#### POROČILO O KVALITETI PITNE VODE IZ VODOVODOV V OBČINI GORENJA VAS - POLJANE ZA LETO 2009

Poročilo smo pripravili v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009), ki v 34. členu določa, da mora upravljavec najmanj enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti, ugotovljeni v okviru notranjega nadzora.

Zavod za zdravstveno varstvo (ZZV) Kranj opravlja pomoč pri izvajanju notranjega nadzora na vodovodih, ki so v upravljanju občine Gorenja vas – Poljane, zato nas je upravljavec pooblastil za izdelavo zgoraj omenjenega poročila.

Vodovodi v upravljanju občine Gorenja vas - Poljane so naslednji: vodovod ČABRAČE, vodovod ČETENA RAVAN, vodovod DELNICE – PODPREVAL, vodovod FUŽINE, vodovod HOTAVLJE, vodovod JAVORJE, vodovod KOPAČNICA (spodnji del), vodovod KOPAČNICA (zgornji del), vodovod LESKOVICA – STUDOR – DEBENI – SREDNJE BRDO, vodovod LOM – ZAKOBILJEK, vodovod LUČINE, vodovod MALENSKI VRH – JAZBINE, vodovod PODJELOVO BRDO, vodovod PODVRH, vodovod POLJANE, vodovod PRELESJE, vodovod ROBIDNICA – LAZE – LAJŠE – KRNICE, vodovod RUPE, vodovod Zapreval, vodovod Smoldno, vodovod SOVODENJ, vodovod STARA OSELICA – SLAJKA, vodovod TREBIJA – TODRAŽ, vodovod VOLAKA, vodovod VOLČA in vodovod ZAROBAR – HLAVČE NJIVE.

V skladu z zakonodajo je na vseh omenjenih vodovodih vzpostavljen notranji nadzor. S strani odgovornih oseb se na posameznem vodovodu vzpostavlja nadzor po sistemu dobre higienske prakse. V sklopu notranjega nadzora je tudi redni odvzem vzorcev za mikrobiološke preiskave in fizikalno – kemijske analize, katerih obseg je določen v okviru letnega plana.

Tabela 1 prikazuje število odvzetih in število neskladnih vzorcev pitne vode, ki smo jih odvzeli na posameznem vodovodu v letu 2009.

Tabela 1: Število odvzetih in število neskladnih vzorcev pitne vode v letu 2009.

| Vodovod | Mikrobiološke preiskave | Fizikalno-kemijske analize |
| --- | --- | --- |
|  | Število odvzetih vzorcev | Neskladni vzorci (vzrok) | Neskladni vzorci zaradi Escherichiae coli | Število odvzetih vzorcev | Neskladni vzorci (vzrok) |
| Čabrače | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Četena Ravan | 3 | 1 (Ec, KB) | 1 | 2 | 0 |
| Delnice – Podpreval | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fužine | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hotavlje | 5 | 2 ( Ec, KB ) | 2 | 2 | 0 |
| Javorje | 5 | 1 ( KB ) | 0 | 2 | 0 |
| Kopačnica (spo. del) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kopačnica (zgor. del) | 4 | 2 (Ec, KB ) | 2 | 2 | 0 |
| Leskovica – Studor – Debeni – Sr. Brdo | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Lom – Zakobiljek | 5 | 1 (KB) | 0 | 2 | 0 |
| Lučine | 6 | 2 (Ec, KB ) na obeh virih pred dez. 1 (KB) omr. | 2 | 3 | 0 |
| Malenski Vrh – Jazbine | 3 | 1 (Ec, KB) 1 (KB) | 1 | 2 | 0 |
| Podjelovo Brdo | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Podvrh | 4 | 1 (Ec, KB) | 1 | 2 | 0 |
| Poljane | 16 | 4 (KB, ENT, ŠM) | 0 | 3 | 0 |
| Prelesje | 4 | 1 (Ec, KB) | 1 | 1 | 0 |
| Robidnica – Laze – Lajše – Krnice | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Rupe | 3 | 2 ( KB) | 0 | 2 | 0 |
| Smoldno | 4 | 1 (Ec, KB) | 1 | 2 | 1 (pH 6,26 – mejna vrednost od 6,5-9,5) |
| Sovodenj | 7 | 3 (Ec, KB) | 3 | 2 | 0 |
| Stara Oselica – Slajka | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Trebija - Todraž | 17 | 2 (Ec, KB) 1 (Ec, KB) | 3 | 4 | 0 |
| Volaka | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Volča | 3 | 2 (Ec, KB) | 2 | 2 | 1 (pH 6,43 – mejna vrednost od 6,5-9,5) |
| Zarobar – Hlavče Njive | 7 | 1 (Ec, KB) | 1 | 3 | 0 |
| Zapreval | 3 | 1 (Ec, KB) 1 (KB) | 1 | 2 | 0 |

Legenda:

Ec…Escherichia coli bakterije v  številu mikroorganizmov v 100 ml vode (mejna vrednost je: 0/100 ml),

KB…koliformne bakterije v številu mikroorganizmov v 100 ml  vode (mejna vrednost je: 0/100 ml),

En…Enterococcus sppecies bakterije v  številu mikroorganizmov v 100 ml vode (mejna vrednost je: 0/100 ml),

ŠM ...število mikroorganizmov pri 370C v 1 ml (mejna vrednost je: manj kot 100/ ml).

Vsi odvzeti vzorci pitne vode za mikrobiološka preiskušanja iz vodovodov Čabrače, Delnice – Podpreval, Fužine, Kopačnica (spo. del), Fužine, Leskovica – Studor -  Debeni – Sr. Brdo, Podjelovo Brdo, Robidnica – Laze – Lajše – Krnice, Volaka in Stara Oselica – Slajka so bili v letu 2009 skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.

Trije vzorci pitne vode za mikrobiološka preskušanja iz vodovoda Sovodenj, odvzeti na vseh treh virih vodovoda, pred UV dezinfekcijo, so bili neskladni, zaradi prisotnosti bakterij Escherichia coli in koliformnih bakterij. Štirje odvzeti vzorci pitne vode iz omrežja vodovoda (po UV dezinfekciji) pa so bili skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi, kar kaže na to, da je bila UV dezinfekcija pitne vode učinkovita.

Na vodovodu Trebija - Todraž je bil v letu 2009 en vzorec pitne vode za mikrobiološko preiskavo, odvzet na omrežju vodovoda neskladen, zaradi prisotnosti bakterij Escherichia coli in koliformnih bakterij. Predlagamo, da naj se na vodovodu zagotovi na vseh izlivkah stalna koncentracija prostega preostalega klora od 0,2 do 0,4 mg Cl2 / l.

Po en vzorec pitne vode za mikrobiološka preskušanja je bil neskladen na vodovodih Javorje, Lom – Zakobiljek in Lučine (dva vzorca pa na vodovodu Rupe ).V neskladnih vzorcih so bile izolirane koliformne bakterije.

Po en vzorec pitne vode za mikrobiološka preskušanja je bil neskladen na vodovodih Četena Ravan, Lom – Zakobiljek, Podvrh, Prelesje, Smoldno in Zarobar – Hlavčje Njive. V neskladnih vzorcih so bile izolirane bakterije fekalnega izvora (Escherichia coli). Te bakterije predstavljajo potencialno tveganje za zdravje ljudi.

V pitni vodi iz vodovodov Hotavlje, Kopačnica (zgor. Del), Malenski - Vrh Jazbine, Poljane, Volča in Zapreval je bilo izolirano število omenjenih bakterij višje. Ti vzorci so predstavljali potencialno tveganje za zdravje ljudi. Predlagamo, da se na teh vodovodih poiščejo novi kvalitetni vodni viri ali pa vzpostavi ustrezno stalno tretiranje pitne vode pred distribucijo v omrežje vodovodov.

Fizikalno kemijska preskušanja so pokazala, da ima voda iz vodovoda Smoldno in vodovoda Volča prenizko vrednost pH. Po pravilniku o pitni vodi je pH vrednost omejena med 6,5 in 9,5.

Med posredne vplive nizkega pH pitne vode štejemo povečanje korozije materialov v stiku z vodo; posledica korozije je lahko kontaminacija vode, sprememba okusa in videza ter tudi poškodbe na materialu. Mejna vrednost za pH ne temelji na podatkih o nevarnostih za zdravje ljudi, pač pa na osnovi vpliva pH na materiale v stiku z vodo, zato je potrebno pri novogradnjah ali rekonstrukcijah vgraditi plastične materiale ali nerjaveče cevi.

V primeru neskladnih vzorcev ter ugotovljenih morebitnih nepravilnosti na vodovodnem sistemu, ZZV Kranj takoj o tem obvesti odgovorno osebo na Občini Gorenja vas – Poljane.

Vsa potrebna redna vzdrževalna dela, pregledovanje in čiščenje okolice, objektov za zajem, zbiranje in distribucijo pitne vode ter dezinfekcijo po čiščenju je potrebno opraviti v skladu z načeli dobre higienske prakse.

Datum:17.03.2010

Številka: 523 – 11/2010

Pripravil:

Matija Suhadolnik

Odgovorni nosilec za področje pitnih vod:

Franci Ribnikar, dipl. san. inž.

Direktorica:

Dr. Irena Grmek Košnik, dr. med.

Število izvodov in prejemniki:

- Občina Gorenja vas - Poljane: 			1 izvod,

- Arhiv ZZV Kranj: 				1 izvod.