## SKUPNA REKAPITULACIJA
D. | POPIS DEL ZA VODOVOD ZAJETJE ZAROBAR - VH PETELINOV GRIČ - VH HLAVČE NJIVE - VH GORENJA VAS, 2. SKLOP
Investitor: OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
Objekt: VODOVOD ZAJETJE ZAROBAR - VH PETELINOV GRIČ - VH HLAVČE NJIVE - VH GORENJA VAS
SKUPNA REKAPITULACIJA ZA 2. SKLOP:
1. | ODSEK VODOVODOV "A"
2. | OPORNI ZID SUŠA
3. | ODSEK VODOVODOV "B"
4. | VH PETELINOV GRIČ
5. | VH PETELINOV GRIČ - ELEKTROINŠTALACIJA OBJEKTA
6. | VH SUŠA
7. | VH GORENJE BRDO
8. | VH HLAVČE NJIVE
9. | AB JAŠEK 1,6 x 2,0 x 2,0 m - 1 kom
10. | AB JAŠEK 2,0 x 3,6 x 2,2 m - 3 kom
SKUPAJ VREDNOST PROJEKTA:
DDV 22%
SKUPAJ VREDNOST ZA 2. SKLOP (z DDV)
OPOMBA:
Odsek "A" vsebuje popise sledečih vodovodov:
- vodovod ZS - ZZ
- primarni vodovod odsek 1: Zajetje Zarobar - VH Petelinov grič
- sekundarni vodovod 1
Odsek "B" vsebuje popise sledečih vodovodov:
- primarni vodovod odsek 2: VH Petelinov grič - VH Gorenja vas
- sekundarni vodovod 3
- sekundarni vodovod 3.1

## 1-ODSEK VODOVODOV "A"
1. | POPIS DEL ZA ODSEK VODOVODOV "A": ZAJETJE ZAROBAR - VH PETELINOV GRIČ, 2 SKLOP
Investitor: OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
Objekt: VODOVOD ZAJETJE ZAROBAR - VH PETELINOV GRIČ - VH HLAVČE NJIVE - VH GORENJA VAS
Del objekta: Povezovalni vodovod ZS-ZZ, primarni vodovod odsek 1 in sekundarni vodovod 1 (Odsek "A")
REKAPITULACIJA:
I. | Pripravljalna in obnovitvena dela
II. | Zemeljska dela
III. | Cestarska dela
IV. | Gradbena dela
V. | Vodovodni material
VI. | Montažna dela
VII. | Prevezava obstoječih odjemalcev
VIII. | Splošne postavke
SKUPAJ VREDNOST DEL:
DDV 22%
SKUPAJ VREDNOST DEL (z DDV) - ODSEK "A" :
SPLOŠNE OPOMBE: * Nepredvidena dela naročita naročnik in nadzorni organ. Izvajalec je dolžan sporočiti ceno za enoto izdelka pred izvedbo del. Brez soglasja naročnika in nadzora se nepredvidenih del ne sme izvesti! * Za vse stalne in začasne deponije materiala odgovarja izvajalec sam. V ceni za enoto je potrebno upoštevati strošek stalne oziroma začasne deponije. Deponiranje mora biti urejeno v skladu z veljavno zakonodajo. * V popisih ali grafičnih prilogah so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov (zaradi ustreznejšega opisa). Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan navesti podatke o proizvodu : Izdelovalec, Tip, Kataloška številka in je naprošen, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike. V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu. * V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto [EUR] | Vrednost brez DDV [EUR]
Povezovalni vodovod ZS-ZZ, primarni vodovod odsek 1 in sekundarni vodovod 1: Zaradi zelo strmega terena na delu trase so v popisih upoštevane dejanske dolžine cevi v naklonu in vse spremljajoče količine, katere odstopajo od dolžin navedenih v grafičnih prilogah (tlorisna projekcija)!
I. | Pripravljalna in obnovitvena dela
1 | Priprava gradbišča v dolžini: L=57,41 m (Povezovalni vodovod ZS-ZZ); L=3.079,16 m (Primarni vodovod ODSEK 1); L=33,70 m (Sekundarni vodovod 1 - preostali del vodovoda se polaga v skupnem izkopu s primarnim vodovodom ODSEK 1). Odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. Obračun po dejanskih stroških.
1.1 | Priprava | m' | 3170.27
1.2 | Vzpostavitev v prvotno stanje | m' | 3170.27
2 | Zakoličenje osi vodovoda z zavarovanjem osi ter oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč in odcepov ter zakoličba mesta prevezave na obstoječi vodovod. | m' | 3170.27
3 | Postavitev gradbenih profilov na mestih horizontalnih in vertikalnih lomov zakoličene osi trase ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje vodovoda. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 295
4 | Zakoličba in oznaka križanja obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 18
5 | Izvedba križanj projektiranega vodovoda z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov pod nadzorom ter skladno s soglasji upravljalca vodov, vključno z obnovo opozorilnih trakov. Geodetski posnetek križanj in vnos v GIS sistem upravljalca. | kos | 18
6 | Ponovna vzpostavitev porušenih mejnikov in geodetskih točk po končanih gradbenih delih - ocena. | kos | 20
7 | Izdelava provizoričnih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz lesenih plohov debeline 5 cm. Na provizoričnih dostopih se izvede ograja iz desk in tramov. Material se večkrat uporabi. | kos | 2
8 | Stroški čiščenja in vzdrževanja cestišča širine do 6m v času gradnje. | m' | 85
9 | Črpanje vode iz gradbene jame oziroma jarka v času izkopa in montaže vodovoda, vključno z ustreznim črpalnim in pogonskim agregatom ter vsemi spremljajočimi deli. Izvedbo z vpisom v gradbeni dnevnik potrdi nadzorni organ, obračuna se po dejanskih količinah. | ura | 45
10 | Porušitev in odstranitev betonske povozne površine pred garažnim objektom (T175 - T176), z nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov, vključno s stroški deponiranja. | m3 | 1.6
11 | Rušenje obstoječe kamnite škarpe, skupaj s podpiranjem in zavarovanjem preostalega dela objekta, z nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov, vključno s stroški deponiranja. | m3 | 4.8
11 | Strojno rezanje asfaltne plasti debeline do 10cm, vključno z zarisovanjem in vso pripravo. | m1 | 24
12 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm, z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo, razkladanjem ter planiranjem na deponiji, vključno s takso. | m3 | 8.5
13 | Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini do 20 cm z nakladanjem, odvozom na začasno gradbeno deponijo , z razkladanjem. | m2 | 2213.3
14 | Posek in odstranitev dreves z debli premera 20 do 50 cm, vključno z odstranitvijo panjev in odvozom na pooblaščeno deponijo. | kos | 50
15 | Posek in odstranitev grmičevja in dreves z debli do fi 10 cm, z nalaganjem na kamion in odvozom na pooblaščeno deponijo. Obračun po dejanskih količinah. | m2 | 882.32
16 | Porušitev in odstranitev obstoječe betonske kanalete širine 20-30 cm, z nakladanjem, odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s plačilom takse. | m' | 15
17 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN OBNOVITVENA DELA:
II. | Zemeljska dela
OPOMBA: Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju! Za vse postavke, ki zajemajo zasipni material velja, da je potrebno v ceni na enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje in prenos do mesta vgradnje ter vgrajevanje oziroma polaganje!
1 | Površinski odkop humusnega sloja debeline 10-15 cm z odrezom in odstranitvijo zgornje plasti travne ruše ter odrivom na gradbiščno deponijo. | m3 | 646.72
2 | Kombinirani izkop jarka v zemljini III-IV. Ktg z odlaganjem materiala na rob izkopa. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75°:
2.1. | - globina izkopa do 2m: | m3 | 6854
2.2. | - globina izkopa do 2 - 4 m: | m3 | 225
3. | Kombinirani izkop jarka v zemljini III-IV. ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75° brez razpiranja in 90° z razpiranjem.
3.1 | - globina izkopa do 2m, | m3 | 570
3.2. | - globina izkopa do 2 - 4 m, | m3 | 32
4. | Ročni izkop jarka oz. odkop obstoječih inštalacij in križanja, v terenu III. Ktg. z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. | m3 | 48
5. | Strojno pikiranje zemljini V. ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75° brez razpiranja, in 90° v zemljini V. ktg. | m3 | 1835
6 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 95
7 | Izvedba podvrtavanja pod lokalno cesto in Logarščico (T178 - T179) v zemljini III. - V. kategorije, z uvrtavanjem zaščitne jeklene cevi - kovinski preboj, premera fi273 mm, z uvlačenjem vodovodne cevi NL DN125 skupaj s centrirnimi drsniki, s protizdrsnimi - antikorizijskimi trakovi ter tesnilnima manšetama iz EPDM gume z zateznimi RF objemkami. Všteta je izvedba gradbene jame z izkopom, utrditvijo dna in varovanjem brežin. Vštet je tudi premik, montaža in demontaža vrtalne garniture ter vsa pripadajoča pripravljalna in obnovitvena dela (zasip gradbene jame). | m' | 20.26
8 | Izvedba križanja z neimenovanim potokom s polaganjem vodovodne cevi v zaščitno jekleno cev premera fi 273 mm. V ceni je všteta dobava in vgradnja zaščitne jeklene cevi, kakor tudi uvlačenje vodovodne cevi NL DN125 skupaj s centrirnimi drsniki s protizdrsnimi - antikorizijskimi trakovi ter tesnilnima manšetama iz EPDM gume z zateznimi RF objemkami. | m' | 6.5
9 | Izvedba zaščite pete brežin ter izdelava vodnih pragov z lomljencem debeline 0,6 - 0,8 m, v betonu C16/20 z dodatkom steklene mikroarmature. Ocenjena vrednost, obračun po dejanskih stroških glede na konfiguracijo terena. | m3 | 35
10 | Dobava in strojno nabijanje tirnic dolžine do 6m, v zemljini III-IV. Ktg, vključno z vsemi pripravljalnimi deli, transporti in prenosi (struga potoka, za stabilizacijo vodnega pragu). | m1 | 60
11 | Ureditev in izvedba zavarovanja brežin s kamnometom v betonu C16/20 z dodatkom steklene mikroarmature, velikost dolomitnega lomljenca do d=30 cm, vključno z izdelavo globoko stičnih fug ter fufiranjem s fino cementno malto. vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti ter pomožnimi deli. | m3 | 30
12 | Ročno planiranje in utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 1 cm po celotni širini jarka v projektiranem padcu. | m2 | 6340.54
13 | Dobava kamnitega drobljenca KD 0-8 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 98% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1cm. | m3 | 385.39
14 | Dobava kamitega drobljenca KD 0-16mm in izdelava obsipa ter zasipa nad položenimi cevmi 20 cm nad temenom. Obsip cevi je potrebno skrbno utrditi, da se prepreči poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip in zasip v coni vodovoda se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi in se utrjuje do 98% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 1512.02
15 | Strojni zasip jarka z ustreznim izkopanim materialom, z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 92% za zelene površine (po standardnem Proktojevem postopku), skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije. | m3 | 6690.5
16 | Odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo, z nakladanjem, razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Vključeni so vsi stroški deponiranja. | m3 | 540
17 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-32, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti do 98% po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 228
18 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-64, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti do 98% po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 89
19 | Izdelava zgornje nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz kamnine KD 0-8 mm (makadamsko vozišče), v debelini do 10 cm. | m3 | 221.33
20 | Izdelava meritev zbitosti zasipa na območju ceste z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | kpl | 1
21 | Izdelava zgornje zaključne plasti gozdne ceste v debelini 10 - 15 cm. Vgradi se primeren izkopani material, katerega se strojno nabija in primerno utrdi. | m3 | 170.7058
22 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 646.72
23 | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 2998.9022
24 | Planiranje in zasipavanje obstoječega terena na območju od T95 do T97, v povprečni višini 20 cm, za zagotovitev zadostne višine terena. Ocenjena vrednost, obračun po dejanskih stroških glede na konfiguracijo terena. | m3 | 3.17
25 | Planiranje in čiščenje terena - gradbišča po končani gradnji ter vzpostavitev prvotnega stanja. | m2 | 6340.54
26 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
III. | Cestarska dela
1 | Rezkanje asfaltne zgornje fine plasti v debelini do 4 cm, z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem na trajni deponiji. | m2 | 24
2 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0.4kg/m2. | m2 | 24
3 | Valjanje in izdelava finega planuma ceste, vključno s z dodajanjem nasipa iz KD 0-8mm, debeline do 5cm, vključno z utrjevanjem do zahtevane nosilnosti Ev2=100 MPa ter fina priprava pred asfaltiranjem. | m2 | 85
4 | Ročno in strojno oblikovanje gramozne podlage za muldo. | m1 | 38
5 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm | m2 | 85
6 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm - LOKALNA CESTA (upoštevana je vgradnja na območju izkopa jarka vodovoda). | m2 | 85
7 | Doplačilo za obdelavo grobega in finega asfalta v muldo širine do 50 cm, obdelano v projektiranih padcih. | m1 | 38
8 | Utrditev bankin s posipanjem s KD 0-16mm, širine 50cm, v debelini 10 cm, vključno z razgrinjanjem, finim planiranjem in utrjevanjem. | m2 | 22
9 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ CESTARSKA DELA:
IV. | Gradbena dela
1 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, zasunov, odzračevalnih garnitur, lokov in redukcij ter podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona C16/20 z dodatkom steklene mikroarmature do 0.15-0.40 m3/kos. | kos | 172
2 | Sidranje vertikalnih lomov (rezultanta sile usmerjena stran od zemlje) z betonskim blokom, jeklenim stremenom ter sidrnimi vijaki iz nerjavečega jekla - po priloženem detajlu. Poraba betona C16/20 z dodatkom steklene mikroarmature do 0.50 - 1.60 m3/kos (glede na preizkusni tlak posameznega odseka!). Obračun po dejanskih stroških. | kos | 6
3 | Sidranje vodovodnih cevi v strmem terenu z betonskim blokom, jeklenim stremenom ter sidrnimi vijaki iz nerjavečega jekla - po priloženem detajlu. Sidra se obojka posamezne cevi. Poraba betona C16/20 z dodatkom steklene mikroarmature do 0.07 m3/kos. Obračun po dejanskih stroških glede na konfiguracijo terena. | kos | 17
4 | Dobava in ročno vgrajevanje betona C16/20, prereza do 0,09 m3/m1, za obbetoniranje vodovodne cevi na območju prečkanja vodotoka v dolžini L=11,6 m, vključno z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti in pomožnimi deli. | m3 | 1.04
5 | Nabava, transport in vgradnja prefabricirane betonske kanalete dimenzij 16/16/100 cm. V ceni je vključeno planiranje dna v predvidenem padcu ter izdelava ležišča iz betona C16/20 z dodatkom steklene mikroarmature, debeline d=10 cm. | m' | 15
6 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ GRADBENA DELA:
V. | Vodovodni material
OPOMBE: * Dobava in vgradnja vodovodnih cevi iz nodularne litine, ki morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545 (zadnji veljavni standard) najmanj preferenčnega tlačnega razreda C40 (do vključno DN300), C30 (do vključno DN600), z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD VI, UNI Ve) in dolžino 6 m, z vsemi obdelavami in dodelavami za doseganje zahtevane montaže, kot n.pr. PAM ali enakovredno, proizvajalca s sedežem in proizvodnjo cevi v EU (skladno s ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji).
* Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitne z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in ostalo Al) in z modrim pokrivnim nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo; vse v skladu z EN545 (zadnji veljavni standard) - (cementna obloga mora biti narejena za pitno vodo, cement tipa CEM III-B ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat)). Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušeno skupaj s cevmi (certifikat).
* Cevi, loki, fazonski kosi in prirobnice znotraj objekta so iz nerjavečega INOX jekla kakovosti AISI 316 Ti. Dolžine FF kosov v popisih in dokumentaciji so informativne narave in se zvarijo na licu mesta glede na dimenzije ostale dobavljene opreme.
* Ostali fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov. Ustrezati morajo odgovarjajočim tlačnim razredom za različne primere vgradnje. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1 (certifikat). Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos) pa imajo lahko fiksno, obojčni fazonski kosi morajo imeti odgovarjajoči spoj za različne primere vgradnje - STD, STD VI ali UNI Ve spoj (ali enkovredno). Spoji na obojčnih fazonskih kosih so enaki kot pri ceveh (isti proizvajalec). Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušeno skupaj s fazoni (certifikat). Obojčni fazonski kosi morajo biti istega proizvajalca kot cevi.
* Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla z Epoxy zaščito min. 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo in tesnenje EPDM. Možnost nastavitve dolžine +/-25mm. Vse v skladu z ISO 1092-2. * Jeklene, pocinkane navojne cevi morajo ustrezati standardu DIN 2440. * PE cevi za vodo morajo biti v skladu z ISO 4427 oz. SIST ISO 12201, z odgovarjajočim tlačnim razredom za različne primere vgradnje.
* EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna poliamidna vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074. EV zasuni PN40 morajo biti izdelani iz jeklene litine GS-C25, z epoxy zaščito. Klin zasuna je iz jeklene litine GC-C25, tesnenje iz nerjavečega jekla. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Ustrezati morajo standardu EN 12516, EN 1984.
* Ohišje in loputa prirobnične lopute sta izdelana iz duktilne litine GS 500-7, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Osovina zasuna je izdelana iz nerjavečega jekla. "O" tesnila na vretenu so iz NBR. EPDM tesnilo, ki se nahaja na loputi in omogoča 100% tesnenje pri pretoku v obe smeri (avtomatsko tesnenje), je možno zamenjati. Disk lopute je dvakrat excentrično postavljen glede na ohišje zaradi lažjega upravljanja. Sedež je narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan na ohišje. Ustrezati morajo standardu EN 1074.
* Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, plovci so iz ABS, šoba malega plovka je iz polyamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreža za zščito pred nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno območje tlaka obsega 0,1 ÷ 25 bar. V ohišje je vgrajen dodatni odzračni ventil za kontrolo delovanja. * Vsi vodovodni materiali vključujejo transport, prenose, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material. * Tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Izdelana po standardu EN 1541-1 in primerna za tlake PN6, PN10, PN16, PN25, PN40.
* Fazonski komadi, armature, spojni in tesnilni material morajo ustrezati tlačnim razmeram posameznega odseka vodovodnega omrežja.
OPOMBA: Cena dobave vodovodnega materiala (cevi, fazonski kosi, armature) vključujejo ceno transporta FCO gradbiščna deponija vodovodnega materiala ter ves potrebni nerjavni spojni in tesnilni material. Cena PE cevi vključuje vse spojke za elektrofuzijsko varjenje, PE končnike, prirobnice in ves ostali spojni, montažni in tesnilnim material.
V.1 | Vodovodne cevi
1 | Cevi PE100 d50, (SIST EN 12201, 10 bar, SDR17), vključno s pripravljenimi spojkami za elektrofuzijsko varjenje in ostalim spojnim in tesnilnim materialom (Povezovalni vodovod ZS-ZZ). | m' | 64.9
2 | Cevi PE100 d110, (SIST EN 12201, 10 bar, SDR17), vključno s pripravljenimi spojkami za elektrofuzijsko varjenje in ostalim spojnim in tesnilnim materialom (Sekundarni vodovodu 1) | m' | 326.83
3 | Cevi PE100 d110, (SIST EN 12201, 16 bar, SDR11), vključno s pripravljenimi spojkami za elektrofuzijsko varjenje in ostalim spojnim in tesnilnim materialom (Sekundarni vodovod 1). | m' | 117.24
4 | Cevi PE100 d50, (SIST EN 12201, 10 bar, SDR17), vključno s pripravljenimi spojkami za elektrofuzijsko varjenje in ostalim spojnim in tesnilnim materialom (Primarni vodovod odsek 1). | m' | 4.2988
5 | Cevi PE100 d63, (SIST EN 12201, 10 bar, SDR17), vključno s pripravljenimi spojkami za elektrofuzijsko varjenje in ostalim spojnim in tesnilnim materialom (Primarni vodovod odsek 1). | m' | 213.0499
6 | Cevi NL DN 125 (SIST EN 545 / ISO 2531, C40), dolžina cevi l=6,0 m/kos. Standard spoj ali enakovredno. (Primarni vodovod odsek 1). | m' | 2946.0126
7 | Cevi NL DN 125 (SIST EN 545 / ISO 2531, C64), dolžina cevi l=6,0 m/kos. UNI Ve spoj ali enakovredno (vlečna sila 40 kN - območje uvlačenja cevi v zaščitno jekleno cev). | m' | 26.1362
8 | Cevi NL DN 125 (SIST EN 545 / ISO 2531, C40), dolžina cevi l=6,0 m/kos. Standard spoj ali enakovredno (praznotok blatnika - ocenjena količina, obračun po dejansko izvedenih delih). | m' | 3.3
9 | Cevi NL DN 80 (SIST EN 545 / ISO 2531, C40), dolžina cevi l=6,0 m/kos. Standard spoj ali enakovredno (praznotok blatnikov - ocenjena količina, obračun po dejansko izvedenih delih). | m' | 7.3
10 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
V.2 | Fazonski kosi in elementi
1 | Spojni kos s prirobnico in obojko. Standard spoj ali enakovredno.
1.1 | E 80 | kos | 3
1.2 | E 125 | kos | 5
2 | Spojni kos s prirobnico.
2.1 | F 80 | kos | 3
2.2 | F 125 | kos | 7
3 | Spojni kos z dvema prirobnicama.
3.1 | FF 80, L=800 mm | kos | 1
3.2 | FF 80, L=1000 mm | kos | 1
4 | Reducirni kos z dvema prirobnicama.
4.1 | FFR 125 / 100 | kos | 1
4.2 | FFR 100 / 50 | kos | 1
5 | Lok z vrtljivo prirobnico.
5.1 | FFQ 125 - 90° | kos | 1
5.2 | FFQ 80 - 90° | kos | 3
5.3 | FFK 80 - 45° | kos | 1
6 | Račja noga z vrtljivo prirobnico
6.1 | N 80 | kos | 6
7 | T prirobnični kos za odcep
7.1 | T 125 / 125 | kos | 1
7.2 | T 100 / 80 | kos | 1
7.3 | T 50 / 50 | kos | 1
8 | Žabji pokrov z betonsko iztočno glavo
8.1 | DN 80 | kos | 3
8.2 | DN 125 | kos | 1
9 | Obojčni lok. Standardni spoj ali enakovredno.
9.1 | MMQ 125 - 90° | kos | 2
9.2 | MMK 125 - 45° | kos | 26
9.3 | MMK 125 - 22,5° | kos | 47
9.4 | MMK 125 - 11,25° | kos | 56
10 | Obojčni lok. UNI Ve ali enakovredno.
10.1 | MMQ 125 - 90° | kos | 1
10.2 | MMK 125 - 45° | kos | 4
10.3 | MMK 125 - 22,5° | kos | 1
11 | Obojčni T kos s prirobničnim odcepom. Standardni spoj ali enakovredno
11.1 | MMA 125 / 50 | kos | 3
11.2 | MMA 125 / 80 | kos | 3
12 | Spojni kos - cev brez obojke
12.1 | vmesni kos NL DN 125, L=500 mm - STD spoj | kos | 138
12.2 | vmesni kos NL DN 125, L=500 mm - UNI Ve spoj | kos | 4
13. | Spojni kosi
13.1 | univerzalna spojka prirobnična - enojna DN50 | kos | 3
13.2 | univerzalna spojka - dvojna DN50 | kos | 2
13.3 | zobata spojka DN 80 | kos | 1
13.4 | zobata spojka DN 50 | kos | 1
14 | Cestna kapa, ohišje kape in pokrov iz nodularne litine, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi prašno zaščiten. Naleganje pokrova konusno z podaljšanim zobom. Pokrov v celoti odstranljiv. Možnost teleskopskega prilagajanja glede na teren, vključno s pripadajočo betonsko podložko.
14.1 | cestna kapa za zasun | kos | 12
14.2 | cestna kapa za odzračne garniture | kos | 3
15 | Vgradna teleskopska garnitura za zasune
15.1 | DN 50 (h=1,2 - 2,0 m) | kos | 1
15.2 | DN 80 (h=0,7 - 1,1 m) | kos | 3
15.3 | DN 80 (h=1,2 - 2,0 m) | kos | 1
15.4 | DN 125 (h=1,2 - 2,0 m) | kos | 7
16 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
V.3 | Vodovodne armature
1 | Ploščati zasun, naprimer Euro 20 - tip 23 oz. tip 21 ali enakovredno.
1.1 | Z 50 (PN16) | kos | 1
1.2 | Z 80 (PN16) | kos | 1
1.3 | Z 80 (PN25) | kos | 3
1.4 | Z 125 (PN25) | kos | 3
1.5 | Z 125 (PN40) | kos | 4
2 | Avtomatska odzračna garnitura - podtalna izvedba, DN50, PN25 (25 bar!). L=1055 mm (naprimer Hawle ali enakovredno). | kos | 3
3 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL:
VI. | Montažna dela
1 | Priprava gradbiščne deponije vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala. | kpl | 1
2 | Prenos in razvoz vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje, spuščanje in polaganje na predhodno pripravljeno peščeno posteljico v izkopanem jarku ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Za PE cevi cena postavke vključuje tudi vsa potrebna dela za montažo cevi in izvedbo elektrofuzijskih spojev.
2.1 | vodovodne cevi PE 100 d50, 10 bar, SDR 17 (povezovalni vodovod ZS-ZZ). | m' | 64.9
2.2 | vodovodne cevi PE 100 d110, 10 bar, SDR 17 (sekundarni vodovod 1). | m' | 326.83
2.3 | vodovodne cevi PE 100 d110, 16 bar, SDR 11 (sekundarni vodovod 1). | m' | 117.24
2.4 | vodovodne cevi PE 100 d50, 10 bar, SDR 17 (primarni vodovod odsek 1). | m' | 4.2988
2.5 | vodovodne cevi PE 100 d63, 10 bar, SDR 17 (primarni vodovod odsek 1). | m' | 213.0499
2.6 | vodovodne cevi NL DN 125 C40 - STD spoj (primarni vodovod odsek 1). | m' | 2946.0126
2.7 | vodovodne cevi NL DN 125 C64 - UNI Ve spoj (primarni vodovod odsek 1). | m' | 26.1362
2.8 | vodovodne cevi NL DN 125 C40 - STD spoj (praznotok blatnika). | m' | 3.3
2.9 | vodovodne cevi NL DN 80 C40 - STD spoj (praznotok blatnikov). | m' | 7.3
2.10 | fazonski kosi in armature | kos | 224
3 | Izvedba priključka - prevezave na obstoječi vodovod. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. | kos | 3
4 | Dobava in vgradnja betonske cevi premera fi 400, dolžine 3 m. Cev se položi na območju prečkanja potočka (med T42 in T43 - križanje "K1"). V ceno je vključena cena cevi, prenos in razvoz iz deponije do mesta vgradnje, spuščanje in polaganje na predhodno pripravljeno betonsko podlago ter izdelavo vtočne in iztočne glave. | kos | 1
5 | Montaža cevi iz nodularne litine po navodilih proizvajalca ter dokončna obdelava in zaščita spojev.
5.1 | vodovodne cevi NL DN 125 C40 - STD spoj (upoštevano pri primarnem vodovodu odsek 1). | m' | 2946.01
5.2 | vodovodne cevi NL DN 125 C64 - UNI Ve spoj (upoštevano pri primarnem vodovodu odsek 1). | m' | 26.14
5.3 | vodovodne cevi NL DN 125 C40 - SDR spoj (upoštevano pri praznotokih). | m' | 3.3
5.4 | vodovodne cevi NL DN 80 C40 - SDR spoj (upoštevano pri praznotokih). | m' | 7.3
6 | Rezanje cevi na vmesne kose (na gradbišču), obdelava, prenosi in vgradnja po navodilih proizvajalca.
| NL DN 125 | kos | 138
7 | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | kos | 190
8 | Montaža EV zasuna z vgradno teleskopsko garnituro, vključno z vgradnjo betonske podložke ter postavitvijo cestne kape na končno niveleto terena ali cestišča.
8.1 | Z 50 (PN16) | kos | 1
8.2 | Z 80 (PN16) | kos | 1
8.3 | Z 80 (PN25) | kos | 3
8.4 | Z 125 (PN25) | kos | 3
8.5 | Z 125 (PN40) | kos | 4
9 | Montaža zračnika - podzemna izvedba, vključno s postavitvijo cestne kape ter betonske podložke. | kos | 3
10 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako zasunov, odcepov za sekundarne vodovode, zračnike, jaške, ipd. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba betona (vključena dobava le-tega) do 0.25 m3/kos. | kos | 15
11 | Dobava in montaža tablic za označevanje vodovodnih armatur na drogove ali objekte. | kos | 15
12 | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | m' | 3704.77
13 | Tlačni preizkus vodovoda. | m' | 3704.77
14 | Izpiranje in izvedba klornega šoka - dezinfekcija vodovoda. | m' | 3704.77
15 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ MONTAŽNA DELA:
VII. | Prevezava obstoječih odjemalcev
1 | Nabava in montaža materiala za izvedbo prevezave obstoječega odjemalca (cev PE d32) na novozgrajen vodovod PE d110 v spodnji sestavi: - okrogla cestna kapa za priključek ter betonska podložka cestne kape, - teleskopska vgradna garnitura (globina 0,7-1,2 m), - navrtna objemka za cev PE d110, z zasunom, z zmožnostjo priklopa med obratovanjem vodovoda, - vrtljivo priključno koleno za cev PE d32, - ravna spojka za cev PE d32 (spoj z obstoječo cevjo), - tesnilni čep d75/d32 (2 kom) Vključno z montažo oziroma izvedbo prevezave. Obračun po dejansko izvedenem številu prevezav. | kom | 1
2 | Dobava materiala in izvedba vseh zemeljskih in gradbenih del ter polaganje vodovodne in zaščitne cevi (vključno z dobavo PE cevi) v spodnji sestavi: - odriv humusa in strojni izkop v III.-IV. ktg z upoštevano pomočjo ročnega izkopa, širina dna jarka 50 cm, povprečna višina izkopa do 1,1 m, - planiranje dna izkopa in izdelava peščene posteljice iz KD 0-8mm, debelina posteljice 10 cm, - polaganje vodovodne cevi PE100 d32 (10 bar) v zaščitno cev PE80 d75 (8 bar), - izdelava obsipa in zasipa cevi (min. 20 cm nad temenom zaščitne cevi) s peskom frakcije 0-8 mm, z utrjevanjem, - polaganje opozorilnega traku "POZOR VODOVOD", - tlačni preizkus in dezinfekcija odseka, - izvedba strojnega in ročnega zasutja jarka z ustreznim izkopanim materialom ter komprimacijo v slojih 20 cm, - odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo, - humusiranje z razgrinjanjem prvotno odstranjenega humusa, sejanje s travnim semenom ter ureditev zelenih površin do končnega izgleda. Za obračun je privzeto 10 m prevezave po odjemalcu. Obračun po dejansko izvedeni dolžini prevezave. | m' | 10
3 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ PREVEZAVE OBSTOJEČIH ODJEMALCEV:
VIII. | Splošne postavke
1 | Projektantski nadzor. | ura | 24
2 | Izvajanje nadzora s strani geologa - geomehanika nad gradnjo v času izkopa gradbene jame na kritičnih odsekih trase. | ura | 24
3 | Izdelava varnostnega načrta. | kos | 1
4 | Izdelava geodetskega posnetka in načrta izvedenega vodovoda in novega stanja okolice po končani gradnji, vključno s pridobitvijo potrdila o vrisu zgrajenega voda v kataster javne infrastrukture. | m' | 3709.0675
5 | Izdelava PID projektne dokumentacije (upoštevano za odsek "A" in "B" ter vse objekte na trasi). | kos | 1
6 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta (upoštevano za odsek "A" in "B" ter vse objekte na trasi). | kos | 1
7 | Izvajanje nadzora nad izgradnjo. Nadzor vršijo pristojne službe za upravljanje in vzdrževanje ostalih komunalnih napeljav in ostale prizadete organizacije. Obračun po dejanskih stroških. | ura | 10
SKUPAJ SPLOŠNE POSTAVKE:

## 2-OPORNI ZID
|  | 2. | POPIS DEL ZA OPORNI ZID SUŠA, 2. SKLOP
REKAPITULACIJA STRIŠKOV OPORNEGA ZIDU SUŠA
|  | A | PRIPRAVLJANA DELA
|  | B | ZEMELJSKA DELA
|  | C | TESARSKA DELA
|  | D | BETONSKA DELA
|  | E | CESTARSKA DELA
SKUPAJ OPORNI ZID:
+22% DDV
VSE SKUPAJ :
A | . | 0 | PRIPRAVLJANA DELA
|  | 1 | Izdelava elaborata zapore cestišča ter pridobitev ustreznih soglasij za njegovo delno ali popolno zaporo. | kpl | 1
|  | 2 | Dobava in ppostavitev prometne signalizacije po elaboaratu zapore, in njeno vzdrževanje ter odstranitev po končani gradnji. | kpl | 1
|  | 3 | Nadzor s stranu upravljalca elektronapetosnega voda za čas gradnje. | kpl | 1
|  | 4 | Začasno podpiranje droga elektronapetostnega omrežja v skladu z navodili upravljalca elektronapetostnega voda. | kpl | 1
|  | 5 | Geomehanski nadzor pri gradnji za pregled gradbene jame, potrditev ustreznosti temeljnih tal ter potrditev z vpisom v gradbeni dnevnik in izdelavo končnega poročila. | ur | 14
|  | 6 | Izlov rib v območju izvedbe novega opornega zidu, velja za ves čas gradnje in preusmeritve struge. | kpl | 1
|  | 7 | Izdelava preusmeritve potoka s pripeljanim materialom, poraba cca 1,5m3/m1, v dolžini 25m, vključno z vzpostavitvijo prvotnega stanja po končanih delih, tekočim vzdrževanjem v času gradnje, upoštevati ves potrebem material in delo. Velja za ves čas gradnje. | kpl | 1
|  | 8 | Izdelava geodetskega posnetka opornega zidu in novega izvedenega stanja brežine. | kpl | 1
|  | 9 | Izdelava PID projektne dokumentacije za AB oporni zid. | kos | 1
|  | 10 | Geodetska višinska in smerna zakoličba vseh potrebnih točka za izvedbo temeljev, opornega zidu, z zavarovanje zakoličenih točk oz. prenosom na gradbene profile. | kpl | 1
|  | 11 | Postavitev gradbenih profilov na mestih horizontalnih in vertikalnih lomov zakoličene osi trase ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in zdelava temelja. | kos | 4
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA:
B | . | 0 | ZEMELJSKA DELA
|  | 1 | Posek in odstranitev grmičevja in dreves z debli do fi 10 cm, z nalaganjem na kamion in odvozom na pooblaščeno deponijo. Obračun po dejanskih količinah. | m2 | 85
|  | 2 | Posek in odstranitev dreves z debli premera 20 do 50 cm, vključno z odstranitvijo panjev in odvozom na pooblaščeno deponijo. | kos | 8
|  | 3 | Površinski odkop humusnega sloja debeline 10-15 cm z odrezom in odstranitvijo zgornje plasti travne ruše ter odrivom na gradbiščno deponijo. | m3 | 32
|  | 4 | Kombinirani izkop jarka v zemljini III-IV. Ktg z odlaganjem materiala na rob izkopa. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75°:
|  |  | - globina izkopa do 2m: | m3 | 148
|  |  | - globina izkopa do 2 - 4 m: | m3 | 85
|  | 5 | Kombinirani izkop jarka v zemljini III-IV. ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75° brez razpiranja in 90° z razpiranjem.
|  | 5.1. | - globina izkopa do 2m, | m3 | 146
|  | 5.2. | - globina izkopa do 2 - 4 m, | m3 | 72
|  | 6. | Ročni izkop jarka oz. odkop obstoječih inštalacij in križanja, v terenu III. Ktg. z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. | m3 | 6
|  | 7. | Strojno pikiranje zemljini V. ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75° brez razpiranja, in 90° v zemljini V. ktg. | m3 | 5
|  | 8. | Ročno planiranje in utrjevanje dna gradbene jame s točnostjo +/- 1 cm po celotni širini jarka v projektiranem padcu. | m2 | 60
|  | 9. | Odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo, z nakladanjem, razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Vključeni so vsi stroški deponiranja. | m3 | 11
|  | 10 | Strojni zasip gradbenej jamen z izkopanim materialom, z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh po 30 cm do predpisane zbitosti 92% za zelene površine (po standardnem Proktojevem postopku), skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije. | m3 | 233
|  | 11 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-32, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti do 98% po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 45
|  | 12 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-64, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti do 98% po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 35
|  | 13 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 32
|  | 14 | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 160
|  | 15 | Dobava materiala ter izdelava kamnite zložbe v betonu iz zmrzlinsko obstojnega dolomitnega lomljenca. Skale velikosti do 60 cm se obbetonirajo z betonom C16/20 z dodatkom steklene mikro armature z zaglajenimi fugami oz. zaprtimi fugami. | m3 | 48
|  | 16 | Dobava in vgradnja odbojne ograje JVO, po TSC 02.210:2008. | m | 20
|  | 17 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
C | . | 0 | BETONSKA DELA
|  | 1 | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15, debeline 10 cm, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 4
|  | 2 | Dobava in vgradnja vodotesnega betona C30/37,XC4,XD2,XS1,XF1,XA1,CI 0,2,S3 Dmax 32 PV-II, nad 0,30 m3/m1 v pasovni temelj, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 16.5
|  | 3 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37,XC4,XD2,XS1,XF1,XA1,CI 0,2,S3 Dmax 32 PV-II, presek nad 0,30 m3/m1 v stene opornega zidu, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 24
|  | 3 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37,XC4,XD2,XS1,XF1,XA1,CI 0,2,S3 Dmax 16 PV-II, presek do 0,09m3/m1 v brade na temelju opornega zidi, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 1
|  | 4 | Nabava, rezanje, krivljenje, dobava in polaganje armature iz rebrastih palic kvalitete S500 - razred duktilnosti B, prereza ≤ Ø 12 mm. | kg | 1150
|  | 5 | Nabava, rezanje, krivljenje, dobava in polaganje armature iz rebrastih palic kvalitete S500 - razred duktilnosti B, prereza ≥ Ø 12 mm. | kg | 1320
|  | 6 | Nabava, dobava, rezanje in polaganje armaturnih gradbenih mrež kvalitete S500B. | kg | 505
SKUPAJ BETONSKA DELA:
D |  | 0 | TESARSKA DELA
|  |  | Montaža, demontaža enostranskega opaža roba temeljne plošče višine 50cm. | m2 | 16
|  |  | Montaža, demontaža dvostranskega opaž ravnih vidnih zidov, vključno s podpiranjem do višine 3m ter vgradnjo preboji velikosti do 0,25m2/kos, deb. stene do 30 cm. | m2 | 84
|  |  | Montaža in demontaža opaž AB brad velikosti 30 x 30 x 30 cm, vidni beton, s podpiranje do višine 30cm. | kos | 11
|  |  | Dobava in vgradnja trikotnih letev z robom 2,5cm, vgradnja v opaž. | m1 | 45
|  |  | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ TESARSKA DELA:
E | . | 0 | CESTARSKA DELA
|  | 1 | Strojno rezanje asfaltne plasti debeline do 10cm, vključno z zarisovanjem in vso pripravo. | m1 | 16
|  | 2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm, z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo, razkladanjem ter planiranjem na deponiji, vključno s takso. | m3 | 15
|  | 3 | Rezkanje asfaltne zgornje fine plasti v debelini do 4 cm, z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem na trajni deponiji. | m2 | 16
|  | 4 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0.4kg/m2. | m2 | 16
|  | 5 | Valjanje in izdelava finega planuma ceste, vključno s z dodajanjem nasipa iz KD 0-8mm, debeline do 5cm, vključno z utrjevanjem do zahtevane nosilnosti Ev2=100 MPa ter fina priprava pred asfaltiranjem. | m2 | 150
|  | 6 | Ročno in strojno oblikovanje gramozne podlage za muldo. | m1 | 60
|  | 7 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm | m2 | 10
|  | 8 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm - LOKALNA CESTA (upoštevana je vgradnja na območju izkopa jarka vodovoda). | m2 | 10
|  | 9 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 70/100 A4 v debelini 7 cm | m2 | 150
|  | 10 | Doplačilo za obdelavo grobega in finega asfalta v muldo širine do 50 cm, obdelano v projektiranih padcih. | m1 | 60
|  | 11 | Utrditev bankin s posipanjem s KD 0-16mm, širine 50cm, v debelini 10 cm, vključno z razgrinjanjem, finim planiranjem in utrjevanjem. | m2 | 60
|  | 12 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ CESTARSKA DELA:

## 3-ODSEK VODOVODOV "B"
3. | POPIS DEL ZA ODSEK VODOVODOV "B": VH PETELINOV GRIČ - VH HLAVČE NJIVE - VH GORENJA VAS, 2. SKLOP
Investitor: OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
Objekt: VODOVOD ZAJETJE ZAROBAR - VH PETELINOV GRIČ - VH HLAVČE NJIVE - VH GORENJA VAS
Del objekta: Primarni vodovod odsek 2, sekundarni vodovod 3 in sekudnarni vodovod 3.1 (Odsek "B")
REKAPITULACIJA:
I. | Pripravljalna in obnovitvena dela
II. | Zemeljska dela
III. | Cestarska dela
IV. | Gradbena dela
V. | Vodovodni material
VI. | Montažna dela
VII. | Prevezave obstoječih odjemalcev
VIII. | Splošne postavke
SKUPAJ VREDNOST DEL:
DDV 22%
SKUPAJ VREDNOST DEL (z DDV) - ODSEK "B":
SPLOŠNE OPOMBE: * Nepredvidena dela naročita naročnik in nadzorni organ. Izvajalec je dolžan sporočiti ceno za enoto izdelka pred izvedbo del. Brez soglasja naročnika in nadzora se nepredvidenih del ne sme izvesti! * Za vse stalne in začasne deponije materiala odgovarja izvajalec sam. V ceni za enoto je potrebno upoštevati strošek stalne oziroma začasne deponije. Deponiranje mora biti urejeno v skladu z veljavno zakonodajo. * V popisih ali grafičnih prilogah so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov (zaradi ustreznejšega opisa). Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan navesti podatke o proizvodu : Izdelovalec, Tip, Kataloška številka in je naprošen, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike. V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu. * V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto [EUR] | Vrednost brez DDV [EUR]
I. | Pripravljalna in obnovitvena dela
1 | Priprava gradbišča v dolžini: L=2.963,76 m (Primarni vodovod odsek 2); L=7,75 m (Sekundarni vodovod 3 - preostali del vodovoda se polaga v skupnem izkopu s primarnim vodovodom ODSEK 2); L=102,04 m (Sekundarni vodovod 3.1). Odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. Obračun po dejanskih stroških.
1.1 | Priprava | m' | 3073.55
1.2 | Vzpostavitev v prvotno stanje | m' | 3073.55
2 | Zakoličenje osi vodovoda z zavarovanjem osi ter oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč in odcepov ter zakoličba mesta prevezave na obstoječi vodovod. | m' | 3073.55
3 | Postavitev gradbenih profilov na mestih horizontalnih in vertikalnih lomov zakoličene osi trase ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje vodovoda. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 194
4 | Zakoličba in oznaka križanja obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 24
5 | Izvedba križanj projektiranega vodovoda z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov pod nadzorom ter skladno s soglasji upravljalca vodov, vključno z obnovo opozorilnih trakov. Geodetski posnetek križanj in vnos v GIS sistem upravljalca. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 24
6 | Ponovna vzpostavitev porušenih mejnikov in geodetskih točk po končanih gradbenih delih - ocena. | kos | 20
7 | Izdelava provizoričnih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz lesenih plohov debeline 5 cm. Na provizoričnih dostopih se izvede ograja iz desk in tramov. Material se večkrat uporabi. | kos | 8
8 | Stroški čiščenja in vzdrževanja cestišča širine do 6m v času gradnje. | m' | 37
9 | Črpanje vode iz gradbene jame oziroma jarka v času izkopa in montaže vodovoda, vključno z ustreznim črpalnim in pogonskim agregatom ter vsemi spremljajočimi deli. Izvedbo z vpisom v gradbeni dnevnik potrdi nadzorni organ, obračuna se po dejanskih količinah. | ura | 10
10 | Strojna porušitev in odstranitev betonskih konstrukcij iz pustega betona debeline 10-15 cm ter betonskih tlakovcev, z nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov, vključno s stroški deponiranja. | m3 | 1.5
11 | Porušitev in odstranitev armiranobetonske konstrukcije obstoječih raztežilnikov R5 in R6, debelina sten objekta: 20 do 30 cm, z nakladanjem, odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s plačilom takse. | m3 | 9.9
12 | Strojno rezanje asfaltne plasti debeline do 10cm, vključno z zarisovanjem in vso pripravo. | m1 | 24
13 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm, z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo, razkladanjem ter planiranjem na deponiji, vključno s takso. | m3 | 8.5
14 | Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini do 20 cm z nakladanjem, odvozom na stalno gradbeno deponijo , z razkladanjem in planiranjem na deponiji vključno s takso. | m2 | 50.1
13 | Posek in odstranitev dreves z debli premera 20 do 50 cm, vključno z odstranitvijo panjev in odvozom na pooblaščeno deponijo. | kos | 10
14 | Posek in odstranitev grmičevja in dreves z debli do fi 10 cm, z nalaganjem na kamion in odvozom na pooblaščeno deponijo. | m2 | 370.8992
15 | Izdelava elaborata in pridobitev dovoljenja za zaporo lokalne ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča ter postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih se prometna signalizacija odstrani in prometni režim vzpostavi v prvotno stanje. | kpl | 1
16 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN OBNOVITVENA DELA:
II. | Zemeljska dela
OPOMBA: Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju! Za vse postavke, ki zajemajo zasipni material velja, da je potrebno v ceni na enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje in prenos do mesta vgradnje ter vgrajevanje oziroma polaganje!
1 | Površinski odkop humusnega sloja debeline 10-15 cm z odrezom in odstranitvijo zgornje plasti travne ruše ter odrivom do 10 m od roba izkopa. | m3 | 918.1
2 | Kombinirani izkop jarka v zemljini III-IV. Ktg z odlaganjem materiala na rob izkopa. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75°:
2.1. | - globina izkopa do 2m: | m3 | 8452
2.2. | - globina izkopa do 2 - 4 m: | m3 | 226
3. | Kombinirani izkop jarka v zemljini III-IV. ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75° brez razpiranja in 90° z razpiranjem.
3.1 | - globina izkopa do 2m, | m3 | 854
3.2. | - globina izkopa do 2 - 4 m, | m3 | 89
4. | Ročni izkop jarka oz. odkop obstoječih inštalacij in križanja, v terenu III. Ktg. z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. | m3 | 56
5. | Strojno pikiranje zemljini V. ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75° brez razpiranja, in 90° v zemljini V. ktg. | m3 | 1052
6 | Strojni izkop jarka v zelo strmem terenu v zemljini III.-IV. Ktg znotraj poseke elektrovoda, globina izkopa do 2 m. Izkop se izvaja s pomočjo "pajka" z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75°
| - 95% izkopa v zemljini IV. kategorije | m3 | 88
7 | Ročni izkop jarka v strmem terenu globine 0,0-1,5 m, v terenu V. kategorije z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. Upošteva se 5% izkopa v zemljini IV. kategorije. | m3 | 4.5
8 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 385
9 | Ročno planiranje in utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 1 cm po celotni širini jarka v projektiranem padcu. | m2 | 6147.1
10 | Dobava kamnitega drobljenca KD 0-8 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 98% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1cm. | m3 | 490.92
11 | Dobava kamitega drobljenca KD 0-16mm in izdelava obsipa ter zasipa nad položenimi cevmi 20 cm nad temenom. Obsip cevi je potrebno skrbno utrditi, da se prepreči poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip in zasip v coni vodovoda se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi in se utrjuje do 98% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 1781.46
12 | Strojni zasip jarka z ustreznim izkopanim materialom, z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 92% za zelene površine (po standardnem Proktojevem postopku), skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije. | m3 | 7720.2
13 | Odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo, z nakladanjem, razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Vključeni so vsi stroški deponiranja. | m3 | 1370
14 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-32, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti do 98% po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 56
15 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-64, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti do 98% po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 45
16 | Izdelava zgornje nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz kamnine, KD 0-8 mm (makadamsko vozišče), v debelini do 10 cm. | m3 | 5.01
17 | Izdelava meritev zbitosti zasipa na območju ceste z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | kpl | 1
18 | Izdelava zgornje zaključne plasti gozdne ceste v debelini 10 - 15 cm. Vgradi se primeren izkopani material, katerega se strojno nabija in primerno utrdi. | m3 | 172.6975
19 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 918.1
20 | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 4438.3102
21 | Dobava in izvedba drenažnega zasipa hidranta z gramoznim materialom seperiranim materialom KD 8-16mm (cca 1 m3/kom), za pravilno odtekanje stoječe vode iz hidranta. | kos | 3
22 | Planiranje in čiščenje terena - gradbišča po končani gradnji ter vzpostavitev prvotnega stanja. | m2 | 6147.1
23 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
III. | Cestarska dela
1 | Rezkanje asfaltne zgornje fine plasti v debelini do 4 cm, z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem na trajni deponiji. | m2 | 24
2 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0.4kg/m2. | m2 | 24
3 | Valjanje in izdelava finega planuma ceste, vključno s z dodajanjem nasipa iz KD 0-8mm, debeline do 5cm, vključno z utrjevanjem do zahtevane nosilnosti Ev2=100 MPa ter fina priprava pred asfaltiranjem. | m2 | 85
4 | Ročno in strojno oblikovanje gramozne podlage za muldo. | m1 | 30
5 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 70/100 A4 v debelini 7 cm | m2 | 85
6 | Doplačilo za obdelavo grobega in finega asfalta v muldo širine do 50 cm, obdelano v projektiranih padcih. | m1 | 30
7 | Utrditev bankin s posipanjem s KD 0-16mm, širine 50cm, v debelini 10 cm, vključno z razgrinjanjem, finim planiranjem in utrjevanjem. | m2 | 18
8 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ CESTARSKA DELA:
IV. | Gradbena dela
1 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, zasunov, odzračevalnih garnitur, lokov in redukcij ter podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona C16/20 z dodatkom steklene mikroarmature do 0.15-0.40 m3/kos. | kos | 60
2 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ GRADBENA DELA:
V. | Vodovodni material
OPOMBE: * Dobava in vgradnja vodovodnih cevi iz nodularne litine, ki morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545 (zadnji veljavni standard) najmanj preferenčnega tlačnega razreda C40 (do vključno DN300), C30 (do vključno DN600), z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD VI, UNI Ve) in dolžino 6 m, z vsemi obdelavami in dodelavami za doseganje zahtevane montaže, kot n.pr. PAM ali enakovredno, proizvajalca s sedežem in proizvodnjo cevi v EU (skladno s ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji).
* Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitne z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in ostalo Al) in z modrim pokrivnim nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo; vse v skladu z EN545 (zadnji veljavni standard) - (cementna obloga mora biti narejena za pitno vodo, cement tipa CEM III-B ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat)). Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušeno skupaj s cevmi (certifikat).
* Cevi, loki, fazonski kosi in prirobnice znotraj objekta so iz nerjavečega INOX jekla kakovosti AISI 316 Ti. Dolžine FF kosov v popisih in dokumentaciji so informativne narave in se zvarijo na licu mesta glede na dimenzije ostale dobavljene opreme.
* Ostali fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov. Ustrezati morajo odgovarjajočim tlačnim razredom za različne primere vgradnje. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1 (certifikat). Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos) pa imajo lahko fiksno, obojčni fazonski kosi morajo imeti odgovarjajoči spoj za različne primere vgradnje - STD, STD VI ali UNI Ve spoj (ali enkovredno). Spoji na obojčnih fazonskih kosih so enaki kot pri ceveh (isti proizvajalec). Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušeno skupaj s fazoni (certifikat). Obojčni fazonski kosi morajo biti istega proizvajalca kot cevi.
* Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla z Epoxy zaščito min. 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo in tesnenje EPDM. Možnost nastavitve dolžine +/-25mm. Vse v skladu z ISO 1092-2. * Jeklene, pocinkane navojne cevi morajo ustrezati standardu DIN 2440. * PE cevi za vodo morajo biti v skladu z ISO 4427 oz. SIST ISO 12201, z odgovarjajočim tlačnim razredom za različne primere vgradnje.
* EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna poliamidna vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074. EV zasuni PN40 morajo biti izdelani iz jeklene litine GS-C25, z epoxy zaščito. Klin zasuna je iz jeklene litine GC-C25, tesnenje iz nerjavečega jekla. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Ustrezati morajo standardu EN 12516, EN 1984.
* Ohišje in loputa prirobnične lopute sta izdelana iz duktilne litine GS 500-7, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Osovina zasuna je izdelana iz nerjavečega jekla. "O" tesnila na vretenu so iz NBR. EPDM tesnilo, ki se nahaja na loputi in omogoča 100% tesnenje pri pretoku v obe smeri (avtomatsko tesnenje), je možno zamenjati. Disk lopute je dvakrat excentrično postavljen glede na ohišje zaradi lažjega upravljanja. Sedež je narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan na ohišje. Ustrezati morajo standardu EN 1074.
* Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, plovci so iz ABS, šoba malega plovka je iz polyamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreža za zščito pred nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno območje tlaka obsega 0,1 ÷ 25 bar. V ohišje je vgrajen dodatni odzračni ventil za kontrolo delovanja. * Vsi vodovodni materiali vključujejo transport, prenose, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material. * Tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Izdelana po standardu EN 1541-1 in primerna za tlake PN6, PN10, PN16, PN25, PN40.
* Fazonski komadi, armature, spojni in tesnilni material morajo ustrezati tlačnim razmeram posameznega odseka vodovodnega omrežja.
OPOMBA: Cena dobave vodovodnega materiala (cevi, fazonski kosi, armature) vključujejo ceno transporta FCO gradbiščna deponija vodovodnega materiala ter ves potrebni nerjavni spojni in tesnilni material. Cena PE cevi vključuje vse spojke za elektrofuzijsko varjenje, PE končnike, prirobnice in ves ostali spojni, montažni in tesnilnim material.
V.1 | Vodovodne cevi
1 | Cevi PE100 d90, (SIST EN 12201, 10 bar, SDR17) , vključno s pripravljenimi spojkami za elektrofuzijsko varjenje in ostalim spojnim in tesnilnim materialom (Primarni vodovod odsek 2). | m' | 2098.26
2 | Cevi PE100 d90, (SIST EN 12201, 25 bar, SDR7,4) , vključno s pripravljenimi spojkami za elektrofuzijsko varjenje in ostalim spojnim in tesnilnim materialom (Primarni vodovod odsek 2). | m' | 865.5
3 | Cevi PE100 d63, (SIST EN 12201, 10 bar, SDR17) , vključno s pripravljenimi spojkami za elektrofuzijsko varjenje in ostalim spojnim in tesnilnim materialom (cev za vodooskrbo stanovanjskih hiš med VH Petelinov Grič in VH Gorenje brdo). | m' | 119.11
4 | Cevi PE100 d110, (SIST EN 12201, 10 bar, SDR17) , vključno s pripravljenimi spojkami za elektrofuzijsko varjenje in ostalim spojnim in tesnilnim materialom (Sekundarni vodovod 3). | m' | 2571.23
5 | Cevi PE100 d110, (SIST EN 12201, 16 bar, SDR11), vključno s pripravljenimi spojkami za elektrofuzijsko varjenje in ostalim spojnim in tesnilnim materialom (Sekundarni vodovod 3). | m' | 400.12
6 | Cevi PE100 d110, (SIST EN 12201, 10 bar, SDR17) , vključno s pripravljenimi spojkami za elektrofuzijsko varjenje in ostalim spojnim in tesnilnim materialom (sekundarni vodovod 3.1.). | m' | 102.04
7 | Cevi PE100 d90, (SIST EN 12201, 10 bar, SDR17) , vključno s pripravljenimi spojkami za elektrofuzijsko varjenje in ostalim spojnim in tesnilnim materialom (Praznotok blatnikov - ocenjena količina, obračun po dejansko izvedenih delih). | m' | 20
8 | Cevi PE100 d63, (SIST EN 12201, 10 bar, SDR17) , vključno s pripravljenimi spojkami za elektrofuzijsko varjenje in ostalim spojnim in tesnilnim materialom (Praznotok jaškov za redukcijo tlaka - ocenjena količina, obračun po dejansko izvedenih delih). | m' | 15
9 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
V.2 | Fazonski kosi in elementi
1 | Spojni kos s prirobnico.
1.1 | F 100 | kos | 1
2 | Spojni kos z dvema prirobnicama.
2.2 | FF 100, L=500 mm | kos | 3
2.3 | FF 100, L=400 mm | kos | 2
2.3 | FF 80, L=1000 mm | kos | 2
2.4 | FF 80, L=700 mm | kos | 2
2.5 | FF 80, L=500 mm | kos | 5
2.6 | FF 80, L=250 mm | kos | 4
2.7 | FF 50, L=300 mm | kos | 2
2.7 | FF 50, L=500 mm | kos | 7
2.7 | FF 50, L=700 mm | kos | 1
3 | Prirobnični reducirni kos
3.1 | FFR 80 / 65 | kos | 2
3.1 | FFR 100 / 80 | kos | 5
3 | Montažno - demontažni kos
3.1 | MDK 65 | kos | 1
3.1 | MDK 80 | kos | 2
3 | Čistilni kos
3.1 | ČK DN 65 | kos | 1
3.1 | ČK DN 80 | kos | 2
4 | Lok z vrtljivo prirobnico.
4.1 | FFQ 50 - 90° | kos | 2
4.1 | FFQ 80 - 90° | kos | 4
5 | Račja noga z vrtljivo prirobnico
5.1 | N 100 | kos | 3
5.2 | N 80 | kos | 12
6 | T prirobnični kos za odcep
6.1 | T 100 / 100 | kos | 2
6.2 | T 100 / 80 | kos | 3
6.3 | T 100 / 50 | kos | 3
6.4 | T 80 / 80 | kos | 4
6.5 | T 80 / 50 | kos | 8
6.6 | T 65/ 50 | kos | 2
7 | Žabji pokrov z betonsko iztočno glavo
7.1 | DN 50 | kos | 3
7.2 | DN 80 | kos | 4
8 | Obojčni lok. Standardni spoj ali enakovredno.
8.1 | MMQ 100 - 90° | kos | 1
9 | Elektrovarilni material iz PE 100 opremljen za elektrofuzijsko varjenje.
9.1 | koleno 90° PE 100 d110 | kos | 6
9.2 | koleno 90° PE 100 d90 | kos | 1
9.3 | lok 45° PE 100 d110 | kos | 3
9.4 | lok 45° PE 100 d90 | kos | 3
9.5 | T kos PE 100 d110 | kos | 1
10 | Spojni kosi
10.1 | univerzalna prirobnična spojka za PE cev - enojna DN100 | kos | 25
10.2 | univerzalna prirobnična spojka za PE cev - enojna DN80 | kos | 30
10.3 | prirobnična spojka za PE cev - enojna DN50 | kos | 6
10.4 | Prirobnični nastavek DN80 (za cev PE d90), 25 bar, SDR 7.4, pripravljen za elektrofuzijsko varjenje. | kos | 1
10.5 | gasilska spojka (vgrajena v jašku blatnika) | kos | 2
11 | Cestna kapa, ohišje kape in pokrov iz nodularne litine, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi prašno zaščiten. Naleganje pokrova konusno z podaljšanim zobom. Pokrov v celoti odstranljiv. Možnost teleskopskega prilagajanja glede na teren, vključno s pripadajočo betonsko podložko.
11.1 | cestna kapa za zasun | kos | 15
11.2 | cestna kapa za odzračne garniture | kos | 7
12 | Vgradna teleskopska garnitura za zasune
12.1 | DN 100 (h=1,2 - 2,0 m) | kos | 6
12.2 | DN 80 (h=1,2 - 2,0 m) | kos | 9
13 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
V.3 | Vodovodne armature
1 | Ploščati zasun, naprimer Euro 20 - tip 23 oz. tip 21 ali enakovredno.
1.1 | Z 50 z ročnim kolesom | kos | 6
1.2 | Z 65 z ročnim kolesom | kos | 1
1.3 | Z 65 (PN25!) z ročnim kolesom | kos | 1
1.4 | Z 80 (PN10-16) z ročnim kolesom | kos | 4
1.5 | Z 80 (PN10-16) | kos | 9
1.6 | Z 100 (PN10-16) | kos | 6
2 | Kombinirani zračnik s prirobnico, PN10
2.1 | Zr DN50 | kos | 3
3 | Avtomatska odzračna garnitura - podtalna izvedba, DN50, PN10. L=1055 mm (naprimer Hawle 9822 ali enakovredno). | kos | 7
4 | Nabava, dobava in montaža nadzemnega hidranta DN80 v lomljeni izvedbi, z možnostjo obračanja glave za 360ᵒ, s telesom iz INOX materiala, prirobničnim priključkom in EPDM tesnilom. Hidrant skladen s standardi SIST EN 14384 in SIST EN 1074-6. Hidrant je opremljen s tremi stabilnimi spojkami: 2 x tip C in 1 x tip B, z minimalnimi pretočnimi karakteristikami (Kv) po SIST EN 14384:2005. Material hidranta je NL ali INOX, notranji deli iz nerjavnega materiala, NL deli hidranta zunaj in znotraj zaščiteni z epoksi premazom min debeline 250 mikronov. Opremljen s sistemom za preprečevanje iztoka v primeru loma in izpustno odprtino za izpust stoječe vode iz hidranta skladno s SIST EN 1074-6. | kos | 2
4.1 | Nabava, dobava in montaža nadzemnega hidranta DN100 v lomljeni izvedbi, z možnostjo obračanja glave za 360ᵒ, s telesom iz INOX materiala, prirobničnim priključkom in EPDM tesnilom. Hidrant skladen s standardi SIST EN 14384 in SIST EN 1074-6. Hidrant je opremljen s tremi stabilnimi spojkami: 2 x tip C in 1 x tip B, z minimalnimi pretočnimi karakteristikami (Kv) po SIST EN 14384:2005. Material hidranta je NL ali INOX, notranji deli iz nerjavnega materiala, NL deli hidranta zunaj in znotraj zaščiteni z epoksi premazom min debeline 250 mikronov. Opremljen s sistemom za preprečevanje iztoka v primeru loma in izpustno odprtino za izpust stoječe vode iz hidranta skladno s SIST EN 1074-6. | kos | 1
5 | Avtomatski hidravlični ventil za redukcijo tlaka DN65, PN16. Telo ventila je izdelano iz nodularne litine z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov. Membrana je ločena od zapirala iz nerjavečega jekla na katerem je tesnilni element. Prehod skozi ventil je lahko polni ali reduciran odvisno od pretočnih zahtev (27 m3/h). Sedež ventila je iz nerjavečega jekla. Možnost vgraditve elementa za nemoteno regulacijo pri manjših pretokih. Osovina iz nerjavečega jekla mora biti dvakrat uležajena; zgornji ležaj je vstavljen z vrha za preprečitev izpada. Ventil deluje na avtomatski hidravlični način in ima ločen pilot za nastavitev redukcije na 0,5 bar. Povezave so iz nerjavečega jekla. Opremljen mora biti z indikatorjem položaja, kontrolno enoto za nastavitev hitrost odpiranja in dvemi manometri na katerih lahko vidimo dejanski tlak v cevovodu tudi ob zaprtem kontrolnem krogu. Ventil je narejen v skladu s standardom EN1074-5, prirobnice po standardu EN1092, testiranje pa po standardu EN12266. | kos | 1
6 | Avtomatski hidravlični ventil za redukcijo tlaka DN80, PN16. Telo ventila je izdelano iz nodularne litine z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov. Membrana je ločena od zapirala iz nerjavečega jekla na katerem je tesnilni element. Prehod skozi ventil je lahko polni ali reduciran odvisno od pretočnih zahtev (27 m3/h). Sedež ventila je iz nerjavečega jekla. Možnost vgraditve elementa za nemoteno regulacijo pri manjših pretokih. Osovina iz nerjavečega jekla mora biti dvakrat uležajena; zgornji ležaj je vstavljen z vrha za preprečitev izpada. Ventil deluje na avtomatski hidravlični način in ima ločen pilot za nastavitev redukcije na 0,5 bar. Povezave so iz nerjavečega jekla. Opremljen mora biti z indikatorjem položaja, kontrolno enoto za nastavitev hitrost odpiranja in dvemi manometri na katerih lahko vidimo dejanski tlak v cevovodu tudi ob zaprtem kontrolnem krogu. Ventil je narejen v skladu s standardom EN1074-5, prirobnice po standardu EN1092, testiranje pa po standardu EN12266. | kos | 2
7 | Avtomatski hidravlični varnostni ventil za odvajanje preseženih tlakov v sistemu, DN50, PN16. Telo ventila je izdelano iz nodularne litine z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov. Membrana je ločena od zapirala iz nerjavečega jekla na katerem je tesnilni element. Prehod skozi ventil je lahko polni ali reduciran odvisno od pretočnih zahtev (27 m3/h). Sedež ventila je iz nerjavečega jekla. Možnost vgraditve elementa za nemoteno regulacijo pri manjših pretokih. Osovina iz nerjavečega jekla mora biti dvakrat uležajena; zgornji ležaj je vstavljen z vrha za preprečitev izpada. Ventil deluje na avtomatski hidravlični način in ima ločen pilot za nastavitev redukcije na 0,5 bar. Povezave so iz nerjavečega jekla. Opremljen mora biti z indikatorjem položaja, kontrolno enoto za nastavitev hitrost odpiranja in dvemi manometri na katerih lahko vidimo dejanski tlak v cevovodu tudi ob zaprtem kontrolnem krogu. Ventil je narejen v skladu s standardom EN1074-5, prirobnice po standardu EN1092, testiranje pa po standardu EN12266. | kos | 3
4 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
VI. | Montažna dela
1 | Priprava gradbiščne deponije vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala. | kpl | 1
2 | Prenos in razvoz vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje, spuščanje in polaganje na predhodno pripravljeno peščeno posteljico v izkopanem jarku ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Za PE cevi cena postavke vključuje tudi vsa potrebna dela za montažo cevi in izvedbo elektrofuzijskih spojev.
2.1 | vodovodne cevi PE100 d90, 10 bar, SDR17 (Primarni vodovod odsek 2). | m' | 2098.26
2.2 | vodovodne cevi PE100 d90, 25 bar, SDR7,4 (Primarni vodovod odsek 2). | m' | 865.5
2.3 | vodovodne cevi PE100 d63, 10 bar, SDR17 (cev za oskrbo stanovanjskih hiš). | m' | 119.11
2.4 | vodovodne cevi PE100 d110, 10 bar, SDR17 (Sekundarni vodovod 3). | m' | 2571.23
2.5 | vodovodne cevi PE100 d110, 16 bar, SDR11 (Sekundarni vodovod 3). | m' | 400.12
2.6 | vodovodne cevi PE100 d110, 10 bar, SDR17 (Sekundarni vodovod 3.1). | m' | 102.04
2.7 | vodovodne cevi PE100 d90, 10 bar, SDR17 (praznotoki blatnikov). | m' | 20
2.8 | vodovodne cevi PE100 d63, 10 bar, SDR17 (praznotok jaškov za redukcijo tlaka). | m' | 15
2.9 | fazonski kosi in armature | kos | 252
3 | Izvedba priključka - prevezave na obstoječi vodovod. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. | kos | 1
4 | Nabava in vgradnja prefabriciranega AB jaška premera φ80 cm, višina jaška h=1,0 m. V ceni je vključeno planiranje in utrjevanje dna, izdelava ležišča iz betona C12/15 debeline d=15 cm, nabava in vgradnja pokrova premera fi 600 mm, nosilnosti 400 kN. V jašek se naknadno vgradita praznotoka s prirobničnim nastavkom z gasilsko spojko). | kos | 1
5 | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | kos | 203
5 | Montaža avtomatskega hidravličnega ventila (redukcijski, varnostni, zadrževalni, EM upravljan, hidravlično upravljan z ločenim plovcem,…), vključno z montažo hidravličnih pilotov in drobnega materiala ter z vsemi hidravličnimi nastavitvami. | kos | 6
6 | Montaža EV zasuna z vgradno teleskopsko garnituro, vključno z vgradnjo betonske podložke ter postavitvijo cestne kape na končno niveleto terena ali cestišča.
6.1 | Z 80 | kos | 9
6.2 | Z 100 | kos | 6
6 | Montaža EV zasunov, zračnikov, nepovratnih ventilov in čistilnih kosov, v AB jašku ali objektu.
6.1 | Z 50 | kos | 6
6.1 | Z 65 | kos | 2
6.2 | Z 80 | kos | 4
6.2 | ZR DN50 | kos | 3
6.2 | MDK 65 | kos | 1
6.2 | MDK 80 | kos | 2
6.2 | ČK DN65 | kos | 1
6.2 | ČK DN80 | kos | 2
6 | Izdelava preboja / vrtanje z diamantno vijačno krono (debelina AB zidu d=20-30 cm) ter izvedba tesnjenja vodovodne cevi skozi zunanjo AB steno, z modularnimi členkastimi tesnili iz EPDM gume (naprimer LINK-SEAL ali enakovredno) z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in premaznim materialom.
6.1 | PE d63 (jašek za redukcijo tlaka) | kos | 3
6.1 | PE d90 (jašek za redukcijo tlaka) | kos | 2
6.2 | PE d110 (jašek za redukcijo tlaka) | kos | 4
7 | Montaža zračnika - podzemna izvedba, vključno s postavitvijo cestne kape ter betonske podložke. | kos | 7
8 | Demontaža, prestavitev (do 10 m) in montaža obstoječega nadzemnega hidranta z novim spojnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1
9 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako zasunov, odcepov za sekundarne vodovode, zračnike, jaške, ipd. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba betona (vključena dobava le-tega) do 0.25 m3/kos. | kos | 25
10 | Dobava in montaža tablic za označevanje vodovodnih armatur na drogove ali objekte. | kos | 37
11 | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | m' | 6191.26
12 | Tlačni preizkus vodovoda. | m' | 6191.26
13 | Izpiranje in izvedba klornega šoka - dezinfekcija vodovoda. | m' | 6191.26
14 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL:
VII. | Prevezava obstoječih odjemalcev
1 | Nabava in montaža materiala za izvedbo prevezave obstoječega odjemalca (cev PE d32) na novozgrajen vodovod PE d110 v spodnji sestavi: - okrogla cestna kapa za priključek ter betonska podložka cestne kape, - teleskopska vgradna garnitura (globina 0,7-1,2 m), - navrtna objemka za cev PE d110, z zasunom, z zmožnostjo priklopa med obratovanjem vodovoda, - vrtljivo priključno koleno za cev PE d32, - ravna spojka za cev PE d32 (spoj z obstoječo cevjo), - tesnilni čep d75/d32 (2 kom) Vključno z montažo oziroma izvedbo prevezave. Obračun po dejansko izvedenem številu prevezav. | kom | 17
2 | Nabava in montaža materiala za izvedbo prevezave obstoječega odjemalca (cev PE d63) na novozgrajen vodovod PE d110 v spodnji sestavi: - okrogla cestna kapa za priključek ter betonska podložka cestne kape, - teleskopska vgradna garnitura (globina 0,7-1,2 m), - navrtna objemka za cev PE d110, z zasunom, z zmožnostjo priklopa med obratovanjem vodovoda, - vrtljivo priključno koleno za cev PE d63, - ravna spojka za cev PE d63 (spoj z obstoječo cevjo), - tesnilni čep d110/d63 (2 kom) Vključno z montažo oziroma izvedbo prevezave. Obračun po dejansko izvedenem številu prevezav. | kom | 4
3 | Nabava in montaža materiala za izvedbo prevezave obstoječega odjemalca (cev PE d32) na novozgrajen vodovod PE d63 v spodnji sestavi: - okrogla cestna kapa za priključek ter betonska podložka cestne kape, - teleskopska vgradna garnitura (globina 0,7-1,2 m), - navrtna objemka za cev PE d63, z zasunom, z zmožnostjo priklopa med obratovanjem vodovoda, - vrtljivo priključno koleno za cev PE d32, - ravna spojka za cev PE d32 (spoj z obstoječo cevjo), - tesnilni čep d75/d32 (2 kom) Vključno z montažo oziroma izvedbo prevezave. Obračun po dejansko izvedenem številu prevezav. | kom | 6
4 | Dobava materiala in izvedba vseh zemeljskih in gradbenih del ter polaganje vodovodne in zaščitne cevi (vključno z dobavo PE cevi) v spodnji sestavi: - odriv humusa in strojni izkop v III.-IV. ktg z upoštevano pomočjo ročnega izkopa, širina dna jarka 50 cm, povprečna višina izkopa do 1,1 m, - planiranje dna izkopa in izdelava peščene posteljice iz KD 0-8 mm, debelina posteljice 10 cm, - polaganje vodovodne cevi PE100 d32 (10 bar) v zaščitno cev PE80 d75 (8 bar), - izdelava obsipa in zasipa cevi (min. 20 cm nad temenom zaščitne cevi) s peskom frakcije 0-8 mm, z utrjevanjem, - polaganje opozorilnega traku "POZOR VODOVOD", - tlačni preizkus in dezinfekcija odseka, - izvedba strojnega in ročnega zasutja jarka z ustreznim izkopanim materialom ter komprimacijo v slojih 20 cm, - odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo, - humusiranje z razgrinjanjem prvotno odstranjenega humusa, sejanje s travnim semenom ter ureditev zelenih površin do končnega izgleda. Za obračun je privzeto 10 m prevezave po odjemalcu. Obračun po dejansko izvedeni dolžini prevezave. | m' | 230
5 | Dobava materiala in izvedba vseh zemeljskih in gradbenih del ter polaganje vodovodne in zaščitne cevi (vključno z dobavo PE cevi) v spodnji sestavi: - odriv humusa in strojni izkop v III.-IV. ktg z upoštevano pomočjo ročnega izkopa, širina dna jarka 50 cm, povprečna višina izkopa do 1,1 m, - planiranje dna izkopa in izdelava peščene posteljice iz KD 0-8mm, debelina posteljice 10 cm, - polaganje vodovodne cevi PE100 d63 (10 bar) v zaščitno cev PE80 d110 (8 bar), - izdelava obsipa in zasipa cevi (min. 20 cm nad temenom zaščitne cevi) s peskom frakcije 0-8 mm, z utrjevanjem, - polaganje opozorilnega traku "POZOR VODOVOD", - tlačni preizkus in dezinfekcija odseka, - izvedba strojnega in ročnega zasutja jarka z ustreznim izkopanim materialom ter komprimacijo v slojih 20 cm, - odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo, - humusiranje z razgrinjanjem prvotno odstranjenega humusa, sejanje s travnim semenom ter ureditev zelenih površin do končnega izgleda. Za obračun je privzeto 10 m prevezave po odjemalcu. Obračun po dejansko izvedeni dolžini prevezave. | m' | 40
14 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ PREVEZAVE OBSTOJEČIH ODJEMALCEV:
VIII. | Splošne postavke
1 | Projektantski nadzor. | ura | 24
2 | Izvajanje nadzora s strani geologa - geomehanika nad gradnjo v času izkopa gradbene jame na kritičnih odsekih trase. | ura | 24
3 | Izdelava varnostnega načrta UPOŠTEVANO PRI POPISU ODSEKA "A".
4 | Izdelava geodetskega posnetka in načrta izvedenega vodovoda in novega stanja okolice po končani gradnji, vključno s pridobitvijo potrdila o vrisu zgrajenega voda v kataster javne infrastrukture. | m' | 6171.26
5 | Izdelava PID projektne dokumentacije - UPOŠTEVANO PRI POPISU ODSEKA "A"
6 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta - UPOŠTEVANO PRI POPISU ODSEKA "A"
7 | Izvajanje nadzora nad izgradnjo. Nadzor vršijo pristojne službe za upravljanje in vzdrževanje ostalih komunalnih napeljav in ostale prizadete organizacije. Obračun po dejanskih stroških. | ura | 10
SKUPAJ SPLOŠNE POSTAVKE:

## 4-VH PETELINOV GRIČ
4. | POPIS DEL ZA VH PETELINOV GRIČ, 2 SKLOP
Investitor: OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
Objekt: Vodovod Zajetje Zarobar - VH Petelinov grič - VH Hlavče njive - VH Gorenja vas
Del objekta: VH Petelinov grič
REKAPITULACIJA:
I. | Pripravljalna in obnovitvena dela
II. | Zemeljska dela
III. | Sanacija obstoječe vodne celice
IV. | Tesarska dela
V. | Betonska dela
VI. | Zidarska in fasaderska dela
VII. | Pleskarska in keramičarska dela
VIII. | Vodovodni material
IX. | Montažna dela
X. | Zunanja ureditev
XI. | Splošne postavke
SKUPAJ VREDNOST DEL:
DDV 22%
SKUPAJ VREDNOST DEL (z DDV) - VH PETELINOV GRIČ:
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto [EUR] | Vrednost brez DDV [EUR]
VH PETELINOV GRIČ:
I. | Pripravljalna in obnovitvena dela
1. | Izdelava, dobava in postavitev gradbiščne table velikosti 220 x 250 cm, narejene iz trdega in vremensko odpornega materiala. Tabla mora biti narejena skladno z Navodili organa za obveščanje in informiranje javnosti. Izdelava po potrjenem osnutku s strani nadzornega organa gradnje. Po končani gradnji odstranitev obvestilne gradbiščne table. | kos | 1
2. | Izdelava, dobava in postavitev stalne razlagalne table velikosti 100 x 150 cm, narejene iz trdega in vremensko odpornega materiala z ojačanim robom, postavljeno na drogove z izdelavo temljev in BC fi 20 cm, globine 50cm in zalite in delno obbetonirani z betonom C16/20.. Tabla mora biti narejena skladno z Navodili organa za obveščanje in informiranje javnosti. Izdelava po potrjenem osnutku s strani nadzornega oz. naročnika. Se postavi po končani gradnji na primerni lokaciji. | kos | 1
3 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. Obračun po dejanskih stroških, velikost cca 260m2.
3.1. | Priprava | kpl | 1
3.2. | Vzpostavitev v prvotno stanje | kpl | 1
4. | Postavitev in zavarovanje gradbenih profilov za zakoličbo objekta armaturne celice, krilnih zidov, kanala in ponikovalnice ter določitev nivoja za merjenje globine izkopov oziroma nasipov. | kos | 12
5. | Posek in odstranitev dreves z debli premera 20 do 50 cm, vključno z odstranitvijo panjev in odvozom na pooblaščeno deponijo. Obračun po dejanskih količinah | kos | 5
6 | Posek in odstranitev grmičevja in dreves z debli do fi 10 cm, z nalaganjem na kamion in odvozom na pooblaščeno deponijo. Obračun po dejanskih količinah. | m2 | 40
7 | Porušitev in odstranitev starih vodovodnih cevi in armatur, odvoz na stalno gradbeno deponijo, vključno s plačilom takse. | m' | 34
8 | Porušitev in odstranitev armiranobetonske konstrukcije obstoječe armaturne celice vodohrana, debelina sten 20 do 30 cm, z nakladanjem, odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s plačilom takse. | m3 | 7.14
9 | Strojno rezanje armirano betonske konstrukcije (odprtina v krovni plošči obstoječe vodne celice) z diamantno žago, debelina AB plošče do 20 cm. Obračun po površini AB odrezane ploskve. | m2 | 5.8
10 | Izdelava provizorija in vseh obvodov za zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo v času gradnje in obnove vodohrana. Provizorij se izvede iz PE cevi d90/d110 z vsemi spojnimi kosi in zapornimi armaturami, vključno z dezinfekcijo in vsemi prevezavami. Ocenjena vrednost. Obračun po dejanskih stroških. | kpl | 1
11 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN OBNOVITVENA DELA:
II. | Zemeljska dela
OPOMBA: Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju! Za vse postavke, ki zajemajo zasipni material velja, da je potrebno v ceni na enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje in prenos do mesta vgradnje ter vgrajevanje oziroma polaganje!
1 | Površinski odkop humusnega sloja debeline 10-15 cm z odrezom in odstranitvijo zgornje plasti travne ruše ter odrivom do 50 m od roba izkopa. | m3 | 42
2 | Kombinirani izkop gradbene jame v zemljini III-IV. Ktg z odlaganjem materiala na rob izkopa za kasnejšo ponovno uporabo. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75°. (odkop obstoječega VH Petelinov grič in jarka za cevi in kanalizacijo):
2.1. | - globina izkopa do 2m: | m3 | 335
2.2. | - globina izkopa do 2 - 4 m: | m3 | 225
2.3. | - globina izkopa do 4 -6 m: | m3 | 95
4. | Ročni izkop jarka oz. odkop obstoječih inštalacij in križanja, v terenu III. Ktg. z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. | m3 | 16
5. | Strojno pikiranje zemljini V. ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75° brez razpiranja, in 90° v zemljini V. ktg. | m3 | 65
6 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca (za izkop kanala do ponikovalnice). | m2 | 82
7 | Ročno planiranje in utrjevanje dna gradbene jame in jarka s točnostjo +/- 1 cm po celotni širini jarka v projektiranem padcu. | m2 | 138
8 | Dobava kamnitega drobljenca KD 0-8 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 98% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1cm. | m3 | 4
9 | Dobava kamitega drobljenca KD 0-16mm in izdelava obsipa ter zasipa nad položenimi cevmi 20 cm nad temenom. Obsip cevi je potrebno skrbno utrditi, da se prepreči poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip in zasip v coni vodovoda se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi in se utrjuje do 98% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 12
10 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-32, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti do 98% po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 48
11 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-64, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti do 98% po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 68
12 | Strojni zasip jarka kanalizacije z ustreznim izkopanim materialom, z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 92% za zelene površine (po standardnem Proktojevem postopku), skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije. | m3 | 57
13 | Strojni zasip gradbene jame z izdelavo zasipa za zidovi objekta, vključno z izdelavo brežin v naklonu 1:1, z ustreznim izkopanim materialom, z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s sprotno komprimacijo v slojih 20 - 30 cm do predpisane zbitosti 95% po standardnem Proktojevem postopku. | m3 | 419
14 | Izvedba drenažnega zasipa v višini h=15 cm (prana separacija 8-32 mm) nad krovno ploščo armaturne in vodne celice vodohrana | m3 | 14.8
15 | Nabava, dobava in polaganje geotekstila - gramature 400 g/m2, za preprečevanje zamuljenja, položen s predpisanimi preklopi: nad krovno ploščo vodne in armaturne celice, pred končnim zasipom s koherentnim materialom | m2 | 105
16 | Strojni zasip nad krovno ploščo vodne in armaturne celice objekta, v višini h=80 cm, z ustreznim izkopanim materialom, z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora. | m3 | 53.85
17 | Izvedba drenažnega obsipa zunanje cisterne s prano separacijo 16-32 mm, zavitega v zaščitni sloj ovojnega filca. | m3 | 91
18 | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo, z nakladanjem, razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Vključeni so vsi stroški deponiranja. | m3 | 317
19 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 42
20 | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 191
21 | Izvedba protierozijske zaščite brežine v naklonu 1:1. Dobava in polaganje kokosove mreže, iz 100% naravnega biološko razgradljivega materiala, teža 700 g/m2, velikost oken 2 x 2 cm, širina role 2 m. Material se kontaktno polaga na podlago ter pravokotno na dno brežine, robovi se ustrezno prekrivajo, material se pritrdi v brežino s pomočjo U jeklenih klinov dimenzije 36 x 6 x 36 cm (3-5 klinov/m2). | m2 | 134
22 | Planiranje in čiščenje terena - gradbišča po končani gradnji ter vzpostavitev prvotnega stanja. | m2 | 260
23 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
III. | Sanacija obstoječe vodne celice
1 | Čiščenje obstoječe površine po odkopu zunanjega dela vodne celice in odstranjevanje stare dotrajane hidroizolacije z visokotlačnim vodnim curkom. Čiščenje se izvede do zdrave betonske podlage. | m2 | 135
2 | Montaža in demontaža fasadnega odra višine do 6 m, vključno z najemnino. Obračuna se površina zunanjega oboda obstoječe vodne celice. | m2 | 275
3 | Zunanja sanacija lokalnih aktivnih vdorov vode, mehanska odstranitev betona na območju poškodb, čiščenje in protikorozijska zaščita armature ter reprofilacija (izravnava) osnovnega prereza, v povprečni debelini do 3 cm s polimeriziranimi mikroarmiranimi sanacijskimi maltami ustrezne granulacije. Ocenjena količina je 20% celotne zunanje površine. Obračun po dejanskih količinah. | m2 | 25.5
4 | Izvedba vertikalnega zračnika iz inox jeklene cevi AISI 304, dimenzije φ159 mm x 4,5 mm, dolžine L=3,5 m, vključno s T kosom in cevjo za odvod kondenza, gobasto kapo in mrežico proti mrčesu. Cena vključuje nabavo, dobavo ter vgradnjo z vsemi deli, vključno z izvedbo odprtine v AB steni in tesnenjem spoja. | kos | 2
5 | Montaža in demontaža notranjega odra višine do 4 m, vključno z najemnino. Obračuna se površina vodne celice. | m2 | 78
6 | Visokotlačno čiščenje betonske površine z vodnim curkom pod pritiskom (min 400 bar) do čiste in zdrave betonske podlage, kot priprava za sanacijo notranjega dela vodne celice. | m2 | 145
7 | Notranja sanacija lokalnih aktivnih vdorov vode, mehanska odstranitev betona na območju poškodb, čiščenje in protikorozijska zaščita armature ter reprofilacija (izravnava) osnovnega prereza, v povprečni debelini do 3 cm s polimeriziranimi mikroarmiranimi sanacijskimi maltami ustrezne granulacije. Predvidi se celotna površina stropa in del sten vodne celice nad nivojem vode. Obračun po dejanskih količinah. | m2 | 48
8 | Fina sanacija betona: fina zgladitev s sanacijsko malto razreda R3 na podlagi kristalizacije in funkcijo samoceljenja razpok, vključno z nego malte. | m2 | 145
9 | Izdelava zaokorožnice na stiku med steno in talno ploščo vodne celice s sanacijsko malto razreda R3 s funkcijo kristalizacije in samoceljenja | m' | 35
10 | Izvedba finalnega premaza z vodotesnim materialom s funkcijo kristalizacije in samoceljenja (naprimer XYPEX ali enakovredno), vključno z nego premaza. Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati zakonsko določenim predpisom in zahtevam o primernosti materialov pri stiku s pitno vodo. | m2 | 145
11 | Nabava, dobava in montaža nosilnega IPE200 jeklenega profila L=4,5 m, iz INOX materiala AISI 316 Ti (1.4571). Razširjena odprtina v AB plošči se pod stropom dodatno ojača z montažo profila v stene vodne celice. Cena vsebuje vsa potrebna dela, vključno z obdelavo in varjenjem nastavkov za pritrjevanje ter ves pritrdilni vijačni material. Vsi vgrajeni kovinski materiali morajo biti iz INOX materiala kvalitete AISI 316 Ti (1.4571). | kos | 1
12 | Zalivanje in tesnenje odprtin odstranjenih obstoječih vodovodnih cevi (DN100) skozi AB steno vodne celice. Cena vsebuje izdelavo opaža, čiščenje in premaz površine s sintetično emulzijo za povečanje sprijemnosti novega in starega betona, zalivanje odprtin z betonom z dodatkom ekspanzitorja. V času strjevanja se po globini odprtine odstrani cca 2-3 cm svežega betona in se manjajoči del do polne reprofilacije prereza nadomesti s sanacijsko malto s funkcijo kristalizacije in samoceljenja. Vkčljučno z nego malte. | kos | 10
13 | Krpanje zunanjih sten s fino cementno malto, vključno s fino cementno malto v deb. do 2cm, z zaribavanjem do črnega sijaja, vključno s pripravo in impregnacijo podlage. | m2 | 135
14 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ SANACIJSKA DELA:
IV. | TESARSKA DELA
1 | Montaža, demontaža enostranskega opaža roba temeljne plošče višine 30cm in pasovnih temeljev višine 40cm. | m2 | 20
2 | Montaža, demontaža enostranskega opaža roba AB plošče, višine 25cm. | m2 | 17
3 | Izdelava enostranskega ravnega opaža višine 10 cm (za izvedbo naklonskega estriha), po obodu stopne plošče armaturne celice. | m1 | 56
4 | Montaža, demontaža dvostranskega opaž ravnih vidnih zidov, vključno s podpiranjem do višine 4,0 m ter vgradnjo preboji velikosti do 0,25m2/kos, deb. stene do 30 cm. | m2 | 405
5 | Montaža, demontaža enostranskega opaža krožnih vidnih zidov s podpiranjem do 4,0m višine, vključno z vgradnjo prebojev velikosti do 0,25m2/kos, v steni deb. 30 cm. | m2 | 26
6 | Montaža in demontaža opaž ravne plošče nad vodno celico s podporami do višine 3,5 m, vidni beton. | m2 | 68
7 | Montaža in demontaža opaž stopnic, nastopnih ploskev in stranskih robov, temeljev s podporami do višine 2 m, vidni beton. | m2 | 14.7
8 | Dobava in vgradnja trikotnih letev z robom 2,5cm, vgradnja v opaž. | m1 | 160
9 | Dobava in vgradnja odprtin za vrata in revizijske odprtine v stenah in ploščah deb. do 30cm:
9.1. | - velikosti do 1,5 m2 | kos | 1
9.2. | - velikosti do nad 2,0 m2 | kos | 2
9.3. | - velikosti do nad 4,0 m2 | kos | 2
10 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ TESARSKA DELA
V. | Betonska dela
1 | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15, debeline 10 cm, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 11
2 | Dobava in vgradnja vodotesnega betona C30/37,XC4,XD2,XS1,XF1,XA1,CI 0,2,S3 Dmax 16 PV-II, presek 0,30 -0,4 m3/m1, v talno ploščo armaturne celice, pasovne temelje krilnih zidov, zunanje stopnice, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 32
3 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37,XC4,XD2,XS1,XF1,XA1,CI 0,2,S3 Dmax 16 PV-II, presek 0.16-0,20 m3/m1 v AB stene, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 5
4 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37,XC4,XD2,XS1,XF1,XA1,CI 0,2,S3 Dmax 16 PV-II, presek 0.20-0,30 m3/m1 v AB stene, atike krilne zidove, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 52.5
5 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37,XC4,XD2,XS1,XF1,XA1,CI 0,2,S3 Dmax 16 PV-II, presek nad 0,20 m3/m1 v ploščo, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 20
6 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37,XC4,XD2,XS1,XF1,XA1,CI 0,2,S3 Dmax 16 PV-II, presek do 0,12 m3/m1 v ploščo pred VH, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 1
7 | Nabava, rezanje, krivljenje, dobava in polaganje armature iz rebrastih palic kvalitete S500 - razred duktilnosti B, prereza ≤ Ø 12 mm. | kg | 2964
8 | Nabava, rezanje, krivljenje, dobava in polaganje armature iz rebrastih palic kvalitete S500 - razred duktilnosti B, prereza ≥ Ø 12 mm. | kg | 2772
9 | Nabava, dobava, rezanje in polaganje armaturnih gradbenih mrež kvalitete S500B. | kg | 5210
10 | Dodatek za izvedbo zgornje konture betona v metličeni izvedbi v naklonu od 0,5-1%, (zunanje stopnice, tretuar pred vstopom v VH). | m2 | 18
11 | Dodatek za izvedbo zgornje konture betona v plošče naklonu od 0,5-1%, in zaglajene izvedbe do črnega sijaja (streha armaturne celive). | m2 | 40
12 | Dobava in vgrajevanje naklonskega betona C16/20 z dodatkom steklene mikroarmature, debeline od 4-10cm, podloga strešne hidroizolacije vodne in armaturne celice z zaglajevanjem zgornje konture in vsemi transporti. | m2 | 105
13 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ BETONSKA DELA
VI. | Zidarska in fasaderska dela
1 | Izdelava horizontalna hidroizolacije krovne plošče amaturne in vodnih celic v sestavi: - 1x hladen bitumenski premaz, - 1 x bitumenski trak deb. 4mm (polno varjeni) - 1x bitumenski trak deb. 4mm s protikoreninsko zaščito (polno varjeni), vključno s čiščenjem in pripravo površine. | m2 | 105
2 | Izdelava vertikalna hidroizolacija zunanjih zidov in vratu vodne celice v sestavi: - 1x hladen bitumenski premaz, - 1x bitumenski trak deb. 4mm (polno varjeni), vključno s čiščenjem in pripravo podlage. | m2 | 247
3 | Izdelava vertikalne hidroizolacije z bitumskim trakom z mineralnim posipom debeline 4mm, polno varjene izvedbe, vključno s pripravo podlage. | m2 | 25
4 | Dodatek za točkovno obdelavo prebojev vodne celice s črno hidroizolacijo, zaradi fazonskih kosov in prezračevanja. | kos | 25
5 | Dobava in polaganje toplotne izolacije iz styrodurja deb. 10 cm na pero in utor, tlačne trdnosti 300kPa, na stene vodohrana in armaturne celice, vključno s pritrjevanjem s PU lepilno peno. | m2 | 282
6 | Dobava in polaganje toplotne izolacije iz styrodurja deb. 14 cm na pero in utor, tlačne trdnosti 400kPa na ploščo vodohrana in armaturne celice, vključno s pritrjevanjem s PU lepilno peno. | m2 | 86
7 | Dobava in polaganje toplotne izolacije iz styrodurja deb. 5 cm na stene in ploščo vodohrana, vključno s pritrjevanjem s PU lepilno peno. | m2 | 35
8 | Dobava in polaganje toplotne izolacije iz styrodurja deb. 2 cm na stene vodohrana, vključno s pritrjevanjem s PU lepilno peno (za dilatacijo med AB stene). | m2 | 33
9 | Dobava in polaganje zaščite TI in HI s čepasto folijo gramature 350g/m2. | m2 | 335
10 | Dobava in vgradnja lesonit plošč debeline 5mm, s polaganjem na stik na predhodno priporavljeno HI temeljne plošče, vključno z vsemi razrezi in transporti. | m2 | 38
11 | Vzidava cevi in fazonskih kosov v stene objekta, vključno s fino obdelavo s cementno malto in glajenjem do črnega sijaja. | kos | 25
12 | Nabava, dobava in vgrajevanje tesnilnega dilatacijskega traku v delovni stik pasovnega temelja, temeljne plošče in armirano betonske obodne stene; položen po horizontalnih ali vertikalnih delovnih stikih s predpisanimi preklopi po navodilih izbranega proizvajalca. Pločevinasti nerjaveči trak, širine 150 mm, obdelan z obojestranskim nanosom visoko vodotesnilne lepilne bitumenske mase z ustrezno snemljivo zaščitno folijo. Proizvod poljubnega proizvajalca, kot npr: Stratho bituflex 150 ali enakovredno. | m1 | 26
13 | Dobava in oblaganje stropa jaška s styrodurjem deb. 5 cm, vključno z rabiciranjem s 1x fasadno mrežico in 2x gradbeno lepilo na cementni osnovi, vključno s pripravo podlage, vsemi transporti in prenosi (strop armaturne celice). | m2 | 28
14 | Izdelava zaokrožnice med steno in tlakom s cementno malto z robom 5cm, da gladke površine oz. črnega sijaja, vključno s pripravo in impregnacijo podlage. | m1 | 64
15 | Kronsko vrtanje AB stenske ali stropne konstrukcije debeline do 30 cm, vključno z vso potrebno pripravo in odvozom izvertin na trajno deponijo in sicer:
15.1. | - izvrtine Ø 110 mm | kos | 8
15.2. | - izvrtine Ø 160 mm | kos | 8
15.3. | - izvrtine Ø 200 mm | kos | 4
15.4. | - izvrtine Ø 250 mm | kos | 4
15.5. | - izvrtine Ø 300 mm | kos | 4
16 | Pazljiva demontaža obstoječih vrat velikosti 80/200 cm, vključno z okvirjem in odvoz na začasno deponijo za ponovno uporabo. | kos | 1
17 | Kombinirano rušenje kamnite suhe zloženke z odlaganjem dolomitnega lomljenca na začasno gradbiščno deponijo za ponovno kasnejšo uporabo. | m3 | 8
18 | Kombinirano rušenje AB konstrukcij (plošče, preklade, vezi, temeljev in drugo), vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo ter vsemi stroški trajnega deponiranja. | m3 | 17.2
19 | Kombinirano rušenje zidanih betonskih konstrukcij (stene in drugo), vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo ter vsemi stroški trajnega deponiranja. | m3 | 4
20 | Dobava in izdelava tankoslojne kontaktne fasade v sestavi: grundirni predpremaz, lepilo kot npr. Rofix Unistar Light, fasadne izolacijske plošče debeline 14cm kot npr. Knauf insulation FKD-S Thermal λ≤0,035W/mK, poglobljeno sidranje s pritrdili iz plastičnega vložka in kovinskega trna s plastificirano glavo kot npr. PSK (poraba po navodilih proizvajalca oz min 6kos/m2); in polnilni čep za prekinitev toplotnih mostov, 2x lepilna malta s plastificirano stekleno armirno mrežico, kot npr. Rofix Unistar Light, in paroprepustnim silikatno-silikonskim Si-Si zaključnim fasadnim slojem zrnavost 1,5 mm kot npr. Rofix Sisi®Putz Vital kompletno z vsemi ojačitvenimi profili robov in vogalov. | m2 | 21
21 | Dobava in izdelava toplotne izolacije podstavka in vkopanega dela temeljev: grundirni predpremaz, lepilo na cementni osnovi kompletno s predhodnim lepljenjem vodonevpojne toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena debeline 14cm z gladko površino in stopničasto oblikovanim robom za spajanje plošč na preklop kot npr. Ursa XPS N-III-PZ, poglobljeno sidranje s pritrdili iz plastičnega vložka in kovinskega trna s plastificirano glavo kot npr. PSK (poraba po navodilih proizvajalca oz min 6kos/m2); in polnilni čep za prekinitev toplotnih mostov, 2x lepilna malta na cementni osnovi s plastificirano stekleno armirno mrežico, predpremazom in paroprepustnim silikatno-silikonskim Si-Si zaključnim fasadnim slojem zrnavost 1,5 mm kot npr. Rofix Sisi®Putz Vital kompletno z vsemi ojačitvenimi profili robov oken, vogalov in vrat, tesnilnimi trakovi na stikih z okenskimi policami, odkapnimi profili (na vseh zgornjih okenskih špaletah obvezno odkapni profil) in PVC okenskimi profili. | m2 | 6
22 | Končno fino čiščenje notranjih prostov in vgrajene opreme, ki se kvalitetno očistijo in zbrišejo za prevzem s strani naročnika. | m2 | 84
23 | Dobava in zidanje zidu s siporex-om debeline 15 cm, zidanje z gradbenim lepilo, vključno z izdelavo sider v AB, razrezom blokov in vsemi transporti. | m2 | 12
24 | Bandažiranje sten zidanih iz siporexa s fasadno mrežico in 2x gradbeno lepilo, in glajenjem za slikopleskarska in keramičarska dela, vključno s pripravo podlage, vso pripravo, prenosi in transporti | m2 | 26
25 | Izdelava grobega in finega cementnega ometa z gotovo malto s predhodnim obrizgom in glajenjem (stene klorirne sobe). | m2 | 22.5
26 | Izdelava, dobava in montaža Alu enokrilnih vrat, z odpiranjem po vertikalni osi, izdelanega iz Alu profil ID 67mm, s termo členom, barvanih v RAL 9007, s tolotno izolativnim polnilom deb. 40mm, vključno z Alu kljuko, cilindrično ključavnico, večtočkovnim zaklepanjem, pritrdilnim materialmo in vsemi transporti.
26.1 | -vrata velikosti 120/220 cm | kos | 1
26.2 | -vrata velikosti 85/220 cm | kos | 1
27 | Izdelava, dobava in montaža PVC enokrilnega okna velikosti 120 x 120 cm, z odpiranjem po vertikalni in horizontalni osi, izdelanega iz PVC 6 komornega profila v beli barvi, z zasteklitvijo 6/18/4mm, Ug=1,1 W/m2K, vključno z Alu pololivo, PVC zunanjimi notranjimi pokrivnimi oz. zaključnimi letvami, pritrdilnim materialo in vsemi transporti. | kos | 2
28 | Izvedba vertikalnega zračnika iz inox jeklene cevi AISI 304, dimenzije φ159 mm x 4,5 mm, dolžine L=2,5 m, vključno s T kosom in cevjo za odvod kondenza, gobasto kapo in mrežico proti mrčesu. Cena vključuje nabavo, dobavo ter vgradnjo z vsemi deli, vključno z izvedbo odprtine v AB steni in tesnenjem spoja. | kos | 4
29 | Izvedba hoizontalnega vgradnega zračnika z mrežico proti mrčesu, v čelni steni armaturne stene, premer zračnika φ150 mm, iz INOX AISI 304 materiala, vključno z nabavo, dobavo in vgradnjo. | kos | 3
30 | Dobava in vgradnja Alu barvane pločevine deb. 0,6mm za razne kleparske zaključke in pokrivne kape, vključno s pritrdilnim tesnilnim materialom in sicer:
30.1 | - razvite širine 15 cm | m | 6
30.2 | - razvite širine 20 cm | m | 2
30.3 | - razvite širine 25 cm | m | 2
30.4 | - razvite širine 30 cm | m | 10
30.5 | - razvite širine 50 cm | m | 15
30.6 | - razvite širine 60 cm | m | 8
31 | Dobava in vgradnja kosmatih deske iz smrekovega lesa deb. 24mm, širine do 20cm s pritrjevanje na AB venec, vključno z razrezom in pritrdilnim materialom. | m | 26
32 | Končno fino čiščenje notranjih prostov in vgrajene opreme, ki se kvalitetno očistijo in zbrišejo za prevzem s strani naročnika. | m2 | 58
33 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejansko izvedenih urah, vpisu v gradbeni dnevnik in potrditvi nadzora.
| - PK delavec | ur | 25
| - KV delavec | ur | 25
34 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ ZIDARSKA IN FASADERSKA DELA:
VII. | Pleskarska in keramičarska dela
1 | Dobava in izdelava dvokomponentna fleksibilna hidrizolacijskega premaza sten. tlaka in stropa na cementni osnovi premaz mokrih prostorov v 2 slojih kot npr. Mapei Mapelastik, min. debelina premaza 3mm, vključno s pripravo, izravnavo, pripravo in finim čiščenjem podlage. | m2 | 78
2 | Dodatek za obdelavo točkovnih prebojev vodne celice z dvokomponentna fleksibilna hidrizolacijskega premaza sten, tlaka in stropa na cementni osnovi premaz mokrih prostorov v 2 slojih kot npr. Mapei Mapelastik, min. debelina premaza 3mm, vključno s pripravo, izravnavo, pripravo in finim čiščenjem podlage. | kos | 8
3 | Nabava, dobava in polaganje - lepljenje fleksibilnih trakov širine do 120 mm na stik horizontale z vertikalo: gumirani poliesterski trak, vključno z vogalnimi elementi in manšete za tesnjenje robov, vogalov, instalacijskih prebojev in dilatacijskih reg. Izdela se ga kot dodatno tesnjenje med stenskimi in stensko talnimi regami vseh vrst konvencionalnih podlag, ki so obdelane z hidroizolacijskim premazom na bazi cementa, polimernih dodatkov in kremenčevega peska (npr: Mapelastic) ali hidroizolacijski premaz na bazi cementa, polimerov in hidrofobirnih dodatkov (npr.: Mapei Band elastični trak) uporabljeno kot dodatno tesnjenje instalacijskih priključkov in odtokov v sanitarijah in kuhinjah. Položeno po navodilih proizvajalca. | m1 | 56
4 | Dobava in vgradnja fasadne mrežice z vtiskanjem v pripravljeno malto oz. lepilo. Vključno z razrezi in vsemi transporti ter prenosi. | m2 | 78
5 | Dobava in polaganje talne NEDRSEČE R10 ali R11 granitogres ploščic dimenzij 30 x 30cm ali 33 x 33cm, na visokofleksibilno cementno lepilo, vključno s fugiranjem z vodoodbojno in protiglivično fugirno maso (DropEffect®). (npr. Mapei - KERACOLOR ali tehnično enakovredno) in predhodno pripravo podlage s premazom za boljši oprijem (cenovni razred keramike VPC do 16 €/m2 brez DDV-ja). | m2 | 54
6 | Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic 20 x 40cm ali 25 x 50cm, na visokofleksibilno cementno lepilo, vključno s fugiranjem z vodoodbojno in protiglivično fugirno maso (DropEffect®). (npr. Mapei - KERACOLOR ali tehnično enakovredno) in predhodno pripravo podlage s premazom za boljši oprijem (cenovni razred keramike VPC do 14 €/m2 brez DDV-ja). | m2 | 28
7 | Dobava in polaganje nizkostensko obrobo 30/10 cm ali 33/10 cm, na visokofleksibilno cementno lepilo, vključno s fugiranjem z vodoodbojno in protiglivično fugirno maso (DropEffect®). (npr. Mapei - KERACOLOR ali tehnično enakovredno) in predhodno pripravo podlage s premazom za boljši oprijem. | m1 | 52
8 | Dobava in polaganje PVC zaključnega vogalnega profila v barvi, za zaščito zunanjih zaključkov keramike, polaganje na lepilo, vključno z rezanjem in vpasovanjem. | m1 | 14
9 | Dobava in vgrajevanje Rf kotnikov H=15mm na lepilo za izdelavo zaključkov in pripir. | m1 | 12
10 | Izvedba elastičnega stika s silikonskim kitom v odtenku fugirne mase na stikih stena-tlak, stena-stena, stena stavbno pohištvo. | m1 | 66.5
11 | Brušenje opažnih stikov armiranobetonskih ravnih površin (stene in strop spodnje etaže) ter priprava površin na barvanje. | m2 | 301
12 | Dobava materiala in barvanje betonskih sten in stropa z disperzno barvo v tonu po izboru naročnika npr, JUB Takril, vključno s pripravo podlage in čiščenjem podlage, prednamazom z emulzijo, zaščito vgrajen opreme ter čiščenjem po končanih delih. | m2 | 301
13 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ PLESKARSKA IN KERAMIČARSKA DELA:
VIII. | Vodovodni material
OPOMBE: * Dobava in vgradnja vodovodne cevi, ki morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545 (zadnji veljavni standard) najmanj preferenčnega tlačnega razreda C40 (do vključno DN300), C30 (do vključno DN600), z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD VI, UNI Ve) in dolžino 6 m, z vsemi obdelavami in dodelavami za doseganje zahtevane montaže (skladno s ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji).
* Dobava in vgradnja vodovodnih cevi iz nodularne litine, ki morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545 (zadnji veljavni standard) najmanj preferenčnega tlačnega razreda C40 (do vključno DN300), C30 (do vključno DN600), z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD VI, UNI Ve) in dolžino 6 m, z vsemi obdelavami in dodelavami za doseganje zahtevane montaže, kot n.pr. PAM ali enakovredno, proizvajalca s sedežem in proizvodnjo cevi v EU (skladno s ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji).
* Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitne z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in ostalo Al) in z modrim pokrivnim nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo; vse v skladu z EN545 (zadnji veljavni standard) - (cementna obloga mora biti narejena za pitno vodo, cement tipa CEM III-B ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat)). Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušeno skupaj s cevmi (certifikat).
* Cevi, loki, fazonski kosi in prirobnice znotraj objekta so iz nerjavečega INOX jekla kakovosti AISI 316 Ti. Dolžine FF kosov v popisih in dokumentaciji so informativne narave in se zvarijo na licu mesta glede na dimenzije ostale dobavljene opreme.
* Ostali fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov. Ustrezati morajo odgovarjajočim tlačnim razredom za različne primere vgradnje. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1 (certifikat). Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos) pa imajo lahko fiksno, obojčni fazonski kosi morajo imeti odgovarjajoči spoj za različne primere vgradnje - STD, STD VI ali UNI Ve spoj (ali enkovredno). Spoji na obojčnih fazonskih kosih so enaki kot pri ceveh (isti proizvajalec). Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušeno skupaj s fazoni (certifikat). Obojčni fazonski kosi morajo biti istega proizvajalca kot cevi.
* Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla z Epoxy zaščito min. 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo in tesnenje EPDM. Možnost nastavitve dolžine +/-25mm. Vse v skladu z ISO 1092-2. * Jeklene, pocinkane navojne cevi morajo ustrezati standardu DIN 2440. * PE cevi za vodo morajo biti v skladu z ISO 4427 oz. SIST ISO 12201, z odgovarjajočim tlačnim razredom za različne primere vgradnje.
* EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna poliamidna vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074. EV zasuni PN40 morajo biti izdelani iz jeklene litine GS-C25, z epoxy zaščito. Klin zasuna je iz jeklene litine GC-C25, tesnenje iz nerjavečega jekla. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Ustrezati morajo standardu EN 12516, EN 1984.
* Ohišje in loputa prirobnične lopute sta izdelana iz duktilne litine GS 500-7, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Osovina zasuna je izdelana iz nerjavečega jekla. "O" tesnila na vretenu so iz NBR. EPDM tesnilo, ki se nahaja na loputi in omogoča 100% tesnenje pri pretoku v obe smeri (avtomatsko tesnenje), je možno zamenjati. Disk lopute je dvakrat excentrično postavljen glede na ohišje zaradi lažjega upravljanja. Sedež je narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan na ohišje. Ustrezati morajo standardu EN 1074.
* Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, plovci so iz ABS, šoba malega plovka je iz polyamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreža za zščito pred nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno območje tlaka obsega 0,1 ÷ 40 bar. V ohišje je vgrajen dodatni odzračni ventil za kontrolo delovanja. * Vsi vodovodni materiali vključujejo transport, prenose, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material. * Tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Izdelana po standardu EN 1541-1 in primerna za tlake PN6, PN10, PN16, PN25, PN40.
* Fazonski komadi, armature, spojni in tesnilni material morajo ustrezati tlačnim razmeram posameznega odseka vodovodnega omrežja.
OPOMBA: Cena vodovodnega materiala (cevi, fazonski kosi, armature, oprema, ...) vključujejo ceno transporta FCO gradbiščna deponija vodovodnega materiala, vse prenose, ves potrebni nerjavni spojni in tesnilni material, pritrdilni in ostali pomožni montažni material.
VIII.1 | Vodovodne cevi
1 | Cevi NL DN 125 (SIST EN 545 / ISO 2531, C40), dolžina cevi l=6,0 m/kos. Standard spoj ali enakovredno. | m' | 5.2
2 | Cevi NL DN 150 (SIST EN 545 / ISO 2531, C40), dolžina cevi l=6,0 m/kos. Standard spoj ali enakovredno. | m' | 2.5
3 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
VIII.2 | Fazonski kosi in elementi
1 | Spojni kos s prirobnico in obojko. Standard spoj ali enakovredno - nodularna litina.
1.1 | E DN125 | kos | 2
1.2 | E DN150 | kos | 1
2 | Lok z vrtljivo prirobnico - nodularna litina.
2.1 | FFQ DN125 - 90° | kos | 1
2.2 | FFQ DN150 - 90° | kos | 1
3 | T prirobnični kos za odcep
3.1 | T 150 / 100 | kos | 1
3.2 | T 150 / 80 | kos | 2
3.3 | T 150 / 50 | kos | 1
3.4 | T 125 / 80 | kos | 1
4 | Prirobnični reducirni kos
4.1 | FFR 150 / 100 | kos | 1
4.2 | FFR 100 / 80 | kos | 2
4.3 | FFR 125 / 80 | kos | 1
5 | Montažno-demontažni kos
5.1 | MDK 150 | kos | 1
5.2 | MDK 125 | kos | 1
6 | Spojni kos z dvema prirobnicama, iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti (1.4571), vključno z varjenjem spojev.
6.1 | FF DN50, L= 890 mm | kos | 1
6.2 | FF DN50, L= 200 mm | kos | 1
6.3 | FF DN50, L= 750 mm | kos | 1
6.4 | FF DN50, L= 1460 mm | kos | 1
6.5 | FF DN50, L= 3500 mm | kos | 1
6.6 | FF DN50, L= 1030 mm | kos | 1
6.7 | FF DN50, L= 1040 mm | kos | 1
6.8 | FF DN50, L= 190 mm | kos | 1
6.9 | FF DN65, L= 580 mm | kos | 1
6.10 | FF DN65, L= 200 mm | kos | 1
6.11 | FF DN65, L= 300 mm | kos | 1
6.12 | FF DN80, L= 200 mm | kos | 2
6.13 | FF DN80, L= 300 mm | kos | 1
6.14 | FF DN80, L= 1040 mm | kos | 1
6.15 | FF DN80, L= 1220 mm | kos | 1
6.16 | FF DN80, L= 500 mm | kos | 2
6.17 | FF DN80, L= 590 mm | kos | 2
6.18 | FF DN80, L= 670 mm | kos | 1
6.19 | FF DN80, L= 180 mm | kos | 1
6.20 | FF DN80, L= 1330 mm | kos | 1
6.21 | FF DN80, L= 900 mm | kos | 1
6.22 | FF DN80, L= 2340 mm | kos | 1
6.23 | FF DN80, L= 730 mm | kos | 1
6.24 | FF DN80, L= 1380 mm | kos | 1
6.25 | FF DN80, L= 1000 mm | kos | 1
6.26 | FF DN100, L= 200 mm | kos | 1
6.27 | FF DN100, L= 300 mm | kos | 1
6.28 | FF DN125, L= 700 mm | kos | 1
6.29 | FF DN125, L= 730 mm | kos | 1
6.30 | FF DN125, L= 400 mm | kos | 1
6.31 | FF DN125, L= 2500 mm | kos | 1
6.32 | FF DN125, L= 2070 mm | kos | 1
6.33 | FF DN125, L= 360 mm | kos | 2
6.34 | FF DN125, L= 630 mm | kos | 1
6.35 | FF DN125, L= 190 mm | kos | 1
6.36 | FF DN125, L= 150 mm | kos | 1
6.37 | FF DN125, L= 1330 mm | kos | 1
6.38 | FF DN125, L= 1200 mm | kos | 1
6.39 | FF DN125, L= 3320 mm | kos | 1
6.40 | FF DN125, L= 800 mm | kos | 2
6.41 | FF DN125, L= 1250 mm | kos | 1
6.42 | FF DN125, L= 500 mm | kos | 1
6.43 | FF DN125, L= 390 mm | kos | 1
6.44 | FF DN125, L= 200 mm | kos | 1
6.45 | FF DN125, L= 1400 mm | kos | 1
6.46 | FF DN150, L= 1000 mm | kos | 1
7 | Spojni kos s prirobnico, iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti (1.4571), vključno z varjenjem spojev.
7.1 | F DN80, L= 2240 mm | kos | 1
7.2 | F DN125, L= 3250 mm | kos | 1
7.3 | F DN125, L= 1000 mm | kos | 3
7.4 | F DN125, L= 300 mm | kos | 2
7.5 | F DN150, L= 2360 mm | kos | 1
8 | Prirobnični lok, iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti (1.4571), vključno z varjenjem spojev.
8.1 | FFQ DN50 - 90° | kos | 12
8.2 | FFQ DN65 - 90° | kos | 3
8.3 | FFQ DN80 - 90° | kos | 22
8.4 | FFQ DN125 - 90° | kos | 17
8.5 | FFK DN125 - 45° | kos | 1
8.6 | FFK DN150 - 22,5° | kos | 1
9 | T prirobnični kos za odcep, iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti (1.4571), vključno z varjenjem spojev.
9.1 | T kos DN50/DN50 | kos | 2
9.2 | T kos DN65/DN65 | kos | 1
9.3 | T kos DN80/DN80 | kos | 8
9.4 | TT kos DN80/DN80 | kos | 1
9.5 | T kos DN125/DN65 | kos | 1
9.6 | T kos DN125/DN125 | kos | 5
9.7 | T kos DN150/DN80 | kos | 2
10 | Prirobnični reducirni kos, iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti (1.4571), vključno z varjenjem spojev.
10.1 | FFR DN65/DN50 | kos | 2
10.2 | FFR DN80/DN50 | kos | 2
10.3 | FFR DN80/DN65 | kos | 2
10.4 | FFR DN125/DN80 | kos | 5
10.5 | FFR DN150/DN100 | kos | 2
11 | Vtočni kos s prirobnico, iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti (1.4571), vključno z varjenjem spojev.
| DN125 | kos | 1
12 | Sesalna košara, iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti (1.4571), vključno z varjenjem spojev.
12.1 | DN80 | kos | 2
12.2 | DN150 | kos | 1
13 | Spojni kos - univerzalna prehodna spojka - DVOJNA
13.1 | DN80 | kos | 1
13.2 | DN125 | kos | 3
13.3 | DN50 | kos | 1
14 | Spojni kos - prirobnična spojka za PE cev - ENOJNA
14.1 | DN50 (PE d63) | kos | 1
14.2 | DN100 (PE d110) | kos | 4
15 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
VIII.3 | Vodovodne armature in hidromehanska oprema
1 | Nabava, dobava in vgradnja zunanje, v zemljo vkopane tlačne posode iz armiranega poliestra, za hidrostatične tlake 3 bar, volumen posode 8 m3, premer posode DN1600, dolžina L=4,6 m, z vstopno servisno odprtino DN800, slepo prirobnico DN800 ter vstopnim zaščitnim jaškom premera fi 1200 mm. Vstopni jašek se pod pokrovom toplotno izolira. Na prirobnici DN800 se izvede prirobnični priključek DN100 (za odzračevanje) ter priključek DN25 (za vgradnjo merilne sonde), po detajlu (AMT projekt). V ceno je vključen ves spojni vijačni material. Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati zakonsko določenim predpisom in zahtevam o primernosti materialov pri stiku s pitno vodo. | kos | 1
2 | Avtomatski večplastni peščeni filter s sposobnostjo zagotavljanja izhodne motnosti < 1 NTU (pri vhodni motnosti max 20 NTU), tlačna posoda iz armiranega polietilena PN10, polnitev s filtrskim medijem tip Turbidex 566 litrov, Individualni sistem šestih motorno krmiljenih krogelnih ventilov, PVC cevovodi med ventili in tlačno posodo, distributor, z manometri in vzorčevalnimi pipami na vstopu in izstopu iz naprave, krmilnik za časovni, ročni ali zunanji stikalni vklop pranja, nosilno ogrodje iz nerjavečega materiala, filtrirna površina: 0,64 m2 , Pretok (10-20 m/h): 19-31 m3/h, Priključek dovod / odvod: DN50 / DN50. V ceno je vključena nabava, dobava in montaža, polnjenje filtrirnega materiala, konfiguracija parametrov in spuščanje v pogon. (naprimer Turbidex 3672HF/RV ali enakovredno) | kos | 2
3 | Elektronski tlačni senzor z LED prikazovalnikom vrednosti ter signalnim izhodom z možnostjo integracije v CNS (naprimer WIKA PSD 30 ali enakovredno). Cena vključuje nabavo, dobavo in vgradnjo ter zagon naprave. | kos | 4
4 | Vertikalna, nesamosesalna, večstopenjska centrifugalna črpalka za dotok vode na peščena filtra, nazivna moč 3 kW, nominalni pretok 30 m3/h, nominalna tlačna višina 22,6 m, osnova in tekač iz nerjavnega jekla AISI 316, skupaj z oklopljenim dovodnim kablom dolžine 10 m. Priklop DN65 (naprimer Grundfos CRN32-2-2 A-F-A-E-HQQE 3x230/400 50 Hz ali izdelek drugega ponudnika z enakimi karakteristikami). V ceno je vključena nabava, dobava, montaža in zagon naprave ter ves spojni in tesnilni material. | kos | 1
5 | Frekvenčni pretvornik (naprimer ABB ACS310-03E-08A0-4 / 3 kW ali enakovredno) skupaj s kontrolnim panelom (naprimer ABB BASIC ACS-CP-C ali enakovredno) z regulatorjem. Cena vključuje nabavo, dobavo, vgradnjo in zagon. | kos | 1
6 | Mehanski filter, prirobnična izvedba DN80, PN10 s pripadajočim kartušnim vložkom iz nerjavečega jekla AISI 316L, finosti 10µ (0,01mm) - oziroma po navodilih upravljalca vodovoda, s prigrajenim izpustnim ventilom 1" za izpiranje nečistoč, maksimalni pretok 50 m³/h (čista voda), maksimalni delovni tlak 10 bar, površina filtrskega vložka: 1628 cm2, maksimalna delovna temperatura 60°C, material ohišja: Ogljikovo jeklo 37-3 zaščiteno z epoxy prevleko (kot napr. AMIAD IN-LINE 3" ali enakovredno). V ceno je všteta nabava, dobava, montaža in zagon. | kos | 2
7 | Avtomatski hidravlični ventil za redukcijo tlaka DN80, PN16. Telo ventila je izdelano iz nodularne litine z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov. Membrana je ločena od zapirala iz nerjavečega jekla na katerem je tesnilni element. Prehod skozi ventil je lahko polni ali reduciran odvisno od pretočnih zahtev (27 m3/h). Sedež ventila je iz nerjavečega jekla. Možnost vgraditve elementa za nemoteno regulacijo pri manjših pretokih. Osovina iz nerjavečega jekla mora biti dvakrat uležajena; zgornji ležaj je vstavljen z vrha za preprečitev izpada. Ventil deluje na avtomatski hidravlični način in ima ločen pilot za nastavitev redukcije na 0,5 bar. Povezave so iz nerjavečega jekla. Opremljen mora biti z indikatorjem položaja, kontrolno enoto za nastavitev hitrost odpiranja in dvemi manometri na katerih lahko vidimo dejanski tlak v cevovodu tudi ob zaprtem kontrolnem krogu. Ventil je narejen v skladu s standardom EN1074-5, prirobnice po standardu EN1092, testiranje pa po standardu EN12266. | kos | 1
8 | Avtomatski hidravlični ventil za zadrževanje tlaka DN80, PN16. Telo ventila je izdelano iz nodularne litine z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov. Membrana je ločena od zapirala iz nerjavečega jekla na katerem je tesnilni element. Prehod skozi ventil je lahko polni ali reduciran odvisno od pretočnih zahtev (27 m3/h). Sedež ventila je iz nerjavečega jekla. Možnost vgraditve elementa za nemoteno regulacijo pri manjših pretokih. Osovina iz nerjavečega jekla mora biti dvakrat uležajena; zgornji ležaj je vstavljen z vrha za preprečitev izpada. Ventil deluje na avtomatski hidravlični način in ima ločen pilot za nastavitev zadrževanja na 1 bar. Povezave so iz nerjavečega jekla. Opremljen mora biti z indikatorjem položaja, kontrolno enoto za nastavitev hitrost zapiranja in dvemi manometri na katerih lahko vidimo dejanski tlak v cevovodu tudi ob zaprtem kontrolnem krogu. Ventil je narejen v skladu s standardom EN1074-5, prirobnice po standardu EN1092, testiranje pa po standardu EN12266. | kos | 1
9 | Avtomatski hidravlični EM upravljan ventil, z ločenim solenoidnim pilotom (220 V), DN80, PN16. Telo ventila je izdelano iz nodularne litine z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov. Membrana je ločena od zapirala iz nerjavečega jekla na katerem je tesnilni element. Prehod skozi ventil je lahko polni ali reduciran odvisno od pretočnih zahtev. Sedež ventila je iz nerjavečega jekla. Možnost vgraditve elementa za nemoteno regulacijo pri manjših pretokih. Osovina iz nerjavečega jekla mora biti dvakrat uležajena; zgornji ležaj je vstavljen z vrha za preprečitev izpada. Ventil deluje na avtomatski hidravlični način in ima ločen pilot – solenoid 220V, ki v primeru izpada elektrike zapre glavni ventil. Povezave so iz nerjavečega jekla. Opremljen mora biti z indikatorjem položaja, kontrolno enoto za nastavitev hitrost odpiranja in manometrom na katerih lahko vidimo dejanski tlak v cevovodu tudi ob zaprtem kontrolnem krogu. Ventil je narejen v skladu s standardom EN1074-5, prirobnice po standardu EN1092, testiranje pa po standardu EN12266. (naprimer T.I.S. M3701 ali enakovredno) | kos | 1
10 | Avtomatski hidravlični plovni ventil za konstantni nivo, z ločenim hidravlično povezanim plovcem, DN125, PN16. Telo ventila je izdelano iz nodularne litine z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov. Membrana je ločena od zapirala iz nerjavečega jekla na katerem je tesnilni element. Prehod skozi ventil je lahko polni ali reduciran odvisno od pretočnih zahtev. Sedež ventila je iz nerjavečega jekla. Možnost vgraditve elementa za nemoteno regulacijo pri manjših pretokih. Osovina iz nerjavečega jekla mora biti dvakrat uležajena; zgornji ležaj je vstavljen z vrha za preprečitev izpada. Ventil deluje na avtomatski hidravlični način in ima ločen pilot - plovec za regulacijo kontantnega nivoja vodohrama. Povezave so iz nerjavečega jekla. Opremljen mora biti z indikatorjem položaja in manometrom na katerih lahko vidimo dejanski tlak v cevovodu tudi ob zaprtem kontrolnem krogu. Ventil je narejen v skladu s standardom EN1074-5, prirobnice po standardu EN1092, testiranje pa po standardu EN12266. (naprimer T.I.S. M3500 ali enakovredno) | kos | 1
11 | Pretočni merilnik za merjenje motnosti pitne vode, pripravljen za montažo na steno, z analizatorjem, senzorjem ter kontrolerjem, pripravljen za MODBUS komunikacijo z CNS. Merilno območje sezorja: nizko merilno območje (0 - 40 NTU), napajanje: 230 V AC, Meritev po ISO 7027. V ceno je vključena dobava, montaža, umerjanje ter konfiguracija parametrov in zagon naprave. | kos | 2
12 | Naprava za UV dezinfekcijo pitne vode, z 99,99% učikovitostjo dezinfekcije vode pred bakterijami, virusi in protozojskimi sporami, za pretoke vode Q=27 m3/h, z UV nizkotlačnimi žarnicami z minimalno življenjsko dobo 9.000 h (1 leto), katere zagotavljajo minimalni sevalni tok UV-C žarkov v vrednosti 40 mJ/cm2 - pri valovni dolžini 253,7 nm, skladno z SNF/EPA standardi ter ÖNORM M 5873-1 standardom, z vso pripadajočo opremo, kontrolno omarico z zaščito najmanj IP65, reakcijsko komoro iz nerjavečega jekla INOX AISI 316, premer priključkov DN80 (kot naprimer VIQUA SHFM-180 ali enakovredno), vključno z nabavo, dobavo, montažo in zagonom naprave. | kos | 1
13 | Dozirna naprava za dezinfekcijsko sredstvo NaOCl (naprimer Grundfos DDA 7.5-16FC-PVC/V/C-F-31U2U2FG ali enakovredno), skupaj z multi funkcijskim ventilom (naprimer MFV-G5/8-16PVC/VU2 ali enakovredno). Dozirna črpalka kapacitete 7,5 l/h, PN 16, elek. priključek 230V/50Hz/17W, skupaj z vso opremo na sesalni in tlačni strani, z nivojskimi stikali, rezervoarjem iz PE V=60l, lovilno posodo V=80l, prvim polnjenjem 30l NaOCl, dozirnim ventilom DN15, kablom za doziranje in krmilnim kablom. V ceno je vključena nabava, dobava, montaža in zagon naprave. | kos | 1
14 | Analizator prostega klora v vodi, z grafičnim prikazom in mehanskim čiščenjem merilnih elektrod (pt-pt-ref), meritev in avtomatska temperaturna kompenzacija. Merilno območje 0-2ppm. Napajanje 24VAC. Tokovni izhod 4-20mA. Vgrajen PID regulator za krmiljenje dozirne črpalke in digitalni ali analogni regulacijski izhod. Vsebuje tudi armaturo za jemanje vzorca vode z grobim filtrom vstopne vode in ventilom za nastavitev konstantnega pretoka vode skozi merilno celico analizatorja in odtočno armaturo. Maksimalni obratovalni tlak 3 bar (naprimer Grundfos DID-1 BF1-FCL2 PN ali enakovredno). Sistem je dobavljen na montažni plošči, predviden za montažo na steno. V ceno je vključena nabava, dobava, montaža in zagon naprave. | kos | 1
15 | Izvedba povratnega voda analizatorja v dolžini cca 6 m (od mesta odvzema vzorca do analizatorja klora), nabava, dobava in vgradnja obtočne črpalke (naprimer Grundfos Alpha2 25-60 N 180 ali enakovredno, priključni DN40, INOX izvedba) - za potrebe nemotenega delovanja analizatorja klora, vključno z vsem drobnim vodovodnim materialom. | kos | 1
16 | Elektromagnetni merilnik pretoka DN65, PN10: - Merilnik pretoka mora omogočati možnost verifikacije kalibracije vseh komponent (elektronskega modula, kabla in merilnega senzorja). Za merilnik mora biti priloženo poročilo o kalibraciji s strani proizvajalca in priložen certifikat proizvajalca. - Merilniki mora imeti opcijo tipske odobritve izdane s strani urada za standardizacijo in meroslovje v republiki Sloveniji ali originalno tipsko odobritev EU. Merilni senzor: - Izvedba: ločena, z 20 m kabla - Material notranje obloge: PTFE - Stopnja zaščite: IP 68 - Material priključne glave senzorja: Polikarbonat - Merilni pogrešek: 0,4% - Presek: oktagonalen - Tlačna stopnja: 16 bar Merilna elektronika: - Napajanje 24 VDC ali 230 V - Samokalibracija elektronike in senzorja, - Modul elektronike mora imeti funkcijo samodejne uparitve z merilnim senzorjem (plug & play; fit & flow). Signalni vhodi in izhodi: - impulzni izhod za pretočeno količino (kumulativa) - tokovni izhod 4-20 mA za trenutno vrednost pretoka (kot naprimer ABB Watermaster ali izdelek drugega ponudnika z enakimi karakterisrtikami). | kos | 1
17 | Elektromagnetni merilnik pretoka DN80, PN10: - Merilnik pretoka mora omogočati možnost verifikacije kalibracije vseh komponent (elektronskega modula, kabla in merilnega senzorja). Za merilnik mora biti priloženo poročilo o kalibraciji s strani proizvajalca in priložen certifikat proizvajalca. - Merilniki mora imeti opcijo tipske odobritve izdane s strani urada za standardizacijo in meroslovje v republiki Sloveniji ali originalno tipsko odobritev EU. Merilni senzor: - Izvedba: ločena, z 20 m kabla - Material notranje obloge: PTFE - Stopnja zaščite: IP 68 - Material priključne glave senzorja: Polikarbonat - Merilni pogrešek: 0,4% - Presek: oktagonalen - Tlačna stopnja: 16 bar Merilna elektronika: - Napajanje 24 VDC ali 230 V - Samokalibracija elektronike in senzorja, - Modul elektronike mora imeti funkcijo samodejne uparitve z merilnim senzorjem (plug & play; fit & flow). Signalni vhodi in izhodi: - impulzni izhod za pretočeno količino (kumulativa) - tokovni izhod 4-20 mA za trenutno vrednost pretoka (kot naprimer ABB Watermaster ali izdelek drugega ponudnika z enakimi karakterisrtikami). | kos | 1
18 | Elektromagnetni merilnik pretoka DN100, PN10: - Merilnik pretoka mora omogočati možnost verifikacije kalibracije vseh komponent (elektronskega modula, kabla in merilnega senzorja). Za merilnik mora biti priloženo poročilo o kalibraciji s strani proizvajalca in priložen certifikat proizvajalca. - Merilniki mora imeti opcijo tipske odobritve izdane s strani urada za standardizacijo in meroslovje v republiki Sloveniji ali originalno tipsko odobritev EU. Merilni senzor: - Izvedba: ločena, z 20 m kabla - Material notranje obloge: PTFE - Stopnja zaščite: IP 68 - Material priključne glave senzorja: Polikarbonat - Merilni pogrešek: 0,4% - Presek: oktagonalen - Tlačna stopnja: 16 bar Merilna elektronika: - Napajanje 24 VDC ali 230 V - Samokalibracija elektronike in senzorja, - Modul elektronike mora imeti funkcijo samodejne uparitve z merilnim senzorjem (plug & play; fit & flow). Signalni vhodi in izhodi: - impulzni izhod za pretočeno količino (kumulativa) - tokovni izhod 4-20 mA za trenutno vrednost pretoka (kot naprimer ABB Watermaster ali izdelek drugega ponudnika z enakimi karakterisrtikami). | kos | 1
19 | Igelni ventil za regulacijo pretoka, DN100, PN16, z elektromotornim upravljanjem (AUMA pogon) preko podatkovnega protokola ter zmožnostjo povezave s CNS. Cena vključuje nabavo, dobavo in zagon. | kos | 1
20 | Ploščati zasun, naprimer Euro 20 - tip 23 ali enakovredno.
20.1 | Z 50 (PN10) z ročnim kolesom | kos | 1
20.2 | Z 65 (PN10) z ročnim kolesom | kos | 2
20.3 | Z 80 (PN10) z ročnim kolesom | kos | 18
20.4 | Z 100 (PN10) z ročnim kolesom | kos | 3
20.5 | Z 125 (PN10) z ročnim kolesom | kos | 5
20.6 | Z 150 (PN10) z ročnim kolesom | kos | 1
20.7 | Z 50 (PN10) z elektromotornim pogonom (AUMA) | kos | 2
20.8 | Z 80 (PN10) z elektromotornim pogonom (AUMA) | kos | 1
20.9 | Z 125 (PN10) z elektromotornim pogonom (AUMA) | kos | 2
21 | Loputa z ročko, DN50, za medprirobnično vgrajevanje, z EPDM tesnilom ter diskom iz nerjavečega jekla | kos | 6
22 | Kombinirani zračnik s prirobnico, PN10
22.1 | Zr DN50 | kos | 1
22.2 | Zr DN100 | kos | 1
23 | Nepovratni ventil
23.1 | DN65 | kos | 1
23.2 | DN80 | kos | 1
23.3 | DN125 | kos | 1
24 | Dobava in montaža krogelnega ventila z izpustom DN15 | kos | 9
25 | Dobava in montaža pipice za vzorčenje DN15 (1/2") | kos | 4
26 | Dobava in montaža manometra DN15, z glicerinskim polnjenjem, merilno območje 0-10 bar. | kos | 1
27 | Dobava in montaža kombiniranega merilnika pretoka DN80 z integriranim glavnim in obtočnim vodomerom, za merjenje požarne in dnevne porabe ter detekcijo iztekanja vode na sekundarnih vejah. Vodomera sta opremljena s številčnico in kodirnikom za neposredno odčitavanje preko podatkovnega protokola - povezava s CNS (naprimer Sensus MeiTwin ali enakovredno). | kos | 2
28 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL:
IX. | Montažna dela
1 | Priprava gradbiščne deponije vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala. | kpl | 1
2 | Prenos in razvoz vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje, spuščanje in polaganje, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi premiki do mesta vgradnje.
2.1 | vodovodne cevi NL DN 125 | m' | 5.2
2.2 | vodovodne cevi NL DN 150 | m' | 2.5
2.3 | fazonski kosi in armature | kos | 232
3 | Montaža cevi iz nodularne litine po navodilih proizvajalca ter dokončna obdelava in zaščita spojev.
3.1 | vodovodne cevi NL DN 125 C40 - STD spoj | m' | 5.2
3.2 | vodovodne cevi NL DN 150 C40 - STD spoj | m' | 2.5
4 | Rezanje cevi na vmesne kose (na gradbišču), obdelava, prenosi in vgradnja po navodilih proizvajalca.
| NL DN 125 | kos | 1
| NL DN 150 | kos | 1
5 | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | kos | 178
6 | Montaža avtomatskega hidravličnega ventila (redukcijski, varnostni, zadrževalni, EM upravljan, hidravlično upravljan z ločenim plovcem,…), vključno z montažo hidravličnih pilotov in drobnega materiala ter z vsemi hidravličnimi nastavitvami. | kos | 4
7 | Montaža elektromagnetnega merilca pretoka, vključno z vsemi nastavitvami. | kos | 3
8 | Montaža EV zasunov, zračnikov in nepovratnih ventilov v AB jašku ali objektu.
8.1 | loputa DN50 | kos | 6
8.2 | Z 50 | kos | 1
8.3 | Z 65 | kos | 2
8.4 | Z 80 | kos | 18
8.5 | Z 100 | kos | 3
8.6 | Z 125 | kos | 5
8.7 | Z 150 | kos | 1
8.8 | Z 50 z elektromotornim pogonom (AUMA) | kos | 2
8.9 | Z 80 z elektromotornim pogonom (AUMA) | kos | 1
8.10 | Z 125 z elektromotornim pogonom (AUMA) | kos | 2
8.11 | Igelni ventil DN100 z el. motornim pogonom (AUMA) | kos | 1
8.12 | Nepovratni ventil DN65 | kos | 1
8.13 | Nepovratni ventil DN80 | kos | 1
8.14 | Nepovratni ventil DN125 | kos | 1
8.15 | ZR 50 | kos | 1
8.16 | ZR 100 | kos | 1
9 | Nabava, dobava in montaža pohodne rešetke iz nerjaveče pločevine AISI 304, dimenzija oken 30 x 30 mm, nosilnosti min. 500 kg/m2, dimenzije okvirja 330 x 120 cm, z dvema vstopnima odprtinama dim. 70x70 cm, vključno z vsem pritrdilnim materialom (vijaki in nosilci). | kos | 1
10 | Nabava, dobava in montaža fiksne vstopne lestve za dostop v vodno celico vodohrana, s podaljšanim oprijemom za roke na strani vodne celice, dolžina lestve L= 1,2 + 4,2 m. Lestev se dobavi s konzolami za pritrditev na steno ter kompletnim vijačnim in pritrdilnim materialom. Pohodne prečke (stoplake) so iz U profila, s perforirano nedrsečo pohodno površino (luknje φ10 z navzgor zavihanim robom). Lestev, vsi elementi lestve ter pritrdilni material so iz nerjavečega jekla AISI 304, oziroma iz AISI 316 Ti (1.4571) - za elemente v stiku s klorirano vodo. Lestev izdelana skladno s standardom SIST EN 14396. | kos | 1
11 | Nabava, dobava in montaža fiksne vstopne lestve za dostop v spodnjo etažo objekta, dolžina lestve L= 4,0 m. Lestev se dobavi s konzolami za pritrditev na steno ter kompletnim vijačnim in pritrdilnim materialom. Pohodne prečke (stoplake) so iz U profila, s perforirano nedrsečo pohodno površino (luknje φ10 z navzgor zavihanim robom). Lestev, vsi elementi lestve ter pritrdilni material so iz nerjavečega jekla AISI 304. Lestev izdelana skladno s standardom SIST EN 14396. | kos | 2
12 | Izdelava preboja / vrtanje z diamantno vijačno krono (debelina AB zidu d=20+25 cm) ter izvedba 2x tesnjenja vodovodne cevi skozi AB steni (vodne in armaturne celice), z modularnimi členkastimi tesnili iz EPDM gume (naprimer LINK-SEAL model "S61" ali enakovredno) - 2x tesnilo na posamezen preboj, z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in premaznim materialom. Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati zakonsko določenim predpisom in zahtevam o primernosti materialov pri stiku s pitno vodo. Izdelajo se vodotesni preboji cevi skozi AB steno med vodno in armaturno celico. Vijačni material je iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti (1.4571) - stik s klorirano vodo.
12.1 | INOX cev DN 80 (fi 88,9mm) | kos | 2
12.2 | INOX cev DN 125 (fi 139,7mm) | kos | 2
12.3 | INOX cev DN 150 (fi 168,3mm) | kos | 1
13 | Izdelava preboja / vrtanje z diamantno vijačno krono (debelina AB zidu d=20-30 cm) ter izvedba tesnjenja vodovodne cevi skozi zunanjo AB steno, z modularnimi členkastimi tesnili iz EPDM gume (naprimer LINK-SEAL ali enakovredno) z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in premaznim materialom.
13.1 | INOX cev DN 80 (fi 88,9mm) - armaturna celica | kos | 1
13.2 | INOX cev DN 125 (fi 139,7mm) - armaturna celica | kos | 3
13.3 | INOX cev DN 150 (fi 168,3mm) - armaturna celica | kos | 1
13.4 | NL DN 150 (razvodni jašek) | kos | 1
13.5 | PE d63 (razvodni jašek) | kos | 1
13.6 | PE d110 (razvodni jašek) | kos | 4
14 | Tlačni preizkus vodovoda: izvedba tlačnega preizkusa cevovodov in opreme po standardu SIST EN 805:2000, vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika. | kpl | 1
15 | Dezinfekcija: izvedba dezinfekcije in izpiranja cevovodov in opreme po standardu SIST EN 805:2000, vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika. | kpl | 1
16 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ MONTAŽNA DELA:
X. | Zunanja ureditev
1 | Dobava in vgradnja tipskih betonskega jaška iz BC Ø50 cm, globine do 1m, vključno z izkopom, zasipom, utrjevanjem v plasteh po 30 cm, planiranjem, podložnim betonom C 16/20, izdelavo iztoka Ø160 oz. 200mm, fino zidarsko obdelavo jaška, mulde, rešetko iz INOX AISI304 materiala, velikosto 50/50 cm, narejeno iz kotnika 40/40/3mm, in ploščatega železa 40/4mm, razmik med prečkami 20mm. Upoštevati kompletno vse delo in ves potreben material. Rešetka se vgradi v višini zaključnega pohodnega sloja spodnje etaže objekta. Jašek mora biti skladen s standardom SIST EN 1917. | kos | 1
2 | Nabava, transport, namestitev in vgradnja tipskega revizijskega jaška iz prefabricirane BC cevi premera φ120 cm, višina jaška do 4 m, vključno z izkopom, zasipom z izkopanim materialom, planiranjem in utrjevanjem, podložnim betonom deb. 20 cm in delnim obbetoniranjem z betonom C16/20 z dodatkom steklene mikroarmature, izdelavo vtoka in iztoka Ø160 oz. 200mm, fino zidarsko obdelavo jaška, mulde in priključkov. Dobava in vgradnja AB venca in LTŽ pokrova 800/800 mm, nosilnosti D 400 kN. Upoštevati kompletno ves potreben material in delo. Jašek mora biti skladen s standardom SIST EN 1917. | kos | 1
3 | Nabava materiala in izgradnja ponikovalnice iz polnih in perforiranih armirano betonskih cevi premera φ120 cm, višina ponikovalnice h=4,0 m, vključno z razširjenm izkopom, planiranjem in utrjevanjem, polaganjem politlaka gramature 400g/m2, zasipom separiranim drobljencem granulacije 32/64mm, in kamnitim drobljencem KD 0-64mm, podložnim betonom C16/20 z oddatkom steklene mikroarmature deb. 20 cm - po robu cevi in delnim obbetoniranjem z betonom C16/20 z dodatkom steklene mikroarmature, izdelavo vtoka in iztoka Ø 200mm, fino zidarsko obdelavo jaška, mulde in priključkov. Upoštevati, da sta dve cevi perfirirani in dve polni, vključno z dobavo AB venca in LTŽ pokrova premer pokrova fi 600 mm, nosilnosti C 250 kN, polaganjem geotekstila pred končnim zasutjem zgornjega sloja, utrditvijo zasipa z izkopanim materialom ter končno ureditev okolice (humusiranje, zatravitev). Upoštevati kompletno ves potreben material in delo. | kos | 2
4 | Dobava in polaganje gladkih PVC UK SN8 cevi premera DN 200 mm, ki se polno obbetonirajo z betonom C16/20, poraba betona 0,14m3/m1. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami, vključno z vsemi pomožnimi deli, tesnilnim materialom ter dobavo in vgradnjo betona za poln obbetoniranje. | m' | 6.4
5 | Nabava, dobava in montaža žabjega pokrova DN200 na PVC cev. Montaža se izvede v jašku zunaj objekta. | kos | 1
6 | Dobava in polaganje gladkih PVC UK SN8 cevi premera DN 200 mm, ki se polno obsujejo s kamnitim drobljencem KD 0-16mm, poraba drobljenca 0,16m3/m1. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami, vključno z vsemi pomožnimi deli, tesnilnim materialom ter dobavo in vgradnjo betona za poln obbetoniranje. | m' | 24
7 | Dobava in polaganje trdih rebrastih drenažnih cevi Φ110mm, položenih na podložni beton C12/15, debeline 10cm, poraba betona 0,06m3/m¹, zavite z ovojem iz politlaka gramature 400g/m2, poraba 2 m2/m1in obsipom s prano seperacijo granulacije 16-32 mm, poraba 0,25m3/m1. Drenaža se izdela okrog temeljev krilnih zidov objekta. |  | 28
8 | Dobava in polaganje trdih rebrastih drenažnih cevi Φ150mm, položenih na podložni beton C12/15, debeline 10cm, poraba betona 0,06m3/m¹, zavite z ovojem iz politlaka gramature 400g/m2, poraba 2 m2/m1in obsipom s prano seperacijo granulacije 16-32 mm, poraba 0,25m3/m1. Drenaža se izdela okrog temeljne plošče objekta in obstoječe vodne celice. | m' | 48
9 | Dobava in vgradnja RF pokrova po detajlu izbranega izvajalca, dimenzija vstopne odprtine jaška 1200x1200 mm, iz nerjavečega materiala INOX AISI 304, pokrov iz nedrseče pločevine nosilnosti 500 kg (nepovozna izvedba), plinsko vzmeten, z vgrajenim vertikalnim zračnikom s kapo in mrežico proti mrčesu, zaklepom in pokrovom za obešanko. Cena vključuje vgradnjo v AB okvir in izdelavo AB okvirja nad vstopnim zaščitnim jaškom zunanje cisterne, premer jaška fi1200. | kos | 1
10 | Izvedba kamnite zložbe - škarpe z obdelanim dolomitnim lomljencem dimenzij 0,6 - 0,8 m, v betonu C16/20 z dodatkom steklene mikroarmature (kamen 70%, beton 30%), zidano na eno lice, vključno z dobavo kamnitega materiala in pripravo ustreznega temelja. Višina kamnite zložbe 1,5m. | m3 | 15
10 | Dobava in izdelava temeljev za žičnato ograjo iz BC Ø 30cm, globine 50cm, vključno izkopom, zasipom, planiranjem, podložnim betonom, postavitvijo in stabilizacijo stebrička in polnim zalivanjem temelja z betonom C16/20 z dodatko stelene mikroarmature, kopletno ves material in delo (ograja in stebrički so v ločeni poziciji). | kos | 50
11 | Dobava in montaža plastificirane ograje iz žičnate mreže oz. ograje velikost okna 50/50mm, fi žice 2,7mm, ograje iz pletiva, višine 200 cm, vključno z napenjanjem in kvalitetnim pritrjevanjem z vodilnimi in veznimi žicami. | m1 | 75
12 | Dobava in vgradnja okroglih stebričkov Ø 60 / 3mm, dolžine 2,4m, za vgradnjo v prehodno pripravljen AB temelj in zalivanje z betonm (glej zgornjo postavko). | kos | 32
13 | Dobava in vgradnja okroglih opor Ø 60 / 3mm, dolžine 1,5m, za vijačenje s TSA vijaki M4 / 70mm, v prehodno pripravljen AB temelj in zalivanje z betonm (glej zgornjo postavko). | kos | 18
14 | Dobava in montaža vhodnih vrat v ograji svetle velikosti 100/200 cm, iz kvadratnih in pravokotnih cevi vročecinkane in barvane izvedbe, polnilo iz valovite trde mreže z okno 50/50/4mm, s ključavnico in cilindričnim vložkom, vključno z vsem pritrdilnim materialom, transportom in prenosi. | kos | 1
15 | Dobava in montaža dvokrilnih ograjnih vrat svetle velikosti 200 + 200 /200 cm, iz kvadratnih in pravokotnih cevi vročecinkane in barvane izvedbe, polnilo iz valovite trde mreže z okno 50/50/4mm, s ključavnico in cilindričnim vložkom, vključno z vsem pritrdilnim materialom, transportom in prenosi. | kos | 1
16 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-32, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do nosilnosti Ev2=80MPa (za izvedbo manipulativnega platoja pred objektom, v debelini 60cm). | m3 | 86
17 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-16, v debelini 10 cm, splaniranjem v naklonih, uvaljanjem in utrjevanjem do nosilnosti Ev2=80MPa (za izvedbo manipulativnega platoja pred objektom) | m3 | 26
18 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ ZUNANAJ UREDITEV:
XI. | Splošne postavke
1 | Projektantski nadzor. | ur | 32
2 | Izvajanje nadzora s strani geologa - geomehanika nad gradnjo v času izkopa gradbene jame. Obvezna prisotnost geologa pri odpiranju gradbene jame. | ur | 24
3 | Izdelava varnostnega načrta. | kos | 1
4 | Izdelava geodetskega načrta izvedenega objekta in novega stanja okolice po končani gradnji, vključno s pridobitvijo potrdila o vrisu zgrajenega objekta v kataster javne infrastrukture. | kos | 1
5 | Izdelava PID projektne dokumentacije. | kos | 1
6 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta - UPOŠTEVANO PRI POPISU ODSEKA "A"
7 | Izvajanje nadzora nad izgradnjo. Nadzor vršijo pristojne službe za upravljanje in vzdrževanje ostalih komunalnih napeljav in ostale prizadete organizacije. Obračun po dejanskih stroških. | ura | 15
SKUPAJ SPLOŠNE POSTAVKE:

## 5-ELEKT. VH PG
5. | POPIS DEL ZA ELEKTRO INŠTALACIJE ZA VH PETELINOV GRIČ, 2 SKLOP
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1.1 | RAZDELILEC RVH
1.2 | ELEKTRO INSTALACIJE
1.3 | PROGRAMSKA OPREMA
1.4. | OSTALA DELA
1.5. | NEPREDVIDENA DELA
| ELEKTROINSTALACIJA S K U P A J : | EUR
Opombe:
Vsa oprema (črpalke, sonde, merilci,…) je zajeta v strojnem delu načrta !
Naročnik že ima zgrajen kvaliteten nadzorno / krmilni sistem za vodooskrbo, zato mora izvajalec upoštevati, da mora biti vsa nadgradnja ter dogradnja narejena v enaki kvaliteti in istem sistemu.
1 | ELEKTROINSTALACIJA VODOHRANA
1.1 | RAZDELILEC RVH
- | tipska stenska polyesterskia omara 1000x1000x320mm v IP zaščiti 54, ter vgrajeni opremi: | 1 | kom
- | glavno stikalo 1,0,2 32A 2P z rdečo rumenim ročajem | 1 | kom
- | katodni odvodniki Protec BR | 4 | kom
- | kontolnik faz z asimetrijo | 1 | kom
- | FI stikalo 40/0,3A 4P s samopovratkom | 1 | kom
- | FI stikalo 25/0,03A 4P | 1 | kom
- | instalacijski odklopnik C 2/4/6/10/16/III | 2 | kom
- | instalacijski odklopnik C 2/4/6/10/16/II | 14 | kom
- | cevna varovalka s sponko 0,8A | 2 | kom
- | cevna varovalka s sponko 0,05A | 12 | kom
- | svetilka s stikalom ter vtičnico v razdelilcu | 1 | kom
- | grelec v razdelilcu 100W 230V | 1 | kom
- | termostat montaža v razdelilec (grelec) | 1 | kom
- | vtičnica za DIN letev 230V | 1 | kom
- | ventilator v razdelilcu 50W 230V | 1 | kom
- | termostat montaža v razdelilec (ventilator) | 1 | kom
- | kontaktor 230V, 4kW | 10 | kom
- | motorsko zašitno stikalo do 2A | 10 | kom
- | pomožni rele 24VAC 4P kot na primer PT570524 Schrack komplet s podnožjem | 32 | kom
- | signalna svetilka 24V RD | 8 | kom
- | signalna svetilka 24V ZE | 8 | kom
- | krmilno stikalo 1-0-2 2P | 12 | kom
- | krmilno stikalo 1-0 16A | 12 | kom
- | zaščitni diodni modul | 1 | kom
- | modularni telemetrijski krmilnik TBOX MS CPU32 S2 komunikacija: LTE, RS-485, RS-232, Ethernet, Wi-Fi digitalni vhodi: 32 digitalni izhodi: 16 analogni vhodi: 16 ohišje za 10 modulov napajanje: 10 - 30VDC lastnosti: PLC, datalogger 65.000 zapisov, alarm manager, master in slave, podpora protokolu DNP3.0 in Modbus, grafični web server | 1 | kom
- | 10.1" operaterski prikazovalnik na dotik (sinoptika, meritve, parametri, ukazi, statusi) | 1 | kom
- | 24V/3A napajalnik + polnilec za akumulator (24 urna avtonomija) | 1 | kom
- | 12V/12Ah akumulator | 2 | kom
- | battery guard - zaščita pred izpraznjenjem akumulatorja | 1 | kom
- | montaža in spustitev v pogon (delo, potni stroški in zagon) | 1 | kom
- | PE in N zbiralka, vrstne sponke, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni instalacijski material | 1 | kpl
RAZDELILEC RVH skupaj:
1.2 | ELEKTRO INSTALACIJE
- | dobava in polaganje kabla NYM-J 3x2,5mm2 | 60 | m
- | dobava in polaganje kabla NYM-J 3x1,5mm2 | 120 | m
- | dobava in polaganje kabla Licy 2x2x0.8mm2 | 15 | m
- | dobava in polaganje kabla Olflex 110 Cy 12x1mm2 | 70 | m
- | dobava in polaganje kabla Olflex 110 Cy 4x1mm2 | 70 | m
- | dobava in polaganje kabla Olflex 110 Cy 3x1mm2 | 70 | m
- | dobava in polaganje kabla FTP cat 6 | 30 | m
- | polaganja tipskega kabla za priklop črpalke | 15 | m
- | prostorski termostat | 1 | kom
- | dobava in montaža LED svetilke z zaščitnim pokrovom IP65 kot naprimer BS102 LED 258 Beghelli | 5 | kom
Z1 | 4300, UP LED 8-8W SE 1/2/3N IP65, varnostna svetilka z izjemno tehnološko dovršeno elektroniko. Sekundarni spoj, avtonomija 1h, IK 07. Svetlobni tok 240 lm. Višina svetilke 20 mm. Zaščitna stopnja IP 65. Garancija 4 let. Beghelli (MTSi d.o.o. Maribor) | 3 | kom
- | 4346, UP LED LITE 100 LM SA 1H. Piktogramska varnostna LED svetilka. SA - trajni spoj. IP 65. UV stabilna. Svetlobni tok 200 lm. 4 leta garancije. Beghelli (MTSi d.o.o. Maribor) | 2 | kom
- | 4310, piktogramska plošča, DX-SX-BS UP LED 20 M | 2 | kom
- | piktogramska nalepka RAVNO / LEVO / DESNO. Beghelli (MTSi d.o.o. Maribor) | 2 | kom
- | instalacijsko Rf korito s pokrovom PK 100 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | 25 | m
- | razno konstrukcijsko železo | 45 | kg
- | dobava in montaža n/o vtičnica 230V s pokrovom | 5 | kom
- | dovava in montaža n/o stikalo navadno | 2 | kom
- | dobava in montaža končnega stikala za kontrolo vstopa | 2 | kom
- | inox objemke za pritrditev kablov | 5 | kom
- | inox objemke za pritrditev nivojne sonde | 4 | kom
- | Inox trak 30x3,5mm | 90 | m
- | izdelava galvanskih spojev iz inox materiala | 20 | kom
- | razvodnica DIP dodatne izenačitve potenciala | 1 | kom
- | kabel P/Fy 6-25mm2 | 80 | m
- | križne sponke Rf/Rf | 8 | kom
ELEKTRO INSTALACIJE skupaj:
1.3 | PROGRAMSKA OPREMA
- | programska oprema | 1 | kpl
- | izdelava aplikativne programske opreme z vizualizacijo za krmilnik | 1 | kpl
- | testiranje in spuščanje v pogon | 1 | kpl
- | šolanje in predaja upravljalcu sistema | 1 | kpl
PROGRAMSKA OPREMA skupaj:
1.4. | OSTALA DELA
- | Odklop obstoječega razdelilca ter vzpostavitev breznapetostnega stanja obstoječega VH | 1 | kpl
- | Demontaža obstoječe opreme ocena | 10 | ur
- | Priklop novega razdelilca na obstoječ kabel NYY-J 5x6 kpl z izvedbo spojke in podaljšanjem za cca 5m | 1 | kpl
- | Priklop omarice obstoječe UV naprave v nov razdelilec | 2 | ur
- | Meritve v skladu z pravilnikom o zahtevah za NN električne instalacije (Ur.list. št.41/2009) in Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanju strele (Ur.list. št.28/2009) | 1 | kom
- | Drobni, vezni in pritrdilni material | 1 | kpl
- | Priprava in transport | 1 | kpl
OSTALA DELA skupaj:
1.5. | NEPREDVIDENA DELA
- | neprevdidena in dodatna dela. Obračun po dejanskih stroških in dodatnih potrjenih ponudbah izvajalca. Upošteva se 5% postavk 1.1-1.4. | 5 | %
NEPREDVIDENA DELA skupaj:

## 6-VH SUŠA
6. | POPIS DEL ZA VH SUŠA, 2. SKLOP
Investitor: OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
Objekt: Vodovod Zajetje Zarobar - VH Petelinov grič - VH Hlavče njive - VH Gorenja vas
Del objekta: VH Suša
REKAPITULACIJA:
I. | Pripravljalna in obnovitvena dela
II. | Zemeljska dela
III. | Sanacija obstoječe vodne in armaturne celice
IV. | Betonska dela
V. | Zidarska dela
VI. | Vodovodni material
VII. | Montažna dela
VIII. | Splošne postavke
SKUPAJ VREDNOST DEL:
DDV 22%
SKUPAJ VREDNOST DEL (z DDV) - VH SUŠA:
SPLOŠNE OPOMBE: * Nepredvidena dela naročita naročnik in nadzorni organ. Izvajalec je dolžan sporočiti ceno za enoto izdelka pred izvedbo del. Brez soglasja naročnika in nadzora se nepredvidenih del ne sme izvesti! * Za vse stalne in začasne deponije materiala odgovarja izvajalec sam. V ceni za enoto je potrebno upoštevati strošek stalne oziroma začasne deponije. Deponiranje mora biti urejeno v skladu z veljavno zakonodajo. * V popisih ali grafičnih prilogah so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov (zaradi ustreznejšega opisa). Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan navesti podatke o proizvodu : Izdelovalec, Tip, Kataloška številka in je naprošen, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike. V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu. * V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto [EUR] | Vrednost brez DDV [EUR]
VH SUŠA:
I. | Pripravljalna in obnovitvena dela
1 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. Obračun po dejanskih stroških.
1.1 | Priprava | kpl | 1
1.2 | Vzpostavitev v prvotno stanje | kpl | 1
2 | Postavitev in zavarovanje gradbenih profilov za zakoličbo objekta armaturne celice, krilnih zidov, kanala in ponikovalnice ter določitev nivoja za merjenje globine izkopov oziroma nasipov. | kos | 4
3 | Posek in odstranitev dreves z debli premera 20 do 50 cm, vključno z odstranitvijo panjev in odvozom na pooblaščeno deponijo. | kos | 4
4 | Posek in odstranitev grmičevja in dreves z debli do fi 10 cm, z nalaganjem na kamion in odvozom na pooblaščeno deponijo. Obračun po dejanskih količinah. | m2 | 20
5 | Porušitev in odstranitev starih vodovodnih cevi in armatur, odvoz na stalno gradbeno deponijo, vključno s plačilom takse. | m' | 8
6 | Demontaža železnih stavbnih elementov znotraj vodohrana (vstopni pokrov, vstopne lestve, železni podesti, ...) z odvozom na trajno gradbeno deponijo in s plačilom takse | kos | 2
7 | Izdelava provizorija in vseh obvodov za zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo v času gradnje in obnove vodohrana. Provizorij se izvede iz PE cevi d63/d90 z vsemi spojnimi kosi in zapornimi armaturami, vključno z dezinfekcijo in vsemi prevezavami. Ocenjena vrednost. | kpl | 1
8 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN OBNOVITVENA DELA:
II. | Zemeljska dela
OPOMBA: Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju! Za vse postavke, ki zajemajo zasipni material velja, da je potrebno v ceni na enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje in prenos do mesta vgradnje ter vgrajevanje oziroma polaganje!
1 | Površinski odkop humusnega sloja debeline 10-15 cm z odrezom in odstranitvijo zgornje plasti travne ruše ter odrivom do 50 m od roba izkopa. | m3 | 19
2 | Kombinirani izkop gradbene jame v zemljini III-IV. Ktg z odlaganjem materiala na rob izkopa za kasnejšo ponovno uporabo. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75°. (odkop obstoječega VH Petelinov grič in jarka za cevi in kanalizacijo):
2.1 | - globina izkopa do 2m: | m3 | 121
2.2 | - globina izkopa do 2 - 4 m: | m3 | 75
2.3 | - globina izkopa do 4 -6 m: | m3 | 21
3 | Ročni izkop jarka oz. odkop obstoječih inštalacij in križanja, v terenu III. Ktg. z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. | m3 | 4
4 | Strojno pikiranje zemljini V. ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75° brez razpiranja, in 90° v zemljini V. ktg. | m3 | 8
5 | Ročno planiranje in utrjevanje dna gradbene jame in jarka s točnostjo +/- 1 cm po celotni širini jarka v projektiranem padcu. | m2 | 22
6 | Dobava kamnitega drobljenca KD 0-8 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 98% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1cm. | m3 | 6
7 | Dobava kamitega drobljenca KD 0-16mm in izdelava obsipa ter zasipa nad položenimi cevmi 20 cm nad temenom. Obsip cevi je potrebno skrbno utrditi, da se prepreči poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip in zasip v coni vodovoda se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi in se utrjuje do 98% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 2
8 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-32, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti do 98% po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 2
9 | Strojni zasip gradbene jame z ustreznim izkopanim materialom, z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh po 30cm do predpisane zbitosti 92% za zelene površine (po standardnem Proktojevem postopku), skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije. | m3 | 208
10 | Dobava in polaganje trdih rebrastih drenažnih cevi Φ110mm, položenih na podložni beton C12/15, debeline 10cm, poraba betona 0,06m3/m¹, zavite z ovojem iz politlaka gramature 400g/m2, poraba 2 m2/m1in obsipom s prano seperacijo granulacije 16-32 mm, poraba 0,25m3/m1. Drenaža se izdela okrog temeljev krilnih zidov objekta. | m1 | 22
11 | Nabava materiala in izgradnja ponikovalnice iz polnih in perforiranih armirano betonskih cevi premera φ100 cm, višina ponikovalnice h=4,5 m, vključno z razširjenm izkopom, planiranjem in utrjevanjem, polaganjem politlaka gramature 400g/m2, zasipom separiranim drobljencem granulacije 32/64mm, in kamnitim drobljencem KD 0-64mm, podložnim betonom C16/20 z oddatkom steklene mikroarmature deb. 20 cm - po robu cevi in delnim obbetoniranjem z betonom C16/20 z dodatkom steklene mikroarmature, izdelavo vtoka in iztoka Ø 200mm, fino zidarsko obdelavo jaška, mulde in priključkov. Upoštevati, da sta dve cevi perfirirani in dve polni, vključno z dobavo AB venca in LTŽ pokrova premer pokrova fi 600 mm, nosilnosti C 250 kN, polaganjem geotekstila pred končnim zasutjem zgornjega sloja, utrditvijo zasipa z izkopanim materialom ter končno ureditev okolice (humusiranje, zatravitev). Upoštevati kompletno ves potreben material in delo. | kpl | 1
12 | Nabava, dobava in polaganje geotekstila - politlaka gramature 400 g/m2, za preprečevanje zamuljenja, položen s predpisanimi preklopi: nad krovno ploščo vodne in armaturne celice, pred končnim zasipom s koherentnim materialom | m2 | 45
13 | Izvedba drenažnega zasipa v višini h=15 cm (prana separacija gramulacije 8-32 mm) nad krovno ploščo armaturne in vodne celice vodohrana | m3 | 8.5
14 | Strojni zasip nad krovno ploščo vodne in armaturne celice objekta, v višini h=80-100 cm, z ustreznim izkopanim materialom, z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora. | m3 | 19
15 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 19
16 | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 100
17 | Izvedba protierozijske zaščite brežine v naklonu 1:1. Dobava in polaganje kokosove mreže, iz 100% naravnega biološko razgradljivega materiala, teža 700 g/m2, velikost oken 2 x 2 cm, širina role 2 m. Material se kontaktno polaga na podlago ter pravokotno na dno brežine, robovi se ustrezno prekrivajo, material se pritrdi v brežino s pomočjo U jeklenih klinov dimenzije 36 x 6 x 36 cm (3-5 klinov/m2). | m2 | 62
18 | Planiranje in čiščenje terena - gradbišča po končani gradnji ter vzpostavitev prvotnega stanja. | m2 | 100
19 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
III. | Sanacija obstoječe vodne in armaturne celice
1 | Čiščenje obstoječe površine po odkopu zunanjega dela vodne celice in odstranjevanje stare dotrajane hidroizolacije z visokotlačnim vodnim curkom. Čiščenje se izvede do zdrave betonske podlage. | m2 | 116
2 | Montaža in demontaža fasadnega odra višine do 5 m, vključno z najemnino. Obračuna se površina zunanjega oboda obstoječega vodohrana. | m2 | 135
3 | Zunanja sanacija lokalnih aktivnih vdorov vode, mehanska odstranitev betona na območju poškodb, čiščenje in protikorozijska zaščita armature ter reprofilacija (izravnava) osnovnega prereza, v povprečni debelini do 3 cm s polimeriziranimi mikroarmiranimi sanacijskimi maltami ustrezne granulacije. Ocenjena količina je 20% celotne zunanje površine. Obračun po dejanskih količinah. | m2 | 24
4 | Izvedba vertikalnega zračnika iz inox jeklene cevi AISI 304, dimenzije φ159 mm x 4,5 mm, dolžine L=2,5 m, vključno s T kosom in cevjo za odvod kondenza, gobasto kapo in mrežico proti mrčesu. Cena vključuje nabavo, dobavo ter vgradnjo z vsemi deli, vključno z izvedbo odprtine v AB steni in tesnenjem spoja. | kos | 3
5 | Montaža in demontaža fasadnega odra višine do 3 m, vključno z najemnino. Obračuna se površina notranjega oboda obstoječe vodne celice. | m2 | 24
6 | Visokotlačno čiščenje betonske površine z vodnim curkom pod pritiskom (min 400 bar) do čiste in zdrave betonske podlage, kot priprava za sanacijo notranjega dela vodne in armaturne celice, vključno z vsemm potrebnim čiščenjem. | m2 | 118
7 | Notranja sanacija lokalnih aktivnih vdorov vode, mehanska odstranitev betona na območju poškodb, čiščenje in protikorozijska zaščita armature ter reprofilacija (izravnava) osnovnega prereza, v povprečni debelini do 3 cm s polimeriziranimi mikroarmiranimi sanacijskimi maltami ustrezne granulacije. Predvidi se celotna površina stropa in del sten vodne celice nad nivojem vode. Obračun po dejanskih količinah. | m2 | 14
8 | Fina sanacija betona: fina zgladitev s sanacijsko malto razreda R3 na podlagi kristalizacije in funkcijo samoceljenja razpok, vključno z nego malte. | m2 | 42
9 | Izdelava zaokorožnice na stiku med steno in talno ploščo vodne celice s sanacijsko malto razreda R3 s funkcijo kristalizacije in samoceljenja. | m' | 16
10 | Izvedba finalnega premaza z vodotesnim materialom s funkcijo kristalizacije in samoceljenja (naprimer XYPEX ali enakovredno), vključno z nego premaza. Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati zakonsko določenim predpisom in zahtevam o primernosti materialov pri stiku s pitno vodo. | m2 | 118
11 | Krpanje zunanjih sten s fino cementno malto, vključno s fino cementno malto v deb. do 2cm, z zaribavanjem do črnega sijaja, vključno s pripravo in impregnacijo podlage. | m2 | 116
12 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ SANACIJSKA DELA:
IV. | Betonska dela
1 | Izdelava enostranskega opaža višine do 10 cm (za izvedbo naklonskega estriha), po obodu okrogle stopne plošče vodne celice. | m' | 18
2 | Izdelava enostranskega ravnega opaža višine do 10 cm (za izvedbo naklonskega estriha), po obodu stopne plošče armaturne celice. | m1 | 5
3 | Dobava in vgrajevanje mikroarmiranega naklonskega betona C16/20 z dodatkom steklene mikro armature debeline 4-8 cm na krovno ploščo obstoječe vodne celice ter armaturne celice, v predvidenem padcu 1,5 -2%, povprečna debelina sloja d=6 cm, vključno z glajenjem in pripravo površine za vgradnjo hidroizolacije. | m2 | 26
4 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ BETONSKA DELA:
V. | Zidarska dela
1 | Izdelava horizontalna hidroizolacije krovne plošče amaturne in vodnih celic v sestavi: - 1x hladen bitumenski premaz, - 1 x bitumenski trak deb. 4mm (polno varjeni) - 1x bitumenski trak deb. 4mm s protikoreninsko zaščito (polno varjeni), vključno s čiščenjem in pripravo površine. | m2 | 35
2 | Izdelava vertikalna hidroizolacija zunanjih zidov in vratu vodne celice v sestavi: - 1x hladen bitumenski premaz, - 1x bitumenski trak deb. 4mm (polno varjeni), vključno s čiščenjem in pripravo podlage. | m2 | 89
3 | Izdelava vertikalne hidroizolacije z bitumskim trakom z mineralnim posipom debeline 4mm, polno varjene izvedbe, vključno s pripravo podlage. | m2 | 18
4 | Dodatek za točkovno obdelavo prebojev vodne celice s črno hidroizolacijo, zaradi fazonskih kosov in prezračevanja. | kos | 8
5 | Dobava in polaganje toplotne izolacije iz styrodurja deb. 10 cm na pero in utor, tlačne trdnosti 300kPa, na stene vodohrana in armaturne celice, vključno s pritrjevanjem s PU lepilno peno. | m2 | 88
6 | Dobava in polaganje toplotne izolacije iz styrodurja deb. 14 cm na pero in utor, tlačne trdnosti 400kPa na ploščo vodohrana in armaturne celice, vključno s pritrjevanjem s PU lepilno peno. | m2 | 38
7 | Dobava in oblaganje stropa jaška s styrodurjem deb. 5 cm, vključno z rabiciranjem s 1x fasadno mrežico in 2x gradbeno lepilo na cementni osnovi, vključno s pripravo podlage, vsemi transporti in prenosi (strop armaturne celice). | m2 | 5
8 | Izdelava zaokrožnice med steno in tlakom s cementno malto z robom 5cm, da gladke površine oz. črnega sijaja, vključno s pripravo in impregnacijo podlage. | m1 | 34
9 | Dobava in polaganje zaščite TI in HI s čepasto folijo gramature 350g/m2. | m2 | 140
10 | Dobava in izdelava dvokomponentna fleksibilna hidrizolacijskega premaza sten. tlaka in stropa na cementni osnovi premaz mokrih prostorov v 2 slojih kot npr. Mapei Mapelastik, min. debelina premaza 3mm, vključno s pripravo, izravnavo, pripravo in finim čiščenjem podlage. | m2 | 32
11 | Dodatek za obdelavo točkovnih prebojev vodne celice z dvokomponentna fleksibilna hidrizolacijskega premaza sten, tlaka in stropa na cementni osnovi premaz mokrih prostorov v 2 slojih kot npr. Mapei Mapelastik, min. debelina premaza 3mm, vključno s pripravo, izravnavo, pripravo in finim čiščenjem podlage. | kos | 8
12 | Nabava, dobava in polaganje - lepljenje fleksibilnih trakov širine do 120 mm na stik horizontale z vertikalo: gumirani poliesterski trak, vključno z vogalnimi elementi in manšete za tesnjenje robov, vogalov, instalacijskih prebojev in dilatacijskih reg. Izdela se ga kot dodatno tesnjenje med stenskimi in stensko talnimi regami vseh vrst konvencionalnih podlag, ki so obdelane z hidroizolacijskim premazom na bazi cementa, polimernih dodatkov in kremenčevega peska (npr: Mapelastic) ali hidroizolacijski premaz na bazi cementa, polimerov in hidrofobirnih dodatkov (npr.: Mapei Band elastični trak) uporabljeno kot dodatno tesnjenje instalacijskih priključkov in odtokov v sanitarijah in kuhinjah. Položeno po navodilih proizvajalca. | m1 | 12
13 | Vzidava cevi in fazonskih kosov v stene objekta, vključno s fino obdelavo s cementno malto in glajenjem do črnega sijaja. | kos | 6
14 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ ZIDARSKA DELA:
VI. | Vodovodni material
OPOMBE: * Dobava in vgradnja vodovodnih cevi iz nodularne litine, ki morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545 (zadnji veljavni standard) najmanj preferenčnega tlačnega razreda C40 (do vključno DN300), C30 (do vključno DN600), z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD VI, UNI Ve) in dolžino 6 m, z vsemi obdelavami in dodelavami za doseganje zahtevane montaže, kot n.pr. PAM ali enakovredno, proizvajalca s sedežem in proizvodnjo cevi v EU (skladno s ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji).
* Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitne z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in ostalo Al) in z modrim pokrivnim nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo; vse v skladu z EN545 (zadnji veljavni standard) - (cementna obloga mora biti narejena za pitno vodo, cement tipa CEM III-B ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat)). Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušeno skupaj s cevmi (certifikat).
* Cevi, loki, fazonski kosi in prirobnice znotraj objekta so iz nerjavečega INOX jekla kakovosti AISI 316 Ti. Dolžine FF kosov v popisih in dokumentaciji so informativne narave in se zvarijo na licu mesta glede na dimenzije ostale dobavljene opreme.
* Ostali fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov. Ustrezati morajo odgovarjajočim tlačnim razredom za različne primere vgradnje. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1 (certifikat). Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos) pa imajo lahko fiksno, obojčni fazonski kosi morajo imeti odgovarjajoči spoj za različne primere vgradnje - STD, STD VI ali UNI Ve spoj (ali enkovredno). Spoji na obojčnih fazonskih kosih so enaki kot pri ceveh (isti proizvajalec). Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušeno skupaj s fazoni (certifikat). Obojčni fazonski kosi morajo biti istega proizvajalca kot cevi.
* Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla z Epoxy zaščito min. 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo in tesnenje EPDM. Možnost nastavitve dolžine +/-25mm. Vse v skladu z ISO 1092-2. * Jeklene, pocinkane navojne cevi morajo ustrezati standardu DIN 2440. * PE cevi za vodo morajo biti v skladu z ISO 4427 oz. SIST ISO 12201, z odgovarjajočim tlačnim razredom za različne primere vgradnje.
* EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna poliamidna vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074. EV zasuni PN40 morajo biti izdelani iz jeklene litine GS-C25, z epoxy zaščito. Klin zasuna je iz jeklene litine GC-C25, tesnenje iz nerjavečega jekla. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Ustrezati morajo standardu EN 12516, EN 1984.
* Ohišje in loputa prirobnične lopute sta izdelana iz duktilne litine GS 500-7, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Osovina zasuna je izdelana iz nerjavečega jekla. "O" tesnila na vretenu so iz NBR. EPDM tesnilo, ki se nahaja na loputi in omogoča 100% tesnenje pri pretoku v obe smeri (avtomatsko tesnenje), je možno zamenjati. Disk lopute je dvakrat excentrično postavljen glede na ohišje zaradi lažjega upravljanja. Sedež je narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan na ohišje. Ustrezati morajo standardu EN 1074.
* Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, plovci so iz ABS, šoba malega plovka je iz polyamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreža za zščito pred nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno območje tlaka obsega 0,1 ÷ 40 bar. V ohišje je vgrajen dodatni odzračni ventil za kontrolo delovanja. * Vsi vodovodni materiali vključujejo transport, prenose, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material. * Tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Izdelana po standardu EN 1541-1 in primerna za tlake PN6, PN10, PN16, PN25, PN40.
* Fazonski komadi, armature, spojni in tesnilni material morajo ustrezati tlačnim razmeram posameznega odseka vodovodnega omrežja.
OPOMBA: Cena vodovodnega materiala (cevi, fazonski kosi, armature, oprema, ...) vključujejo ceno transporta FCO gradbiščna deponija vodovodnega materiala, vse prenose, ves potrebni nerjavni spojni in tesnilni material, pritrdilni in ostali pomožni montažni material. Cena PE cevi vključuje vse spojke za elektrofuzijsko varjenje, PE končnike, prirobnice in ves ostali spojni, montažni in tesnilnim material.
VI.1 | Vodovodne cevi
1 | Cevi PE100 d110, (SIST EN 12201, SDR17), vključno s pripravljenimi spojkami za elektrofuzijsko varjenje in ostalim spojnim in tesnilnim materialom (Praznotok vodohrana - ocenjena količina, obračun po dejansko izvedenih delih). | m' | 12
VI.2 | Fazonski kosi in elementi
1 | Lok z vrtljivo prirobnico
1.1 | FFQ DN100 - 90° | kos | 3
2 | T prirobnični kos za odcep
2.1 | T 100 / 100 | kos | 1
3 | Prirobnični reducirni kos
3.1 | FFR 100/50 | kos | 1
4 | Spojni kos z dvema prirobnicama.
4.1 | FF 100, L=500 mm | kos | 1
4.2 | FF 100, L=600 mm | kos | 1
4.3 | FF 100, L=800 mm | kos | 1
4.4 | FF 100, L=1000 mm | kos | 2
5 | Žabji pokrov
5.1 | DN100 | kos | 1
6 | Spojni kos z dvema prirobnicama, iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti (1.4571), vključno z varjenjem spojev.
6.1 | FF DN100, L= 300 mm | kos | 1
6.2 | FF DN100, L= 400 mm | kos | 1
6.3 | FF DN100, L= 500 mm | kos | 1
7 | Spojni kos s prirobnico, iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti (1.4571), vključno z varjenjem spojev.
7.1 | F DN100, L= 400 mm | kos | 1
8 | Prirobnični lok, iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti (1.4571), vključno z varjenjem spojev.
8.1 | FFQ DN100 - 90° | kos | 1
9 | Vtočni kos s prirobnico, iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti (1.4571), vključno z varjenjem spojev.
9.1 | DN100 | kos | 1
10 | Sesalna košara, iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti (1.4571), vključno z varjenjem spojev.
10.1 | DN100 | kos | 1
11. | Spojni kos - prirobnična spojka za PE cev - ENOJNA
11.1 | DN100 (PE d110) | kos | 3
11.2 | DN50 (PE d63) | kos | 1
12 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
VI.3 | Vodovodne armature in hidromehanska oprema
1 | Ploščati zasun, naprimer Euro 20 - tip 23 ali enakovredno.
1.1 | Z 100 (PN10) z ročnim kolesom | kos | 3
2 | Kotni izlivni zasun DN100, z vgrajenim plavačem in vzvodnim mehanizmom, oboje iz INOX materiala | kos | 1
3 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL:
VII. | Montažna dela
1 | Priprava gradbiščne deponije vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala. | kpl | 1
2 | Prenos in razvoz vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje, spuščanje in polaganje na predhodno pripravljeno peščeno posteljico v izkopanem jarku ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Za PE cevi cena postavke vključuje tudi vsa potrebna dela za montažo cevi in izvedbo spojev.
2.1 | vodovodne cevi PE 100 d110, 10 bar, SDR 17 (praznotok vodohrana). | m' | 12
2.2 | fazonski kosi in armature | kos | 26
3 | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | kos | 22
4 | Montaža kotnega izlivnega zasuna, vključno z mehansko nastavitvijo vzvodnega mehanizma s plavačem, za pravilno delovanje glede na nivo vode. | kos | 1
5 | Montaža EV zasunov, zračnikov in nepovratnih ventilov v AB jašku ali objektu.
5.1 | Z 100 | kos | 3
6 | Nabava, dobava in montaža fiksne vstopne lestve z izvlečnim drogom, dolžina lestve L= 3,5 m. Lestev se dobavi s konzolami za pritrditev na steno ter kompletnim vijačnim in pritrdilnim materialom. Pohodne prečke (stoplake) so iz U profila, s perforirano nedrsečo pohodno površino (luknje φ10 z navzgor zavihanim robom). Lestev, vsi elementi lestve ter pritrdilni material so iz nerjavečega jekla AISI 304. Lestev izdelana skladno s standardom SIST EN 14396. | kos | 1
7 | Dobava in montaža tipskega RF pokrova, dimenzija vstopne odprtine jaška 700x700 mm, iz nerjavečega materiala INOX AISI 304, pokrov iz nedrseče pločevine nosilnosti 500 kg (nepovozna izvedba), z zaklepom in pokrovom za obešanko ter vgradnim okvirjem. | kos | 1
8 | Izdelava preboja / vrtanje z diamantno vijačno krono (debelina AB zidu d=15 cm) ter izvedba tesnjenja vodovodne cevi skozi AB steno vodne celice z modularnimi členkastimi tesnili iz EPDM gume (naprimer LINK-SEAL model "S61" ali enakovredno) z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in premaznim materialom. Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati zakonsko določenim predpisom in zahtevam o primernosti materialov pri stiku s pitno vodo. Izdelajo se vodotesni preboji cevi skozi AB steno med vodno in armaturno celico. Vijačni material je iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti (1.4571) - stik s klorirano vodo.
8.1 | INOX cev DN 100 (fi 114,3mm) | kos | 4
9 | Izdelava preboja / vrtanje z diamantno vijačno krono (debelina AB zidu d=20-30 cm) ter izvedba tesnjenja vodovodne cevi skozi zunanjo AB steno, z modularnimi členkastimi tesnili iz EPDM gume (naprimer LINK-SEAL ali enakovredno) z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in premaznim materialom.
9.1 | NL DN 100 | kos | 3
10 | Tlačni preizkus vodovoda in opreme: izvedba tlačnega preizkusa cevovodov po standardu SIST EN 805:2000, vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika. | kpl | 1
11 | Dezinfekcija: izvedba dezinfekcije in izpiranja cevovodov in opreme po standardu SIST EN 805:2000, vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika. | kpl | 1
12 | Dodatna nepredvidena dela (10%)
SKUPAJ MONTAŽNA DELA:
VIII. | Splošne postavke
1 | Projektantski nadzor. | ura | 8
2 | Izvajanje nadzora s strani geologa - geomehanika nad gradnjo v času izkopa gradbene jame. | ura | 8
3 | Izdelava varnostnega načrta. UPOŠTEVANO PRI POPISU ODSEKA "A"
4 | Izdelava PID projektne dokumentacije. | kos | 1
5 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta. UPOŠTEVANO PRI POPISU ODSEKA "A"
6 | Izvajanje nadzora nad izgradnjo. Nadzor vršijo pristojne službe za upravljanje in vzdrževanje ostalih komunalnih napeljav in ostale prizadete organizacije. Obračun po dejanskih stroških. | ura | 3
SKUPAJ SPLOŠNE POSTAVKE

## 7-VH GORENJE BRDO
7. | POPIS DEL ZA VH GORENJE BRDO, 2 SKLOP
Investitor: OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
Objekt: Vodovod Zajetje Zarobar - VH Petelinov grič - VH Hlavče njive - VH Gorenja vas
Del objekta: VH Gorenje brdo
REKAPITULACIJA:
I. | Pripravljalna in obnovitvena dela
II. | Zemeljska dela
III. | Sanacija obstoječe vodne in armaturne celice
IV. | Betonska dela
V. | Zidarska in fasaderska dela
VI. | Vodovodni material
VII. | Montažna dela
VIII. | Splošne postavke
SKUPAJ VREDNOST DEL:
DDV 22%
SKUPAJ VREDNOST DEL (z DDV) - VH GORENJE BRDO:
SPLOŠNE OPOMBE: * Nepredvidena dela naročita naročnik in nadzorni organ. Izvajalec je dolžan sporočiti ceno za enoto izdelka pred izvedbo del. Brez soglasja naročnika in nadzora se nepredvidenih del ne sme izvesti! * Za vse stalne in začasne deponije materiala odgovarja izvajalec sam. V ceni za enoto je potrebno upoštevati strošek stalne oziroma začasne deponije. Deponiranje mora biti urejeno v skladu z veljavno zakonodajo. * V popisih ali grafičnih prilogah so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov (zaradi ustreznejšega opisa). Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan navesti podatke o proizvodu : Izdelovalec, Tip, Kataloška številka in je naprošen, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike. V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu. * V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto [EUR] | Vrednost brez DDV [EUR]
VH GORENJE BRDO:
I. | Pripravljalna in obnovitvena dela
1 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. Obračun po dejanskih stroških.
1.1 | Priprava | kpl | 1
1.2 | Vzpostavitev v prvotno stanje | kpl | 1
2 | Postavitev in zavarovanje gradbenih profilov za zakoličbo objekta armaturne celice, krilnih zidov, kanala in ponikovalnice ter določitev nivoja za merjenje globine izkopov oziroma nasipov. | kos | 4
3 | Posek in odstranitev grmičevja in dreves z debli do fi 10 cm, z nalaganjem na kamion in odvozom na pooblaščeno deponijo. Obračun po dejanskih količinah. | m2 | 15
4 | Porušitev in odstranitev starih vodovodnih cevi in armatur, odvoz na stalno gradbeno deponijo, vključno s plačilom takse. | m' | 11
5 | Demontaža in ponovna montaža droga s telekomunikacijsko opremo, po nalogu in navodilih upravljalca omrežja. Ocenjena vrednost, obračun po dejanskih stroških. | kos | 1
6 | Demontaža železnih stavbnih elementov znotraj vodohrana (vhodna vrata, vstopne lestve, železni podesti, ...) z odvozom na trajno gradbeno deponijo in s plačilom takse | kos | 2
7 | Izdelava provizorija in vseh obvodov za zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo v času gradnje in obnove vodohrana. Provizorij se izvede iz PE cevi d63/d90 z vsemi spojnimi kosi in zapornimi armaturami, vključno z dezinfekcijo in vsemi prevezavami. Ocenjena vrednost. Obračun po dejanskih stroških. | KPL | 1
8 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN OBNOVITVENA DELA:
II. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
OPOMBA: Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju! Za vse postavke, ki zajemajo zasipni material velja, da je potrebno v ceni na enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje in prenos do mesta vgradnje ter vgrajevanje oziroma polaganje!
1 | Površinski odkop humusnega sloja debeline 10-15 cm z odrezom in odstranitvijo zgornje plasti travne ruše ter odrivom do 50 m od roba izkopa. | m3 | 16
2 | Kombinirani izkop gradbene jame v zemljini III-IV. Ktg z odlaganjem materiala na rob izkopa za kasnejšo ponovno uporabo. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75°. (odkop obstoječega VH Petelinov grič in jarka za cevi in kanalizacijo):
2.1 | - globina izkopa do 2m: | m3 | 145
2.2 | - globina izkopa do 2 - 4 m: | m3 | 38
3 | Ročni izkop jarka oz. odkop obstoječih inštalacij in križanja, v terenu III. Ktg. z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. | m3 | 4
4 | Strojno pikiranje zemljini V. ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75° brez razpiranja, in 90° v zemljini V. ktg. | m3 | 6
5 | Ročno planiranje in utrjevanje dna gradbene jame in jarka s točnostjo +/- 1 cm po celotni širini jarka v projektiranem padcu. | m2 | 32
6 | Dobava kamnitega drobljenca KD 0-8 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 98% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1cm. | m3 | 9
7 | Dobava kamitega drobljenca KD 0-16mm in izdelava obsipa ter zasipa nad položenimi cevmi 20 cm nad temenom. Obsip cevi je potrebno skrbno utrditi, da se prepreči poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip in zasip v coni vodovoda se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi in se utrjuje do 98% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 9
8 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-32, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti do 98% po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 9
9 | Strojni zasip gradbene jame z ustreznim izkopanim materialom, z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh po 30cm do predpisane zbitosti 92% za zelene površine (po standardnem Proktojevem postopku), skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije. | m3 | 187
10 | Dobava in polaganje trdih rebrastih drenažnih cevi Φ110mm, položenih na podložni beton C12/15, debeline 10cm, poraba betona 0,06m3/m¹, zavite z ovojem iz politlaka gramature 400g/m2, poraba 2 m2/m1in obsipom s prano seperacijo granulacije 16-32 mm, poraba 0,25m3/m1. Drenaža se izdela okrog temeljev krilnih zidov objekta. | m1 | 36
11 | Nabava materiala in izgradnja ponikovalnice iz polnih in perforiranih armirano betonskih cevi premera φ100 cm, višina ponikovalnice h=3 m, vključno z razširjenm izkopom, planiranjem in utrjevanjem, polaganjem politlaka gramature 400g/m2, zasipom separiranim drobljencem granulacije 32/64mm, in kamnitim drobljencem KD 0-64mm, podložnim betonom C16/20 z oddatkom steklene mikroarmature deb. 20 cm - po robu cevi in delnim obbetoniranjem z betonom C16/20 z dodatkom steklene mikroarmature, izdelavo vtoka in iztoka Ø 200mm, fino zidarsko obdelavo jaška, mulde in priključkov. Upoštevati, da sta dve cevi perfirirani in dve polni, vključno z dobavo AB venca in LTŽ pokrova premer pokrova fi 600 mm, nosilnosti C 250 kN, polaganjem geotekstila pred končnim zasutjem zgornjega sloja, utrditvijo zasipa z izkopanim materialom ter končno ureditev okolice (humusiranje, zatravitev). Upoštevati kompletno ves potreben material in delo. | kpl | 1
12 | Izvedba drenažnega zasipa v višini h=15 cm (prana separacija granulacije 16-32 mm) nad krovno ploščo armaturne in vodne celice vodohrana | m3 | 8
13 | Nabava, dobava in polaganje geotekstila - politlaka gramature 400 g/m2, za preprečevanje zamuljenja, položen s predpisanimi preklopi: nad krovno ploščo vodne in armaturne celice, pred končnim zasipom s koherentnim materialom | m2 | 65
14 | Strojni zasip nad krovno ploščo vodne in armaturne celice objekta, v višini h=80 cm, z ustreznim izkopanim materialom, z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora. | m3 | 24
15 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 16
16 | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 75
17 | Izvedba protierozijske zaščite brežine v naklonu 1:1. Dobava in polaganje kokosove mreže, iz 100% naravnega biološko razgradljivega materiala, teža 700 g/m2, velikost oken 2 x 2 cm, širina role 2 m. Material se kontaktno polaga na podlago ter pravokotno na dno brežine, robovi se ustrezno prekrivajo, material se pritrdi v brežino s pomočjo U jeklenih klinov dimenzije 36 x 6 x 36 cm (3-5 klinov/m2). | m2 | 49
18 | Planiranje in čiščenje terena - gradbišča po končani gradnji ter vzpostavitev prvotnega stanja. | m2 | 75
19 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
III. | Sanacija obstoječe vodne in armaturne celice
1 | Čiščenje obstoječe površine po odkopu zunanjega dela vodne celice in odstranjevanje stare dotrajane hidroizolacije z visokotlačnim vodnim curkom. Čiščenje se izvede do zdrave betonske podlage. | m2 | 132
2 | Montaža in demontaža fasadnega odra višine do 4 m, vključno z najemnino. Obračuna se površina zunanjega oboda obstoječe vodne celice. | m2 | 165
3 | Zunanja sanacija lokalnih aktivnih vdorov vode, mehanska odstranitev betona na območju poškodb, čiščenje in protikorozijska zaščita armature ter reprofilacija (izravnava) osnovnega prereza, v povprečni debelini do 3 cm s polimeriziranimi mikroarmiranimi sanacijskimi maltami ustrezne granulacije. Ocenjena količina je 20% celotne zunanje površine. Obračun po dejanskih količinah. | m2 | 45
4 | Izvedba vertikalnega zračnika iz inox jeklene cevi AISI 304, dimenzije φ159 mm x 4,5 mm, dolžine L=2,5 m, vključno s T kosom in cevjo za odvod kondenza, gobasto kapo in mrežico proti mrčesu. Cena vključuje nabavo, dobavo ter vgradnjo z vsemi deli, vključno z izvedbo odprtine v AB steni in tesnenjem spoja. | kos | 2
5 | Izvedba hoizontalnega vgradnega zračnika z mrežico proti mrčesu, v čelni steni armaturne stene, premer zračnika φ150 mm, iz INOX AISI 304 materiala, vključno z nabavo, dobavo in vgradnjo. | kos | 2
6 | Montaža in demontaža fasadnega odra višine do 4 m, vključno z najemnino. Obračuna se površina notranjega oboda obstoječe vodne celice. | m2 | 35
7 | Visokotlačno čiščenje betonske površine z vodnim curkom pod pritiskom (min 400 bar) do čiste in zdrave betonske podlage, kot priprava za sanacijo notranjega dela vodne celice. | m2 | 145
8 | Notranja sanacija lokalnih aktivnih vdorov vode, mehanska odstranitev betona na območju poškodb, čiščenje in protikorozijska zaščita armature ter reprofilacija (izravnava) osnovnega prereza, v povprečni debelini do 3 cm s polimeriziranimi mikroarmiranimi sanacijskimi maltami ustrezne granulacije. Predvidi se celotna površina stropa in del sten vodne celice nad nivojem vode. Obračun po dejanskih količinah. | m2 | 15
9 | Fina sanacija betona: fina zgladitev s sanacijsko malto razreda R3 na podlagi kristalizacije in funkcijo samoceljenja razpok, vključno z nego malte. | m2 | 79
10 | Izdelava zaokorožnice na stiku med steno in talno ploščo vodne celice s sanacijsko malto razreda R3 s funkcijo kristalizacije in samoceljenja | m' | 21
11 | Izvedba finalnega premaza z vodotesnim materialom s funkcijo kristalizacije in samoceljenja (naprimer XYPEX ali enakovredno), vključno z nego premaza. Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati zakonsko določenim predpisom in zahtevam o primernosti materialov pri stiku s pitno vodo. | m2 | 145
12 | Zalivanje in tesnenje odprtin odstranjenih obstoječih vodovodnih cevi (DN80) skozi AB steno vodne celice. Cena vsebuje izdelavo opaža, čiščenje in premaz površine s sintetično emulzijo za povečanje sprijemnosti novega in starega betona, zalivanje odprtin z betonom z dodatkom ekspanzitorja. V času strjevanja se po globini odprtine odstrani cca 2-3 cm svežega betona in se manjajoči del do polne reprofilacije prereza nadomesti s sanacijsko malto s funkcijo kristalizacije in samoceljenja. Vključno z nego malte. | kos | 6
13 | Krpanje zunanjih sten s fino cementno malto, vključno s fino cementno malto v deb. do 2cm, z zaribavanjem do črnega sijaja, vključno s pripravo in impregnacijo podlage. | m2 | 132
14 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ SANACIJSKA DELA:
IV. | Betonska dela
1 | Dobava in vgrajevanje mikroarmiranega naklonskega betona z dodatkom sredstva za doseganje efektivne nepropustnosti otrdelega betona (naprimer XYPEX ADMIX C ali enakovredno), nad talno ploščo armaturne celice, v predvidenem padcu 1,5 %, povprečna debelina sloja d=5 cm , vključno z glajenjem do črnega sijaja. | m2 | 6
2 | Izdelava enostranskega opaža višine 10 cm (za izvedbo naklonskega estriha), po obodu okrogle stopne plošče vodne celice. | m' | 23
3 | Dobava in vgrajevanje mikroarmiranega naklonskega betona C16/20 z dodatkom steklene mikro armature debeline 4-10 cm na krovno ploščo obstoječe vodne celice ter armaturne celice, v predvidenem padcu 1,5 -2%, povprečna debelina sloja d=76 cm, vključno z glajenjem in pripravo površine za vgradnjo hidroizolacije. | m2 | 41
4 | Izvedba kamnite zložbe - škarpe iz obdelanega dolomitnega lomljenca večjih dimenzij (0,6 - 0,8 m), v betonu C16/20 z dodatkom steklene mikroartamure (kamen 70%, beton 30%), zidano na eno lice, vključno s prenosom odloženega kamnitega materiala in pripravo ustreznega temelja. Višina kamnite zložbe 1,5 m. | m3 | 15
5 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ BETONSKA DELA:
V. | Zidarska in fasaderska dela
1 | Izdelava horizontalna hidroizolacije krovne plošče amaturne in vodnih celic v sestavi: - 1x hladen bitumenski premaz, - 1 x bitumenski trak deb. 4mm (polno varjeni) - 1x bitumenski trak deb. 4mm s protikoreninsko zaščito (polno varjeni), vključno s čiščenjem in pripravo površine. | m2 | 51
2 | Izdelava vertikalna hidroizolacija zunanjih zidov in vratu vodne celice v sestavi: - 1x hladen bitumenski premaz, - 1x bitumenski trak deb. 4mm (polno varjeni), vključno s čiščenjem in pripravo podlage. | m2 | 79
3 | Izdelava vertikalne hidroizolacije z bitumskim trakom z mineralnim posipom debeline 4mm, polno varjene izvedbe, vključno s pripravo podlage. | m2 | 16
4 | Dodatek za točkovno obdelavo prebojev vodne celice s črno hidroizolacijo, zaradi fazonskih kosov in prezračevanja. | kos | 8
5 | Dobava in polaganje toplotne izolacije iz styrodurja deb. 10 cm na pero in utor, tlačne trdnosti 300kPa, na stene vodohrana in armaturne celice, vključno s pritrjevanjem s PU lepilno peno. | m2 | 105
6 | Dobava in polaganje toplotne izolacije iz styrodurja deb. 14 cm na pero in utor, tlačne trdnosti 400kPa na ploščo vodohrana in armaturne celice, vključno s pritrjevanjem s PU lepilno peno. | m2 | 45
7 | Dobava in oblaganje stropa jaška s styrodurjem deb. 5 cm, vključno z rabiciranjem s 1x fasadno mrežico in 2x gradbeno lepilo na cementni osnovi, vključno s pripravo podlage, vsemi transporti in prenosi (strop armaturne celice). | m2 | 16
8 | Izdelava zaokrožnice med steno in tlakom s cementno malto z robom 5cm, da gladke površine oz. črnega sijaja, vključno s pripravo in impregnacijo podlage. | m1 | 28
9 | Dobava in polaganje zaščite TI in HI s čepasto folijo gramature 350g/m2. | m2 | 160
10 | Dobava in izdelava dvokomponentna fleksibilna hidrizolacijskega premaza sten. tlaka in stropa na cementni osnovi premaz mokrih prostorov v 2 slojih kot npr. Mapei Mapelastik, min. debelina premaza 3mm, vključno s pripravo, izravnavo, pripravo in finim čiščenjem podlage. | m2 | 32
11 | Dodatek za obdelavo točkovnih prebojev vodne celice z dvokomponentna fleksibilna hidrizolacijskega premaza sten, tlaka in stropa na cementni osnovi premaz mokrih prostorov v 2 slojih kot npr. Mapei Mapelastik, min. debelina premaza 3mm, vključno s pripravo, izravnavo, pripravo in finim čiščenjem podlage. | kos | 8
12 | Nabava, dobava in polaganje - lepljenje fleksibilnih trakov širine do 120 mm na stik horizontale z vertikalo: gumirani poliesterski trak, vključno z vogalnimi elementi in manšete za tesnjenje robov, vogalov, instalacijskih prebojev in dilatacijskih reg. Izdela se ga kot dodatno tesnjenje med stenskimi in stensko talnimi regami vseh vrst konvencionalnih podlag, ki so obdelane z hidroizolacijskim premazom na bazi cementa, polimernih dodatkov in kremenčevega peska (npr: Mapelastic) ali hidroizolacijski premaz na bazi cementa, polimerov in hidrofobirnih dodatkov (npr.: Mapei Band elastični trak) uporabljeno kot dodatno tesnjenje instalacijskih priključkov in odtokov v sanitarijah in kuhinjah. Položeno po navodilih proizvajalca. | m1 | 12
13 | Brušenje opažnih stikov armiranobetonskih ravnih površin (stene in strop spodnje etaže) ter priprava površin na barvanje. | m2 | 46
14 | Dobava materiala in barvanje betonskih sten in stropa z disperzno barvo v tonu po izboru naročnika npr, JUB Takril, vključno s pripravo podlage in čiščenjem podlage, prednamazom z emulzijo, zaščito vgrajen opreme ter čiščenjem po končanih delih. | m2 | 46
15 | Dobava in izdelava tankoslojne kontaktne fasade v sestavi: grundirni predpremaz, lepilo kot npr. Rofix Unistar Light, fasadne izolacijske plošče debeline 14cm kot npr. Knauf insulation FKD-S Thermal λ≤0,035W/mK, poglobljeno sidranje s pritrdili iz plastičnega vložka in kovinskega trna s plastificirano glavo kot npr. PSK (poraba po navodilih proizvajalca oz min 6kos/m2); in polnilni čep za prekinitev toplotnih mostov, 2x lepilna malta s plastificirano stekleno armirno mrežico, kot npr. Rofix Unistar Light, in paroprepustnim silikatno-silikonskim Si-Si zaključnim fasadnim slojem zrnavost 1,5 mm kot npr. Rofix Sisi®Putz Vital kompletno z vsemi ojačitvenimi profili robov in vogalov. | m2 | 12
16 | Dobava in izdelava toplotne izolacije podstavka in vkopanega dela temeljev: grundirni predpremaz, lepilo na cementni osnovi kompletno s predhodnim lepljenjem vodonevpojne toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena debeline 14cm z gladko površino in stopničasto oblikovanim robom za spajanje plošč na preklop kot npr. Ursa XPS N-III-PZ, poglobljeno sidranje s pritrdili iz plastičnega vložka in kovinskega trna s plastificirano glavo kot npr. PSK (poraba po navodilih proizvajalca oz min 6kos/m2); in polnilni čep za prekinitev toplotnih mostov, 2x lepilna malta na cementni osnovi s plastificirano stekleno armirno mrežico, predpremazom in paroprepustnim silikatno-silikonskim Si-Si zaključnim fasadnim slojem zrnavost 1,5 mm kot npr. Rofix Sisi®Putz Vital kompletno z vsemi ojačitvenimi profili robov oken, vogalov in vrat, tesnilnimi trakovi na stikih z okenskimi policami, odkapnimi profili (na vseh zgornjih okenskih špaletah obvezno odkapni profil) in PVC okenskimi profili. | m2 | 2.5
17 | Izdelava, dobava in montaža Alu enokrilnih vrat, skupne velikosti 80 x 180 cm, z odpiranjem po vertikalni osi, izdelanega iz Alu profil ID 67mm, s termo členom, barvanih v RAL 9007, s tolotno izolativnim polnilom deb. 40mm, vključno z Alu kljuko, cilindrično ključavnico, večtočkovnim zaklepanjem, pritrdilnim materialmo in vsemi transporti. | kos | 1
18 | Dobava in vgradnja Alu barvane pločevine deb. 0,6mm za razne kleparske zaključke in pokrivne kape, vključno s pritrdilnim tesnilnim materialom in sicer:
18.1 | - razvite širine 15 cm | m | 1
18.2 | - razvite širine 20 cm | m | 1
18.3 | - razvite širine 25 cm | m | 3
18.4 | - razvite širine 30 cm | m | 8
18.5 | - razvite širine 50 cm | m | 8
18.6 | - razvite širine 60 cm | m | 1
19 | Dobava in vgradnja kosmatih deske iz smrekovega lesa deb. 24mm, širine do 20cm s pritrjevanje na AB venec, vključno z razrezom in pritrdilnim materialom. | m | 12
20 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ ZIDARSKA DELA:
VI. | Vodovodni material |  |  |  | 0
OPOMBE: * Dobava in vgradnja vodovodnih cevi iz nodularne litine, ki morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545 (zadnji veljavni standard) najmanj preferenčnega tlačnega razreda C40 (do vključno DN300), C30 (do vključno DN600), z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD VI, UNI Ve) in dolžino 6 m, z vsemi obdelavami in dodelavami za doseganje zahtevane montaže, kot n.pr. PAM ali enakovredno, proizvajalca s sedežem in proizvodnjo cevi v EU (skladno s ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji).
* Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitne z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in ostalo Al) in z modrim pokrivnim nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo; vse v skladu z EN545 (zadnji veljavni standard) - (cementna obloga mora biti narejena za pitno vodo, cement tipa CEM III-B ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat)). Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušeno skupaj s cevmi (certifikat).
* Cevi, loki, fazonski kosi in prirobnice znotraj objekta so iz nerjavečega INOX jekla kakovosti AISI 316 Ti. Dolžine FF kosov v popisih in dokumentaciji so informativne narave in se zvarijo na licu mesta glede na dimenzije ostale dobavljene opreme.
* Ostali fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov. Ustrezati morajo odgovarjajočim tlačnim razredom za različne primere vgradnje. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1 (certifikat). Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos) pa imajo lahko fiksno, obojčni fazonski kosi morajo imeti odgovarjajoči spoj za različne primere vgradnje - STD, STD VI ali UNI Ve spoj (ali enkovredno). Spoji na obojčnih fazonskih kosih so enaki kot pri ceveh (isti proizvajalec). Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušeno skupaj s fazoni (certifikat). Obojčni fazonski kosi morajo biti istega proizvajalca kot cevi.
* Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla z Epoxy zaščito min. 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo in tesnenje EPDM. Možnost nastavitve dolžine +/-25mm. Vse v skladu z ISO 1092-2. * Jeklene, pocinkane navojne cevi morajo ustrezati standardu DIN 2440. * PE cevi za vodo morajo biti v skladu z ISO 4427 oz. SIST ISO 12201, z odgovarjajočim tlačnim razredom za različne primere vgradnje.
* EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna poliamidna vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074. EV zasuni PN40 morajo biti izdelani iz jeklene litine GS-C25, z epoxy zaščito. Klin zasuna je iz jeklene litine GC-C25, tesnenje iz nerjavečega jekla. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Ustrezati morajo standardu EN 12516, EN 1984.
* Ohišje in loputa prirobnične lopute sta izdelana iz duktilne litine GS 500-7, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Osovina zasuna je izdelana iz nerjavečega jekla. "O" tesnila na vretenu so iz NBR. EPDM tesnilo, ki se nahaja na loputi in omogoča 100% tesnenje pri pretoku v obe smeri (avtomatsko tesnenje), je možno zamenjati. Disk lopute je dvakrat excentrično postavljen glede na ohišje zaradi lažjega upravljanja. Sedež je narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan na ohišje. Ustrezati morajo standardu EN 1074.
* Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, plovci so iz ABS, šoba malega plovka je iz polyamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreža za zščito pred nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno območje tlaka obsega 0,1 ÷ 40 bar. V ohišje je vgrajen dodatni odzračni ventil za kontrolo delovanja. * Vsi vodovodni materiali vključujejo transport, prenose, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material. * Tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Izdelana po standardu EN 1541-1 in primerna za tlake PN6, PN10, PN16, PN25, PN40.
* Fazonski komadi, armature, spojni in tesnilni material morajo ustrezati tlačnim razmeram posameznega odseka vodovodnega omrežja.
OPOMBA: Cena vodovodnega materiala (cevi, fazonski kosi, armature, oprema, ...) vključujejo ceno transporta FCO gradbiščna deponija vodovodnega materiala, vse prenose, ves potrebni nerjavni spojni in tesnilni material, pritrdilni in ostali pomožni montažni material. Cena PE cevi vključuje vse spojke za elektrofuzijsko varjenje, PE končnike, prirobnice in ves ostali spojni, montažni in tesnilnim material.
VI.1 | Vodovodne cevi
1 | Cevi PE100 d110, (SIST EN 12201, SDR17), vključno s pripravljenimi spojkami za elektrofuzijsko varjenje in ostalim spojnim in tesnilnim materialom (Praznotok vodohrana - ocenjena količina, obračun po dejansko izvedenih delih). | m' | 12
VI.2 | Fazonski kosi in elementi
1 | Lok z vrtljivo prirobnico
1.1 | FFQ DN100 - 90° | kos | 4
2 | T prirobnični kos za odcep
2.1 | T 100 / 100 | kos | 2
3 | Spojni kos z dvema prirobnicama.
3.1 | FF 100, L=400 mm | kos | 1
3.2 | FF 100, L=800 mm | kos | 2
3.3 | FF 100, L=1000 mm | kos | 3
4 | Žabji pokrov
4.1 | DN100 | kos | 1
5 | Spojni kos z dvema prirobnicama, iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti (1.4571), vključno z varjenjem spojev.
5.1 | FF DN100, L= 400 mm | kos | 2
5.2 | FF DN100, L= 600 mm | kos | 1
6 | Spojni kos s prirobnico, iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti (1.4571), vključno z varjenjem spojev.
6.1 | F DN100, L= 500 mm | kos | 1
7 | Prirobnični lok, iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti (1.4571), vključno z varjenjem spojev.
7.1 | FFQ DN100 - 90° | kos | 1
8. | Vtočni kos s prirobnico, iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti (1.4571), vključno z varjenjem spojev.
8.1 | DN100 | kos | 1
9. | Sesalna košara, iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti (1.4571), vključno z varjenjem spojev.
9.1 | DN100 | kos | 1
10 | Spojni kos - prirobnična spojka za PE cev - ENOJNA
10.1 | DN100 (PE d110) | kos | 5
11 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
VI.3 | Vodovodne armature in hidromehanska oprema
1 | Ploščati zasun, naprimer Euro 20 - tip 23 ali enakovredno.
1.1 | Z 100 (PN10) z ročnim kolesom | kos | 4
2 | Kotni izlivni zasun DN100, z vgrajenim plavačem in vzvodnim mehanizmom, oboje iz INOX materiala | kos | 1
3 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL:
VII. | Montažna dela
1 | Priprava gradbiščne deponije vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala. | kpl | 1
2 | Prenos in razvoz vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje, spuščanje in polaganje na predhodno pripravljeno peščeno posteljico v izkopanem jarku ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Za PE cevi cena postavke vključuje tudi vsa potrebna dela za montažo cevi in izvedbo spojev.
2.1 | vodovodne cevi PE 100 d110, 10 bar, SDR 17 (praznotok vodohrana). | m' | 12
2.2 | fazonski kosi in armature | kos | 30
3 | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | kos | 25
4 | Montaža kotnega izlivnega zasuna, vključno z mehansko nastavitvijo vzvodnega mehanizma s plavačem, za pravilno delovanje glede na nivo vode. | kos | 1
5 | Montaža EV zasunov, zračnikov in nepovratnih ventilov v AB jašku ali objektu.
5.1 | Z 100 | kos | 4
6 | Nabava, dobava in montaža pohodne rešetke iz nerjaveče pločevine AISI 304, dimenzija oken 30 x 30 mm, nosilnosti min. 500 kg/m2, dimenzije okvirja 155 x 162 cm, z vstopno odprtino dim. 70x70 cm, vključno z vsem pritrdilnim materialom. | kos | 1
7 | Nabava, dobava in montaža fiksne vstopne lestve za dostop v vodno celico vodohrana, dolžina lestve L= 2,2 m. Lestev se dobavi s konzolami za pritrditev na steno ter kompletnim vijačnim in pritrdilnim materialom. Pohodne prečke (stoplake) so iz U profila, s perforirano nedrsečo pohodno površino (luknje φ10 z navzgor zavihanim robom). Lestev, vsi elementi lestve ter pritrdilni material so iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti (1.4571) - za elemente v stiku s klorirano vodo. Lestev izdelana skladno s standardom SIST EN 14396. | kos | 1
8 | Nabava, dobava in montaža fiksne vstopne lestve za dostop v spodnjo etažo objekta, dolžina lestve L= 2,2 m. Lestev se dobavi s konzolami za pritrditev na steno ter kompletnim vijačnim in pritrdilnim materialom. Pohodne prečke (stoplake) so iz U profila, s perforirano nedrsečo pohodno površino (luknje φ10 z navzgor zavihanim robom). Lestev, vsi elementi lestve ter pritrdilni material so iz nerjavečega jekla AISI 304. Lestev izdelana skladno s standardom SIST EN 14396. | kos | 1
9 | Izdelava preboja / vrtanje z diamantno vijačno krono (debelina AB zidu d=15 cm) ter izvedba tesnjenja vodovodne cevi skozi AB steno vodne celice z modularnimi členkastimi tesnili iz EPDM gume (naprimer LINK-SEAL model "S61" ali enakovredno) z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in premaznim materialom. Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati zakonsko določenim predpisom in zahtevam o primernosti materialov pri stiku s pitno vodo. Izdelajo se vodotesni preboji cevi skozi AB steno med vodno in armaturno celico. Vijačni material je iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti (1.4571) - stik s klorirano vodo.
9.1 | INOX cev DN 100 (fi 114,3mm) | kos | 4
10 | Izdelava preboja / vrtanje z diamantno vijačno krono (debelina AB zidu d=20-30 cm) ter izvedba tesnjenja vodovodne cevi skozi zunanjo AB steno, z modularnimi členkastimi tesnili iz EPDM gume (naprimer LINK-SEAL ali enakovredno) z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in premaznim materialom.
10.1 | NL DN 100 | kos | 4
11 | Tlačni preizkus vodovoda in opreme: izvedba tlačnega preizkusa cevovodov po standardu SIST EN 805:2000, vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika. | kpl | 1
12 | Dezinfekcija: izvedba dezinfekcije in izpiranja cevovodov in opreme po standardu SIST EN 805:2000, vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika. | kpl | 1
13 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ MONTAŽNA DELA:
VIII. | Splošne postavke
1 | Projektantski nadzor. | ur | 8
2 | Izvajanje nadzora s strani geologa - geomehanika nad gradnjo v času izkopa gradbene jame. | ur | 8
3 | Izdelava varnostnega načrta. UPOŠTEVANO PRI POPISU ODSEKA "A"
4 | Izdelava PID projektne dokumentacije. | kos | 1
5 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta. UPOŠTEVANO PRI POPISU ODSEKA "A"
6 | Izvajanje nadzora nad izgradnjo. Nadzor vršijo pristojne službe za upravljanje in vzdrževanje ostalih komunalnih napeljav in ostale prizadete organizacije. Obračun po dejanskih stroških. | ura | 3
SKUPAJ SPLOŠNA DELA:

## 8-VH HLAVČE NJIVE
8. | POPIS DEL ZA VH HLAVČE NJIVE, 2 SKLOP
Investitor: OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
Objekt: Vodovod Zajetje Zarobar - VH Petelinov grič - VH Hlavče njive - VH Gorenja vas
Del objekta: VH Hlavče njive
REKAPITULACIJA:
I. | Pripravljalna in obnovitvena dela
II. | Zemeljska dela
III. | Sanacija obstoječe vodne in armaturne celice
IV. | Betonska dela
V. | Zidarska in fasaderska dela
VI. | Vodovodni material
VII. | Montažna dela
VIII. | Splošne postavke
SKUPAJ VREDNOST DEL:
DDV 22%
SKUPAJ VREDNOST DEL (z DDV) - VH HLAVČE NJIVE:
SPLOŠNE OPOMBE: * Nepredvidena dela naročita naročnik in nadzorni organ. Izvajalec je dolžan sporočiti ceno za enoto izdelka pred izvedbo del. Brez soglasja naročnika in nadzora se nepredvidenih del ne sme izvesti! * Za vse stalne in začasne deponije materiala odgovarja izvajalec sam. V ceni za enoto je potrebno upoštevati strošek stalne oziroma začasne deponije. Deponiranje mora biti urejeno v skladu z veljavno zakonodajo. * V popisih ali grafičnih prilogah so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov (zaradi ustreznejšega opisa). Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan navesti podatke o proizvodu : Izdelovalec, Tip, Kataloška številka in je naprošen, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike. V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu. * V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto [EUR] | Vrednost brez DDV [EUR]
VH HLAVČE NJIVE:
I. | Pripravljalna in obnovitvena dela
1 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. Obračun po dejanskih stroških.
1.1 | Priprava | kpl | 1
1.2 | Vzpostavitev v prvotno stanje | kpl | 1
2 | Postavitev in zavarovanje gradbenih profilov za zakoličbo objekta armaturne celice, krilnih zidov, kanala in ponikovalnice ter določitev nivoja za merjenje globine izkopov oziroma nasipov. | kos | 4
3 | Posek in odstranitev grmičevja in dreves z debli do fi 10 cm, z nalaganjem na kamion in odvozom na pooblaščeno deponijo. Obračun po dejanskih količinah. | m2 | 24
4 | Porušitev in odstranitev starih vodovodnih cevi in armatur, odvoz na stalno gradbeno deponijo, vključno s plačilom takse. | m' | 9
5 | Rušenje obstoječe kamnite škarpe, z odlaganjem ob robu gradbene jame, za kasnejšo ponovno uporabo. | m3 | 6
6 | Demontaža železnih stavbnih elementov znotraj vodohrana (vhodna vrata, vstopne lestve, železni podesti, ...) z odvozom na trajno gradbeno deponijo in s plačilom takse | kos | 3
7 | Izdelava provizorija in vseh obvodov za zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo v času gradnje in obnove vodohrana. Provizorij se izvede iz PE cevi d63/d90 z vsemi spojnimi kosi in zapornimi armaturami, vključno z dezinfekcijo in vsemi prevezavami. Ocenjena vrednost. Obračun po dejanskih stroških. | kpl | 1
8 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN OBNOVITVENA DELA:
II. | Zemeljska dela
OPOMBA: Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju! Za vse postavke, ki zajemajo zasipni material velja, da je potrebno v ceni na enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje in prenos do mesta vgradnje ter vgrajevanje oziroma polaganje!
1 | Površinski odkop humusnega sloja debeline 10-15 cm z odrezom in odstranitvijo zgornje plasti travne ruše ter odrivom do 50 m od roba izkopa. | m3 | 16
2 | Kombinirani izkop gradbene jame v zemljini III-IV. Ktg z odlaganjem materiala na rob izkopa za kasnejšo ponovno uporabo. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75°. (odkop obstoječega VH Petelinov grič in jarka za cevi in kanalizacijo):
2.1. | - globina izkopa do 2m: | m3 | 165
2.2. | - globina izkopa do 2 - 4 m: | m3 | 46
3 | Ročni izkop jarka oz. odkop obstoječih inštalacij in križanja, v terenu III. Ktg. z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. | m3 | 6
4 | Strojno pikiranje zemljini V. ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75° brez razpiranja, in 90° v zemljini V. ktg. | m3 | 6
5 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca (za izkop kanala do ponikovalnice). | m2 | 45
6 | Ročno planiranje in utrjevanje dna gradbene jame in jarka s točnostjo +/- 1 cm po celotni širini jarka v projektiranem padcu. | m2 | 32
7 | Dobava kamnitega drobljenca KD 0-8 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 98% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1cm. | m3 | 12
8 | Dobava kamitega drobljenca KD 0-16mm in izdelava obsipa ter zasipa nad položenimi cevmi 20 cm nad temenom. Obsip cevi je potrebno skrbno utrditi, da se prepreči poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip in zasip v coni vodovoda se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi in se utrjuje do 98% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 8
9 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-32, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti do 98% po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 22
10 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-64, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti do 98% po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 12
11 | Strojni zasip jarka kanalizacije z ustreznim izkopanim materialom, z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 92% za zelene površine (po standardnem Proktojevem postopku), skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije. | m3 | 175
12 | Izvedba drenažnega zasipa v višini h=15 cm (prana separacija granulacije 8-32 mm) nad krovno ploščo armaturne in vodne celice vodohrana | m3 | 8
13 | Nabava, dobava in polaganje geotekstila - gramature 400 g/m2, za preprečevanje zamuljenja, položen s predpisanimi preklopi: nad krovno ploščo vodne in armaturne celice, pred končnim zasipom s koherentnim materialom | m2 | 65
14 | Strojni zasip nad krovno ploščo vodne in armaturne celice objekta, v višini h=80 cm, z ustreznim izkopanim materialom, z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora. | m3 | 45
15 | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo, z nakladanjem, razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Vključeni so vsi stroški deponiranja. | m3 | 6
16 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 16
17 | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 75
18 | Izvedba protierozijske zaščite brežine v naklonu 1:1. Dobava in polaganje kokosove mreže, iz 100% naravnega biološko razgradljivega materiala, teža 700 g/m2, velikost oken 2 x 2 cm, širina role 2 m. Material se kontaktno polaga na podlago ter pravokotno na dno brežine, robovi se ustrezno prekrivajo, material se pritrdi v brežino s pomočjo U jeklenih klinov dimenzije 36 x 6 x 36 cm (3-5 klinov/m2). | m2 | 45
19 | Dobava in polaganje trdih rebrastih drenažnih cevi Φ110mm, položenih na podložni beton C12/15, debeline 10cm, poraba betona 0,06m3/m¹, zavite z ovojem iz politlaka gramature 400g/m2, poraba 2 m2/m1in obsipom s prano seperacijo granulacije 16-32 mm, poraba 0,25m3/m1. Drenaža se izdela okrog temeljev krilnih zidov objekta. | m1 | 36
20 | Nabava materiala in izgradnja ponikovalnice iz polnih in perforiranih armirano betonskih cevi premera φ100 cm, višina ponikovalnice h=3 m, vključno z razširjenm izkopom, planiranjem in utrjevanjem, polaganjem politlaka gramature 400g/m2, zasipom separiranim drobljencem granulacije 32/64mm, in kamnitim drobljencem KD 0-64mm, podložnim betonom C16/20 z oddatkom steklene mikroarmature deb. 20 cm - po robu cevi in delnim obbetoniranjem z betonom C16/20 z dodatkom steklene mikroarmature, izdelavo vtoka in iztoka Ø 200mm, fino zidarsko obdelavo jaška, mulde in priključkov. Upoštevati, da sta dve cevi perfirirani in dve polni, vključno z dobavo AB venca in LTŽ pokrova premer pokrova fi 600 mm, nosilnosti C 250 kN, polaganjem geotekstila pred končnim zasutjem zgornjega sloja, utrditvijo zasipa z izkopanim materialom ter končno ureditev okolice (humusiranje, zatravitev). Upoštevati kompletno ves potreben material in delo. | kpl | 1
21 | Planiranje in čiščenje terena - gradbišča po končani gradnji ter vzpostavitev prvotnega stanja. | m2 | 85
22 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
III. | Sanacija obstoječe vodne in armaturne celice
1 | Čiščenje obstoječe površine po odkopu zunanjega dela vodne celice in odstranjevanje stare dotrajane hidroizolacije z visokotlačnim vodnim curkom. Čiščenje se izvede do zdrave betonske podlage. | m2 | 132
2 | Montaža in demontaža fasadnega odra višine do 4 m, vključno z najemnino. Obračuna se površina zunanjega oboda obstoječe vodne celice. | m2 | 165
3 | Zunanja sanacija lokalnih aktivnih vdorov vode, mehanska odstranitev betona na območju poškodb, čiščenje in protikorozijska zaščita armature ter reprofilacija (izravnava) osnovnega prereza, v povprečni debelini do 3 cm s polimeriziranimi mikroarmiranimi sanacijskimi maltami ustrezne granulacije. Ocenjena količina je 20% celotne zunanje površine. Obračun po dejanskih količinah. | m2 | 45
4 | Izvedba vertikalnega zračnika iz inox jeklene cevi AISI 304, dimenzije φ159 mm x 4,5 mm, dolžine L=2,5 m, vključno s T kosom in cevjo za odvod kondenza, gobasto kapo in mrežico proti mrčesu. Cena vključuje nabavo, dobavo ter vgradnjo z vsemi deli, vključno z izvedbo odprtine v AB steni in tesnenjem spoja. | kos | 2
5 | Izvedba vertikalnega zračnika iz inox jeklene cevi AISI 304, dimenzije φ159 mm x 4,5 mm, dolžine L=2,0 m, vključno z gobasto kapo, mrežico proti mrčesu ter lovilno posodo kondenza. Cena vključuje nabavo, dobavo ter vgradnjo z vsemi deli, vključno z izvedbo odprtine v AB strehi in tesnenjem spoja. | kos | 2
6 | Montaža in demontaža fasadnega odra višine do 4 m, vključno z najemnino. Obračuna se površina notranjega oboda obstoječe vodne celice. | m2 | 35
7 | Visokotlačno čiščenje betonske površine z vodnim curkom pod pritiskom (min 400 bar) do čiste in zdrave betonske podlage, kot priprava za sanacijo notranjega dela vodne celice. | m2 | 145
8 | Notranja sanacija lokalnih aktivnih vdorov vode, mehanska odstranitev betona na območju poškodb, čiščenje in protikorozijska zaščita armature ter reprofilacija (izravnava) osnovnega prereza, v povprečni debelini do 3 cm s polimeriziranimi mikroarmiranimi sanacijskimi maltami ustrezne granulacije. Predvidi se celotna površina stropa in del sten vodne celice nad nivojem vode. Obračun po dejanskih količinah. | m2 | 15
9 | Fina sanacija betona: fina zgladitev s sanacijsko malto razreda R3 na podlagi kristalizacije in funkcijo samoceljenja razpok, vključno z nego malte. | m2 | 79
10 | Izdelava zaokorožnice na stiku med steno in talno ploščo vodne celice s sanacijsko malto razreda R3 s funkcijo kristalizacije in samoceljenja | m' | 21
11 | Izvedba finalnega premaza z vodotesnim materialom s funkcijo kristalizacije in samoceljenja (naprimer XYPEX ali enakovredno), vključno z nego premaza. Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati zakonsko določenim predpisom in zahtevam o primernosti materialov pri stiku s pitno vodo. | m2 | 145
12 | Zalivanje in tesnenje odprtin odstranjenih obstoječih vodovodnih cevi (DN80) skozi AB steno vodne celice. Cena vsebuje izdelavo opaža, čiščenje in premaz površine s sintetično emulzijo za povečanje sprijemnosti novega in starega betona, zalivanje odprtin z betonom z dodatkom ekspanzitorja. V času strjevanja se po globini odprtine odstrani cca 2-3 cm svežega betona in se manjajoči del do polne reprofilacije prereza nadomesti s sanacijsko malto s funkcijo kristalizacije in samoceljenja. Vkčljučno z nego malte. | kos | 2
13 | Krpanje zunanjih sten s fino cementno malto, vključno s fino cementno malto v deb. do 2cm, z zaribavanjem do črnega sijaja, vključno s pripravo in impregnacijo podlage. | m2 | 132
14 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ SANACIJSKA DELA:
IV. | Betonska dela
1 | Dobava in vgrajevanje mikroarmiranega naklonskega betona z dodatkom sredstva za doseganje efektivne nepropustnosti otrdelega betona (naprimer XYPEX ADMIX C ali enakovredno), nad talno ploščo armaturne celice, v predvidenem padcu 1,5 %, povprečna debelina sloja d=5 cm , vključno z glajenjem do črnega sijaja. | m2 | 6
2 | Izdelava enostranskega opaža višine 10 cm (za izvedbo naklonskega estriha), po obodu okrogle stopne plošče vodne celice. | m' | 23
3 | Dobava in vgrajevanje mikroarmiranega naklonskega betona C16/20 z dodatkom steklene mikro armature debeline 4-10 cm na krovno ploščo obstoječe vodne celice ter armaturne celice, v predvidenem padcu 1,5 -2%, povprečna debelina sloja d=76 cm, vključno z glajenjem in pripravo površine za vgradnjo hidroizolacije. | m2 | 41
4 | Izvedba kamnite zložbe - škarpe iz obdelanega dolomitnega lomljenca večjih dimenzij (0,6 - 0,8 m), v betonu C16/20 z dodatkom steklene mikroartamure (kamen 70%, beton 30%), zidano na eno lice, vključno s prenosom odloženega kamnitega materiala in pripravo ustreznega temelja. Višina kamnite zložbe 1,5 m. | m3 | 15
5 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ BETONSKA DELA:
V. | Zidarska in fasaderska dela
1 | Izdelava horizontalna hidroizolacije krovne plošče amaturne in vodnih celic v sestavi: - 1x hladen bitumenski premaz, - 1 x bitumenski trak deb. 4mm (polno varjeni) - 1x bitumenski trak deb. 4mm s protikoreninsko zaščito (polno varjeni), vključno s čiščenjem in pripravo površine. | m2 | 51
2 | Izdelava vertikalna hidroizolacija zunanjih zidov in vratu vodne celice v sestavi: - 1x hladen bitumenski premaz, - 1x bitumenski trak deb. 4mm (polno varjeni), vključno s čiščenjem in pripravo podlage. | m2 | 79
3 | Izdelava vertikalne hidroizolacije z bitumskim trakom z mineralnim posipom debeline 4mm, polno varjene izvedbe, vključno s pripravo podlage. | m2 | 16
4 | Dodatek za točkovno obdelavo prebojev vodne celice s črno hidroizolacijo, zaradi fazonskih kosov in prezračevanja. | kos | 8
5 | Dobava in polaganje toplotne izolacije iz styrodurja deb. 10 cm na pero in utor, tlačne trdnosti 300kPa, na stene vodohrana in armaturne celice, vključno s pritrjevanjem s PU lepilno peno. | m2 | 105
| Dobava in polaganje toplotne izolacije iz styrodurja deb. 14 cm na pero in utor, tlačne trdnosti 400kPa na ploščo vodohrana in armaturne celice, vključno s pritrjevanjem s PU lepilno peno. | m2 | 45
6 | Dobava in oblaganje stropa jaška s styrodurjem deb. 5 cm, vključno z rabiciranjem s 1x fasadno mrežico in 2x gradbeno lepilo na cementni osnovi, vključno s pripravo podlage, vsemi transporti in prenosi (strop armaturne celice). | m2 | 16
7 | Izdelava zaokrožnice med steno in tlakom s cementno malto z robom 5cm, da gladke površine oz. črnega sijaja, vključno s pripravo in impregnacijo podlage. | m1 | 28
8 | Dobava in polaganje zaščite TI in HI s čepasto folijo gramature 350g/m2. | m2 | 160
9 | Dobava in izdelava dvokomponentna fleksibilna hidrizolacijskega premaza sten. tlaka in stropa na cementni osnovi premaz mokrih prostorov v 2 slojih kot npr. Mapei Mapelastik, min. debelina premaza 3mm, vključno s pripravo, izravnavo, pripravo in finim čiščenjem podlage. | m2 | 32
10 | Dodatek za obdelavo točkovnih prebojev vodne celice z dvokomponentna fleksibilna hidrizolacijskega premaza sten, tlaka in stropa na cementni osnovi premaz mokrih prostorov v 2 slojih kot npr. Mapei Mapelastik, min. debelina premaza 3mm, vključno s pripravo, izravnavo, pripravo in finim čiščenjem podlage. | kos | 8
11 | Nabava, dobava in polaganje - lepljenje fleksibilnih trakov širine do 120 mm na stik horizontale z vertikalo: gumirani poliesterski trak, vključno z vogalnimi elementi in manšete za tesnjenje robov, vogalov, instalacijskih prebojev in dilatacijskih reg. Izdela se ga kot dodatno tesnjenje med stenskimi in stensko talnimi regami vseh vrst konvencionalnih podlag, ki so obdelane z hidroizolacijskim premazom na bazi cementa, polimernih dodatkov in kremenčevega peska (npr: Mapelastic) ali hidroizolacijski premaz na bazi cementa, polimerov in hidrofobirnih dodatkov (npr.: Mapei Band elastični trak) uporabljeno kot dodatno tesnjenje instalacijskih priključkov in odtokov v sanitarijah in kuhinjah. Položeno po navodilih proizvajalca. | m1 | 12
12 | Brušenje opažnih stikov armiranobetonskih ravnih površin (stene in strop spodnje etaže) ter priprava površin na barvanje. | m2 | 46
13 | Dobava materiala in barvanje betonskih sten in stropa z disperzno barvo v tonu po izboru naročnika npr, JUB Takril, vključno s pripravo podlage in čiščenjem podlage, prednamazom z emulzijo, zaščito vgrajen opreme ter čiščenjem po končanih delih. | m2 | 46
14 | Dobava in izdelava tankoslojne kontaktne fasade v sestavi: grundirni predpremaz, lepilo kot npr. Rofix Unistar Light, fasadne izolacijske plošče debeline 12cm kot npr. Knauf insulation FKD-S Thermal λ≤0,035W/mK, poglobljeno sidranje s pritrdili iz plastičnega vložka in kovinskega trna s plastificirano glavo kot npr. PSK (poraba po navodilih proizvajalca oz min 6kos/m2); in polnilni čep za prekinitev toplotnih mostov, 2x lepilna malta s plastificirano stekleno armirno mrežico, kot npr. Rofix Unistar Light, in paroprepustnim silikatno-silikonskim Si-Si zaključnim fasadnim slojem zrnavost 1,5 mm kot npr. Rofix Sisi®Putz Vital kompletno z vsemi ojačitvenimi profili robov in vogalov. | m2 | 12
15 | Dobava in izdelava toplotne izolacije podstavka in vkopanega dela temeljev: grundirni predpremaz, lepilo na cementni osnovi kompletno s predhodnim lepljenjem vodonevpojne toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena debeline 12cm z gladko površino in stopničasto oblikovanim robom za spajanje plošč na preklop kot npr. Ursa XPS N-III-PZ, poglobljeno sidranje s pritrdili iz plastičnega vložka in kovinskega trna s plastificirano glavo kot npr. PSK (poraba po navodilih proizvajalca oz min 6kos/m2); in polnilni čep za prekinitev toplotnih mostov, 2x lepilna malta na cementni osnovi s plastificirano stekleno armirno mrežico, predpremazom in paroprepustnim silikatno-silikonskim Si-Si zaključnim fasadnim slojem zrnavost 1,5 mm kot npr. Rofix Sisi®Putz Vital kompletno z vsemi ojačitvenimi profili robov oken, vogalov in vrat, tesnilnimi trakovi na stikih z okenskimi policami, odkapnimi profili (na vseh zgornjih okenskih špaletah obvezno odkapni profil) in PVC okenskimi profili. | m2 | 2.5
16 | Izdelava, dobava in montaža Alu enokrilnih vrat, skupne velikosti 80 x 180 cm, z odpiranjem po vertikalni osi, izdelanega iz Alu profil ID 67mm, s termo členom, barvanih v RAL 9007, s tolotno izolativnim polnilom deb. 40mm, vključno z Alu kljuko, cilindrično ključavnico, večtočkovnim zaklepanjem, pritrdilnim materialmo in vsemi transporti. | kos | 1
17 | Dobava in vgradnja Alu barvane pločevine deb. 0,6mm za razne kleparske zaključke in pokrivne kape, vključno s pritrdilnim tesnilnim materialom in sicer:
17.1. | - razvite širine 15 cm | m | 1
17.2. | - razvite širine 20 cm | m | 1
17.3. | - razvite širine 25 cm | m | 3
17.4. | - razvite širine 30 cm | m | 8
17.5. | - razvite širine 50 cm | m | 8
17.6. | - razvite širine 60 cm | m | 1
18 | Dobava in vgradnja kosmatih deske iz smrekovega lesa deb. 24mm, širine do 20cm s pritrjevanje na AB venec, vključno z razrezom in pritrdilnim materialom. | m | 12
19 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ ZIDARSKA DELA:
VI. | Vodovodni material
OPOMBE: * Dobava in vgradnja vodovodnih cevi iz nodularne litine, ki morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545 (zadnji veljavni standard) najmanj preferenčnega tlačnega razreda C40 (do vključno DN300), C30 (do vključno DN600), z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD VI, UNI Ve) in dolžino 6 m, z vsemi obdelavami in dodelavami za doseganje zahtevane montaže, kot n.pr. PAM ali enakovredno, proizvajalca s sedežem in proizvodnjo cevi v EU (skladno s ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji).
* Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitne z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in ostalo Al) in z modrim pokrivnim nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo; vse v skladu z EN545 (zadnji veljavni standard) - (cementna obloga mora biti narejena za pitno vodo, cement tipa CEM III-B ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat)). Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušeno skupaj s cevmi (certifikat).
* Cevi, loki, fazonski kosi in prirobnice znotraj objekta so iz nerjavečega INOX jekla kakovosti AISI 316 Ti. Dolžine FF kosov v popisih in dokumentaciji so informativne narave in se zvarijo na licu mesta glede na dimenzije ostale dobavljene opreme.
* Ostali fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov. Ustrezati morajo odgovarjajočim tlačnim razredom za različne primere vgradnje. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1 (certifikat). Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos) pa imajo lahko fiksno, obojčni fazonski kosi morajo imeti odgovarjajoči spoj za različne primere vgradnje - STD, STD VI ali UNI Ve spoj (ali enkovredno). Spoji na obojčnih fazonskih kosih so enaki kot pri ceveh (isti proizvajalec). Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušeno skupaj s fazoni (certifikat). Obojčni fazonski kosi morajo biti istega proizvajalca kot cevi.
* Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla z Epoxy zaščito min. 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo in tesnenje EPDM. Možnost nastavitve dolžine +/-25mm. Vse v skladu z ISO 1092-2. * Jeklene, pocinkane navojne cevi morajo ustrezati standardu DIN 2440. * PE cevi za vodo morajo biti v skladu z ISO 4427 oz. SIST ISO 12201, z odgovarjajočim tlačnim razredom za različne primere vgradnje.
* EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna poliamidna vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074. EV zasuni PN40 morajo biti izdelani iz jeklene litine GS-C25, z epoxy zaščito. Klin zasuna je iz jeklene litine GC-C25, tesnenje iz nerjavečega jekla. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Ustrezati morajo standardu EN 12516, EN 1984.
* Ohišje in loputa prirobnične lopute sta izdelana iz duktilne litine GS 500-7, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Osovina zasuna je izdelana iz nerjavečega jekla. "O" tesnila na vretenu so iz NBR. EPDM tesnilo, ki se nahaja na loputi in omogoča 100% tesnenje pri pretoku v obe smeri (avtomatsko tesnenje), je možno zamenjati. Disk lopute je dvakrat excentrično postavljen glede na ohišje zaradi lažjega upravljanja. Sedež je narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan na ohišje. Ustrezati morajo standardu EN 1074.
* Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, plovci so iz ABS, šoba malega plovka je iz polyamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreža za zščito pred nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno območje tlaka obsega 0,1 ÷ 40 bar. V ohišje je vgrajen dodatni odzračni ventil za kontrolo delovanja. * Vsi vodovodni materiali vključujejo transport, prenose, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material. * Tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Izdelana po standardu EN 1541-1 in primerna za tlake PN6, PN10, PN16, PN25, PN40.
* Fazonski komadi, armature, spojni in tesnilni material morajo ustrezati tlačnim razmeram posameznega odseka vodovodnega omrežja.
OPOMBA: Cena vodovodnega materiala (cevi, fazonski kosi, armature, oprema, ...) vključujejo ceno transporta FCO gradbiščna deponija vodovodnega materiala, vse prenose, ves potrebni nerjavni spojni in tesnilni material, pritrdilni in ostali pomožni montažni material. Cena PE cevi vključuje vse spojke za elektrofuzijsko varjenje, PE končnike, prirobnice in ves ostali spojni, montažni in tesnilnim material.
VI.1 | Vodovodne cevi
1 | Cevi PE100 d110, (SIST EN 12201, SDR17), vključno s pripravljenimi spojkami za elektrofuzijsko varjenje in ostalim spojnim in tesnilnim materialom (Praznotok vodohrana - ocenjena količina, obračun po dejansko izvedenih delih). | m' | 12
VI.2 | Fazonski kosi in elementi
1 | Lok z vrtljivo prirobnico
1.1 | FFQ DN100 - 90° | kos | 5
2 | T prirobnični kos za odcep
2.1 | T 100 / 80 | kos | 1
2.1 | T 100 / 100 | kos | 2
3 | Spojni kos z dvema prirobnicama.
3.1 | FF 100, L=300 mm | kos | 1
3.2 | FF 100, L=400 mm | kos | 2
3.3 | FF 100, L=1000 mm | kos | 1
4 | Prirobnični reducirni kos
4.1 | FFR 100/80 | kos | 1
5 | Žabji pokrov
5.1 | DN100 | kos | 1
6 | Spojni kos z dvema prirobnicama, iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti (1.4571), vključno z varjenjem spojev.
6.1 | FF DN100, L= 400 mm | kos | 2
6.2 | FF DN100, L= 500 mm | kos | 1
6.3 | FF DN100, L= 600 mm | kos | 1
7 | Spojni kos s prirobnico, iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti (1.4571), vključno z varjenjem spojev.
7.1 | F DN100, L= 500 mm | kos | 1
8 | Prirobnični lok, iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti (1.4571), vključno z varjenjem spojev.
8.1 | FFQ DN100 - 90° | kos | 1
9 | Vtočni kos s prirobnico, iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti (1.4571), vključno z varjenjem spojev.
9.1 | DN100 | kos | 1
10 | Sesalna košara, iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti (1.4571), vključno z varjenjem spojev.
10.1 | DN100 | kos | 1
11 | Spojni kos - prirobnična spojka za PE cev - ENOJNA
11.1 | DN80 (PE d90) | kos | 2
11.2 | DN100 (PE d110) | kos | 4
12 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
VI.3 | Vodovodne armature in hidromehanska oprema
1 | Ploščati zasun, naprimer Euro 20 - tip 23 ali enakovredno.
1.1 | Z 80 (PN10) z ročnim kolesom | kos | 2
1.1 | Z 100 (PN10) z ročnim kolesom | kos | 3
2 | Kotni izlivni zasun DN100, z vgrajenim plavačem in vzvodnim mehanizmom, oboje iz INOX materiala | kos | 1
3 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL:
VII | Montažna dela
1 | Priprava gradbiščne deponije vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala. | kpl | 1
2 | Prenos in razvoz vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje, spuščanje in polaganje na predhodno pripravljeno peščeno posteljico v izkopanem jarku ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Za PE cevi cena postavke vključuje tudi vsa potrebna dela za montažo cevi in izvedbo spojev.
2.1 | vodovodne cevi PE 100 d110, 10 bar, SDR 17 (praznotok vodohrana). | m' | 12
2.2 | fazonski kosi in armature | kos | 30
3 | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | kos | 25
4 | Montaža kotnega izlivnega zasuna, vključno z mehansko nastavitvijo vzvodnega mehanizma s plavačem, za pravilno delovanje glede na nivo vode. | kos | 1
5 | Montaža EV zasunov, zračnikov in nepovratnih ventilov v AB jašku ali objektu.
5.1 | Z 80 | kos | 2
5.1 | Z 100 | kos | 3
6 | Nabava, dobava in montaža pohodne rešetke iz nerjaveče pločevine AISI 304, dimenzija oken 30 x 30 mm, nosilnosti min. 500 kg/m2, dimenzije okvirja 152 x 162 cm, z vstopno odprtino dim. 70x70 cm, vključno z vsem pritrdilnim materialom. | kos | 1
7 | Nabava, dobava in montaža fiksne vstopne lestve za dostop v vodno celico vodohrana, dolžina lestve L= 2,2 m. Lestev se dobavi s konzolami za pritrditev na steno ter kompletnim vijačnim in pritrdilnim materialom. Pohodne prečke (stoplake) so iz U profila, s perforirano nedrsečo pohodno površino (luknje φ10 z navzgor zavihanim robom). Lestev, vsi elementi lestve ter pritrdilni material so iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti (1.4571) - za elemente v stiku s klorirano vodo. Lestev izdelana skladno s standardom SIST EN 14396. | kos | 1
8 | Nabava, dobava in montaža fiksne vstopne lestve za dostop v spodnjo etažo objekta, dolžina lestve L= 2,2 m. Lestev se dobavi s konzolami za pritrditev na steno ter kompletnim vijačnim in pritrdilnim materialom. Pohodne prečke (stoplake) so iz U profila, s perforirano nedrsečo pohodno površino (luknje φ10 z navzgor zavihanim robom). Lestev, vsi elementi lestve ter pritrdilni material so iz nerjavečega jekla AISI 304. Lestev izdelana skladno s standardom SIST EN 14396. | kos | 1
9 | Izdelava preboja / vrtanje z diamantno vijačno krono (debelina AB zidu d=15 cm) ter izvedba tesnjenja vodovodne cevi skozi AB steno vodne celice z modularnimi členkastimi tesnili iz EPDM gume (naprimer LINK-SEAL model "S61" ali enakovredno) z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in premaznim materialom. Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati zakonsko določenim predpisom in zahtevam o primernosti materialov pri stiku s pitno vodo. Izdelajo se vodotesni preboji cevi skozi AB steno med vodno in armaturno celico. Vijačni material je iz nerjavečega jekla AISI 316 Ti (1.4571) - stik s klorirano vodo.
9.1 | INOX cev DN 100 (fi 114,3mm) | kos | 4
10 | Izdelava preboja / vrtanje z diamantno vijačno krono (debelina AB zidu d=20-30 cm) ter izvedba tesnjenja vodovodne cevi skozi zunanjo AB steno, z modularnimi členkastimi tesnili iz EPDM gume (naprimer LINK-SEAL ali enakovredno) z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in premaznim materialom.
10.1 | NL DN 100 | kos | 2
10.1 | PE d90 | kos | 2
10.1 | PE d110 | kos | 1
11 | Tlačni preizkus vodovoda in opreme: izvedba tlačnega preizkusa cevovodov po standardu SIST EN 805:2000, vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika. | kpl | 1
12 | Dezinfekcija: izvedba dezinfekcije in izpiranja cevovodov in opreme: po standardu SIST EN 805:2000, vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika. | kpl | 1
13 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ MONTAŽNA DELA:
VIII. | Splošne postavke
1 | Projektantski nadzor. | ur | 8
2 | Izvajanje nadzora s strani geologa - geomehanika nad gradnjo v času izkopa gradbene jame. Obvezna prisotnost geologa pri odpiranju gradbene jame. | ur | 8
3 | Izdelava varnostnega načrta. UPOŠTEVANO PRI POPISU ODSEKA "A"
4 | Izdelava PID projektne dokumentacije. | kos | 1
5 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta. UPOŠTEVANO PRI POPISU ODSEKA "A"
6 | Izvajanje nadzora nad izgradnjo. Nadzor vršijo pristojne službe za upravljanje in vzdrževanje ostalih komunalnih napeljav in ostale prizadete organizacije. Obračun po dejanskih stroških. | ura | 3
SKUPAJ SPLOŠNE POSTAVKE:

## 9-Jašek 1,6x2,0x2,0m
9. | POPIS DEL ZA AB JAŠEK 1,6 x 2,0 x 2,0 m, 2. SKLOP
Investitor: OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
Objekt: Vodovod Zajetje Zarobar - VH Petelinov grič - VH Hlavče njive - VH Gorenja vas
Del objekta: AB jašek 1,6 x 2,0 x 2,0 m
REKAPITULACIJA:
I. | Pripravljalna in obnovitvena dela
II. | Zemeljska dela
III. | Tesarska dela
IV. | Betonska dela
V. | Zidarska dela
VI. | Obrtniška dela
SKUPAJ VREDNOST DEL:
DDV 22%
SKUPAJ VREDNOST DEL (z DDV) - AB JAŠEK:
SPLOŠNE OPOMBE: * Nepredvidena dela naročita naročnik in nadzorni organ. Izvajalec je dolžan sporočiti ceno za enoto izdelka pred izvedbo del. Brez soglasja naročnika in nadzora se nepredvidenih del ne sme izvesti! * Za vse stalne in začasne deponije materiala odgovarja izvajalec sam. V ceni za enoto je potrebno upoštevati strošek stalne oziroma začasne deponije. Deponiranje mora biti urejeno v skladu z veljavno zakonodajo. * V popisih ali grafičnih prilogah so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov (zaradi ustreznejšega opisa). Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan navesti podatke o proizvodu : Izdelovalec, Tip, Kataloška številka in je naprošen, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike. V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu. * V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto [EUR] | Vrednost brez DDV [EUR]
AB JAŠEK 1,6 x 2,0 x 2,0 m:
I. | Pripravljalna in obnovitvena dela
1 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. Obračun po dejanskih stroških - UPOŠTEVANO PRI TRASI VODOVODA
1.1 | Priprava | m2 | 52.7
1.2 | Vzpostavitev v prvotno stanje | m2 | 52.7
2 | Zakoličba objekta in postavitev gradbenih profilov na zakoličeno os trase, zakoličenje objekta ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa. | kos | 4
3 | Črpanje vode iz gradbene jame oziroma jarka v času izkopa in montaže vodovoda, vključno z ustreznim črpalnim in pogonskim agregatom ter vsemi spremljajočimi deli. Izvedbo z vpisom v gradbeni dnevnik potrdi nadzorni organ, obračuna se po dejanskih količinah - UPOŠTEVANO PRI TRASI VODOVODA | ura | 16
4 | Dodatna nepredvidena dela (10%)
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN OBNOVITVENA DELA:
II. | Zemeljska dela
OPOMBA: Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju! Za vse postavke, ki zajemajo zasipni material velja, da je potrebno v ceni na enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje in prenos do mesta vgradnje ter vgrajevanje oziroma polaganje!
1 | Površinski odkop humusnega sloja debeline 10-15 cm z odrezom in odstranitvijo zgornje plasti travne ruše ter odrivom do 10 m od roba izkopa. | m3 | 9.5
2 | Kombinirani izkop v zemljini III-IV. Ktg z odlaganjem materiala na roba izkopa. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75°:
2.1. | - globina izkopa do 2m: | m3 | 65
2.2. | - globina izkopa do 2 - 4 m: | m3 | 45
2.2. | - globina izkopa do 4 - 6 m: | m3 | 14
3 | Kombinirani izkop jarka v zemljini III-IV. Ktg z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo in stroški trajnega deponiranja. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75°:
3.1. | - globina izkopa do 2m: | m3 | 9
3.2. | - globina izkopa do 2 - 4 m: | m3 | 12
3.3. | - globina izkopa do 4 - 6 m: | m3 | 7
4. | Ročni izkop jarka oz. odkop obstoječih inštalacij in križanja, v terenu III. -IV. Ktg. z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. | m3 | 4
5. | Strojno pikiranje zemljini V. ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75° brez razpiranja, in 90° v zemljini V. ktg. | m3 | 4
6 | Ročno planiranje in utrjevanje dna gradbene jame s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 18.9
7 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-32, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti do 98% po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 14.9
8 | Dobava in vgradnja geotekstila gramaturev 400g/m2, za pripravljeno podlago. | m2 | 32
9 | Strojni zasip gradbene jame za objektom in izdelava nasipa z ustreznim izkopanim materialom ob in nad objektom, z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti (92% za zelene površine, 98% za prometne površine - po standardnem Proktojevem postopku). | m3 | 124
10 | Odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo, z nakladanjem, razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Vključeni so vsi stroški deponiranja. | m3 | 8
11 | Humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 9.5
12 | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 65
13 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
III. | Tesarska dela
1 | Montaža, demontaža enostranskega opaža roba temeljne plošče višine 40cm. | m2 | 6
2 | Montaža, demontaža enostranskega opaža roba AB plošče, višine do 30cm. | m2 | 4.5
3 | Montaža, demontaža dvostranskega opaž ravnih vidnih zidov, vključno s podpiranjem do višine 3m ter vgradnjo preboji velikosti do 0,25m2/kos, deb. stene do 30 cm. | m2 | 55
4 | Montaža in demontaža dvostranskega opaž armiranobetonskega venca vstopnega vrata v jašek, vidni beton, s podpiranje do višine 100cm. | m2 | 9.6
5 | Montaža in demontaža opaž ravne plošče nad vodno celico s podporami do višine 2,50 m, vidni beton. | m2 | 4
6 | Dobava in vgradnja trikotnih letev z robom 2,5cm, vgradnja v opaž. | m1 | 45
7 | Montaža in demontaža lahki premični odri do 2 m višine. | m2 | 3.2
8 | Montaža in demontaža lahkega fasadnega odra do 4 m višine. | m2 | 65
9 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ TESARSKA DELA:
IV. | Betonska dela
1 | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15, debeline 10 cm, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti, vključno z glajenjem in pripravo površine za vgradnjo hidroizolacije. | m3 | 1.5
2 | Dobava in vgradnja vodotesnega betona C30/37,XC4,XD2,XS1,XF1,XA1,CI 0,2,S3 Dmax 16 PV-II, nad 0,30 m3/m1 v talno ploščo vodne celice, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 3
3 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37,XC4,XD2,XS1,XF1,XA1,CI 0,2,S3 Dmax 16 PV-II, presek 0.20-0,30 m3/m1 v Ab stene, vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 5.5
4 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37,XC4,XD2,XS1,XF1,XA1,CI 0,2,S3 Dmax 16 PV-II, presek 0,16-0,20 m3/m1 v ploščo in vence z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 4
5 | Nabava, rezanje, krivljenje, dobava in polaganje armature iz rebrastih palic kvalitete S500 - razred duktilnosti B, prereza ≤ Ø 12 mm. | kg | 866
6 | Nabava, rezanje, krivljenje, dobava in polaganje armature iz rebrastih palic kvalitete S500 - razred duktilnosti B, prereza ≥ Ø 12 mm. | kg | 365
7 | Nabava, dobava, rezanje in polaganje armaturnih gradbenih mrež kvalitete S500B. | kg | 425
8 | Dodatek za izvedbo zgornje konture betona v plošče naklonu od 0,5-1%, in zaglajene izvedbe do črnega sijaja (vodna celica). | m2 | 9
9 | Ročno vgrajevanje naklonskega betona C16/20 z dodatkom steklene mikroarmature, debeline od 4-8cm, podloga strešne hidroizolacije vodne in armaturne celice z zaglajevanjem in vsemi transporti. | m2 | 9
10 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, zasunov, odzračevalnih garnitur, lokov in redukcij ter podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona C 16/20 z dodatskom steklene mikroamrmature, do 0.15-0.40 m3/kos. | kos | 4
11 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ BETONSKA DELA:
V. | Zidarska dela
1 | Izdelava horizontalna hidroizolacije krovne plošče amaturne in vodnih celic v sestavi: - 1x hladen bitumenski premaz, - 1 x bitumenski trak deb. 4mm (polno varjeni) - 1x bitumenski trak deb. 4mm s protikoreninsko zaščito (polno varjeni), vključno s čiščenjem in pripravo površine. | m2 | 13.3
2 | Izdelava vertikalna hidroizolacija zunanjih zidov in vratu vodne celice v sestavi: - 1x hladen bitumenski premaz, - 1x bitumenski trak deb. 4mm (polno varjeni), vključno s čiščenjem in pripravo podlage. | m2 | 38
3 | Izdelava vertikalne hidroizolacije z bitumskim trakom z mineralnim posipom debeline 4mm, polno varjene izvedbe, vključno s pripravo podlage. | m2 | 8
4 | Dodatek za točkovno obdelavo prebojev vodne celice s črno hidroizolacijo, zaradi fazonskih kosov in prezračevanja. | kos | 6
5 | Dobava in polaganje toplotne izolacije iz styrodurja deb. 5 cm na stene in ploščo jaška, vključno s pritrjevanjem s PU lepilno peno. | m2 | 40
6 | Dobava in oblaganje stropa jaška s styrodurjem deb. 5 cm, vključno z rabiciranjem s 1x fasadno mrežico in 2x gradbeno lepilo na cementni osnovi, vključno s pripravo podlage, vsemi transporti in prenosi (strop jaška). | m2 | 5
7 | Dobava in polaganje zaščite TI in HI s čepasto folijo gramature 350g/m2. | m2 | 45
8 | Vzidava cevi in fazonskih kosov v stene objekta, vključno s fino obdelavo s cementno malto in glajenjem do črnega sijaja. | kos | 6
9 | Nabava, dobava in vgrajevanje tesnilnega dilatacijskega traku v delovni stik pasovnega temelja, temeljne plošče in armirano betonske obodne stene; položen po horizontalnih ali vertikalnih delovnih stikih s predpisanimi preklopi po navodilih izbranega proizvajalca. Pločevinasti nerjaveči trak, širine 150 mm, obdelan z obojestranskim nanosom visoko vodotesnilne lepilne bitumenske mase z ustrezno snemljivo zaščitno folijo. Proizvod poljubnega proizvajalca, kot npr: Stratho bituflex 150 ali enakovredno. | m1 | 12
10 | Dobava in izdelava dvokomponentna fleksibilna hidrizolacijskega premaza sten. tlaka in stropa na cementni osnovi premaz mokrih prostorov v 2 slojih kot npr. Mapei Mapelastik, min. debelina premaza 3mm, vključno s pripravo, izravnavo, pripravo in finim čiščenjem podlage. | m2 | 26.4
11 | Dodatek za obdelavo točkovnih prebojev v vodne celice z dvokomponentna fleksibilna hidrizolacijskega premaza sten, tlaka in stropa na cementni osnovi premaz mokrih prostorov v 2 slojih kot npr. Mapei Mapelastik, min. debelina premaza 3mm, vključno s pripravo, izravnavo, pripravo in finim čiščenjem podlage. | kos | 12
12 | Nabava, transport, namestitev in izdelava poglobitve jaška iz PE rebraste cevi premera φ500 cm, vključno s privarjenim dnom iz PE materiala, višina jaška h=0,5 m. V ceni je vključeno planiranje in utrjevanje podlage, izdelava ležišča iz betona C12/15 debeline d=15 cm ter nabava in kasnejša vgradnja pohodne rešetke z okvirjem, iz INOX AISI304 materiala, dimenzija rešetke 50 x 50 cm. Rešetka se vgradi v višini zaključnega pohodnega sloja spodnje plošče jaška | kos | 1
13 | Vgradnja kovinskih izdelkov v beton, teže do 100 kg. | kos | 3
14 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ ZIDARSKA DELA:
VI. | Obrtniška dela
1 | Dobava in montaža tipskega RF pokrova, dimenzija vstopne odprtine jaška 800x800 mm, iz nerjaveče rebraste pločevine, zaklepom ter vgradnim okvirjem, pripravljenim zaklepom za obešanko in pokrovom za zaščito obešanke pred vremenskimi vplivi in mehansko poškodbo. Nosilnosti POKROVA 400 kN. | kos | 1
2 | Dobava in montaža pohodne rešetke iz nerjaveče pločevine AISI 304 dimenzije 40 x 40 cm. | kos | 1
3 | Nabava, dobava in montaža fiksne vstopne lestve z izvlečnim drogom, dolžina lestve L= 2,3 m. Lestev se dobavi s konzolami za pritrditev na steno ter kompletnim vijačnim in pritrdilnim materialom. Pohodne prečke (stoplake) so iz U profila, s perforirano nedrsečo pohodno površino (luknje φ10 z navzgor zavihanim robom). Lestev, vsi elementi lestve ter pritrdilni material so iz nerjavečega jekla AISI 304. Lestev izdelana skladno s standardom SIST EN 14396. | kos | 1
5 | Dodatna nepredvidena dela (10%)
SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA:

## 10-Jašek 2,0x3,6x2,2m
10. | POPIS DEL ZA JAŠEK VELIKOSTI 2,0 x 3,60 x 2,20 M (3 kosi), 2 SKLOP
Investitor: OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
Objekt: Vodovod Zajetje Zarobar - VH Petelinov grič - VH Hlavče njive - VH Gorenja vas
Del objekta: AB jašek 2,0 x 3,6 x 2,2m (3 kosi-upoštevanu v predizmerah)
REKAPITULACIJA:
I. | Pripravljalna in obnovitvena dela
II. | Zemeljska dela
III. | Tesarska dela
IV. | Betonska dela
V. | Zidarska dela
VI. | Obrtniška dela
SKUPAJ VREDNOST DEL:
DDV 22%
SKUPAJ VREDNOST DEL (z DDV) - AB JAŠEK:
SPLOŠNE OPOMBE: * Nepredvidena dela naročita naročnik in nadzorni organ. Izvajalec je dolžan sporočiti ceno za enoto izdelka pred izvedbo del. Brez soglasja naročnika in nadzora se nepredvidenih del ne sme izvesti! * Za vse stalne in začasne deponije materiala odgovarja izvajalec sam. V ceni za enoto je potrebno upoštevati strošek stalne oziroma začasne deponije. Deponiranje mora biti urejeno v skladu z veljavno zakonodajo. * V popisih ali grafičnih prilogah so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov (zaradi ustreznejšega opisa). Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan navesti podatke o proizvodu : Izdelovalec, Tip, Kataloška številka in je naprošen, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike. V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu. * V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto [EUR] | Vrednost brez DDV [EUR]
AB JAŠEK 2,0 x 3,6 x 2,2 m:
I. | Pripravljalna in obnovitvena dela
1 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. Obračun po dejanskih stroških - UPOŠTEVANO PRI TRASI VODOVODA
1.1 | Priprava | kpl | 3
1.2 | Vzpostavitev v prvotno stanje | kpl | 3
2 | Zakoličba objekta in postavitev gradbenih profilov na zakoličeno os trase, zakoličenje objekta ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa (2 kosa/objekt). | kos | 8
3 | Črpanje vode iz gradbene jame oziroma jarka v času izkopa in montaže vodovoda, vključno z ustreznim črpalnim in pogonskim agregatom ter vsemi spremljajočimi deli. Izvedbo z vpisom v gradbeni dnevnik potrdi nadzorni organ, obračuna se po dejanskih količinah - UPOŠTEVANO PRI TRASI VODOVODA | ura | 9
4 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ PRIPRAVLJANA IN OBNOVITVENA DELA:
II. | Zemeljska dela
OPOMBA: Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju! Za vse postavke, ki zajemajo zasipni material velja, da je potrebno v ceni na enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje in prenos do mesta vgradnje ter vgrajevanje oziroma polaganje!
1 | Površinski odkop humusnega sloja debeline 10-15 cm z odrezom in odstranitvijo zgornje plasti travne ruše ter odrivom do 10 m od roba izkopa. | m3 | 37.5
2 | Kombinirani izkop v zemljini III-IV. Ktg z odlaganjem materiala na roba izkopa. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75°:
2.1. | - globina izkopa do 2m: | m3 | 276
2.2. | - globina izkopa do 2 - 4 m: | m3 | 195
2.2. | - globina izkopa do 4 - 6 m: | m3 | 42
3 | Kombinirani izkop jarka v zemljini III-IV. Ktg z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo in stroški trajnega deponiranja. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75°:
3.1. | - globina izkopa do 2m: | m3 | 72
3.2. | - globina izkopa do 2 - 4 m: | m3 | 66
3.3. | - globina izkopa do 4 - 6 m: | m3 | 21
4. | Ročni izkop jarka oz. odkop obstoječih inštalacij in križanja, v terenu III. -IV. Ktg. z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. | m3 | 12
5. | Strojno pikiranje zemljini V. ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75° brez razpiranja, in 90° v zemljini V. ktg. | m3 | 12
6 | Ročno planiranje in utrjevanje dna gradbene jame s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 67.2
7 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-32, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti do 98% po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 38.4
8 | Dobava in vgradnja geotekstila gramaturev 400g/m2, za pripravljeno podlago. | m2 | 90
9 | Strojni zasip gradbene jame za objektom in izdelava nasipa z ustreznim izkopanim materialom ob in nad objektom, z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti (92% za zelene površine, 98% za prometne površine - po standardnem Proktojevem postopku). | m3 | 513
10 | Odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo, z nakladanjem, razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Vključeni so vsi stroški deponiranja. | m3 | 24
11 | Humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 37.5
12 | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 222
13 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
III. | Tesarska dela
1 | Montaža, demontaža enostranskega opaža roba temeljne plošče višine 40cm. | m2 | 21.6
2 | Montaža, demontaža enostranskega opaža roba AB plošče, višine do 30cm. | m2 | 18
3 | Montaža, demontaža dvostranskega opaž ravnih vidnih zidov, vključno s podpiranjem do višine 3m ter vgradnjo preboji velikosti do 0,25m2/kos, deb. stene do 30 cm. | m2 | 192
4 | Montaža in demontaža dvostranskega opaž armiranobetonskega venca vstopnega vrata v jašek, vidni beton, s podpiranje do višine 100cm. | m2 | 27
5 | Montaža in demontaža opaž ravne plošče nad vodno celico s podporami do višine 2,50 m, vidni beton. | m2 | 22.5
6 | Dobava in vgradnja trikotnih letev z robom 2,5cm, vgradnja v opaž. | m1 | 92.4
7 | Montaža in demontaža lahki premični odri do 2 m višine. | m2 | 21.6
8 | Montaža in demontaža lahkega fasadnega odra do 4 m višine. | m2 | 216
9 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ TESARSKA DELA:
IV. | Betonska dela
1 | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15, debeline 10 cm, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti, vključno z glajenjem in pripravo površine za vgradnjo hidroizolacije. | m3 | 5
2 | Dobava in vgradnja vodotesnega betona C30/37,XC4,XD2,XS1,XF1,XA1,CI 0,2,S3 Dmax 16 PV-II, nad 0,30 m3/m1 v talno ploščo vodne celice, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 15
3 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37,XC4,XD2,XS1,XF1,XA1,CI 0,2,S3 Dmax 16 PV-II, presek 0.20-0,30 m3/m1 v Ab stene, vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 25.5
4 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37,XC4,XD2,XS1,XF1,XA1,CI 0,2,S3 Dmax 16 PV-II, presek 0,16-0,20 m3/m1 v ploščo in vence z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 13.5
5 | Nabava, rezanje, krivljenje, dobava in polaganje armature iz rebrastih palic kvalitete S500 - razred duktilnosti B, prereza ≤ Ø 12 mm. | kg | 2598
6 | Nabava, rezanje, krivljenje, dobava in polaganje armature iz rebrastih palic kvalitete S500 - razred duktilnosti B, prereza ≥ Ø 12 mm. | kg | 849
7 | Nabava, dobava, rezanje in polaganje armaturnih gradbenih mrež kvalitete S500B. | kg | 1275
8 | Dodatek za izvedbo zgornje konture betona v plošče naklonu od 0,5-1%, in zaglajene izvedbe do črnega sijaja (vodna celica). | m2 | 57
9 | Ročno vgrajevanje naklonskega betona C16/20 z dodatkom steklene mikroarmature, debeline od 4-8cm, podloga strešne hidroizolacije vodne in armaturne celice z zaglajevanjem in vsemi transporti. | m2 | 57
10 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ BETONSKA DELA:
V. | Zidarska dela
1 | Izdelava horizontalna hidroizolacije krovne plošče amaturne in vodnih celic v sestavi: - 1x hladen bitumenski premaz, - 1 x bitumenski trak deb. 4mm (polno varjeni) - 1x bitumenski trak deb. 4mm s protikoreninsko zaščito (polno varjeni), vključno s čiščenjem in pripravo površine. | m2 | 58.5
2 | Izdelava vertikalna hidroizolacija zunanjih zidov in vratu vodne celice v sestavi: - 1x hladen bitumenski premaz, - 1x bitumenski trak deb. 4mm (polno varjeni), vključno s čiščenjem in pripravo podlage. | m2 | 159
3 | Izdelava vertikalne hidroizolacije z bitumskim trakom z mineralnim posipom debeline 4mm, polno varjene izvedbe, vključno s pripravo podlage. | m2 | 27
4 | Dodatek za točkovno obdelavo prebojev vodne celice s črno hidroizolacijo, zaradi fazonskih kosov in prezračevanja. | kos | 24
5 | Dobava in polaganje toplotne izolacije iz styrodurja deb. 5 cm na stene in ploščo jaška, vključno s pritrjevanjem s PU lepilno peno. | m2 | 171
6 | Dobava in oblaganje stropa jaška s styrodurjem deb. 5 cm, vključno z rabiciranjem s 1x fasadno mrežico in 2x gradbeno lepilo na cementni osnovi, vključno s pripravo podlage, vsemi transporti in prenosi (strop jaška). | m2 | 25
7 | Dobava in polaganje zaščite TI in HI s čepasto folijo gramature 350g/m2. | m2 | 186
8 | Vzidava cevi in fazonskih kosov v stene objekta, vključno s fino obdelavo s cementno malto in glajenjem do črnega sijaja. | kos | 24
9 | Nabava, dobava in vgrajevanje tesnilnega dilatacijskega traku v delovni stik pasovnega temelja, temeljne plošče in armirano betonske obodne stene; položen po horizontalnih ali vertikalnih delovnih stikih s predpisanimi preklopi po navodilih izbranega proizvajalca. Pločevinasti nerjaveči trak, širine 150 mm, obdelan z obojestranskim nanosom visoko vodotesnilne lepilne bitumenske mase z ustrezno snemljivo zaščitno folijo. Proizvod poljubnega proizvajalca, kot npr: Stratho bituflex 150 ali enakovredno. | m1 | 45
10 | Dobava in izdelava dvokomponentna fleksibilna hidrizolacijskega premaza sten. tlaka in stropa na cementni osnovi premaz mokrih prostorov v 2 slojih kot npr. Mapei Mapelastik, min. debelina premaza 3mm, vključno s pripravo, izravnavo, pripravo in finim čiščenjem podlage. | m2 | 111.6
11 | Dodatek za obdelavo točkovnih prebojev vvodne celice z dvokomponentna fleksibilna hidrizolacijskega premaza sten, tlaka in stropa na cementni osnovi premaz mokrih prostorov v 2 slojih kot npr. Mapei Mapelastik, min. debelina premaza 3mm, vključno s pripravo, izravnavo, pripravo in finim čiščenjem podlage. | kos | 261
12 | Nabava, transport, namestitev in izdelava poglobitve jaška iz PE rebraste cevi premera φ500 cm, vključno s privarjenim dnom iz PE materiala, višina jaška h=0,5 m. V ceni je vključeno planiranje in utrjevanje podlage, izdelava ležišča iz betona C12/15 debeline d=15 cm ter nabava in kasnejša vgradnja pohodne rešetke z okvirjem, iz INOX AISI304 materiala, dimenzija rešetke 50 x 50 cm. Rešetka se vgradi v višini zaključnega pohodnega sloja spodnje plošče jaška | kos | 3
13 | Vgradnja kovinskih izdelkov v beton, teže do 100 kg. | kos | 12
14 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ ZIDARSKA DELA:
VI. | Obrtniška dela
1 | Dobava in montaža tipskega RF pokrova, dimenzija vstopne odprtine jaška 800x800 mm, iz nerjaveče rebraste pločevine, z zračnikom, zaklepom ter vgradnim okvirjem, pripravljenim zaklepom za obešanko in pokrovom za zaščito obešanke pred vremenskimi vplivi in mehansko poškodbo. Nosilnosti pokrova 400 kN. | kos | 3
2 | Dobava in montaža pohodne rešetke iz nerjaveče pločevine AISI 304 dimenzije 40 x 40 cm v 40/40/3 kotniku. | kos | 3
3 | Nabava, dobava in montaža fiksne vstopne lestve z izvlečnim drogom, dolžina lestve L= 2,5 m. Lestev se dobavi s konzolami za pritrditev na steno ter kompletnim vijačnim in pritrdilnim materialom. Pohodne prečke (stoplake) so iz U profila, s perforirano nedrsečo pohodno površino (luknje φ10 z navzgor zavihanim robom). Lestev, vsi elementi lestve ter pritrdilni material so iz nerjavečega jekla AISI 304. Lestev izdelana skladno s standardom SIST EN 14396. | kos | 3
5 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA: