## UVOD V PREDRAČUN
A. VODOVODNI SISTEM LUČINE, 1. SKLOP, ODSEK-1
SPLOŠNE OPOMBE K POPISU DEL
1 | Investitor bo zagotovil delovne površine v okviru ustreznega delovnega pasu. Na odsekih, kjer bo zaradi objektivnih vzrokov (v območju bližine objektov, konfiguracije terena, nepridobljenih soglasij ipd.) delovni pas ožji od običajnega se gradnja prilagodi dejanskim razmeram na terenu.
2 | Vse ostale površine, ki jih bo izvajalec potreboval za gradnjo in za organizacijo gradbišč, si bo moral priskbeti sam na svoje stroške.
3 | Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja
4 | Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela kvalitetno, v skladu s predpisi, projektom, tehničnimi pogoji in v skladu z dobro gradbeno prakso.
5 | Izkopi za jarke, kanale in jaške vključujejo odmet na rob jarka oz. na tovorno vozilo in odvoz na deponijo
6 | Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso upoštevani v posebnih postavkah:
7 | - vse stroške za pridobitev začasnih površin za gradnjo izven delovnega pasu (soglasja, odškodnine, itd.);
8 | - vse stroške v zvezi z začasnim odvozom, deponiranjem in vračanjem izkopanega materiala na mestih, kjer ga ne bo možno deponirati na gradbišču;
9 | - vse stroške za postavitev gradbišča, gradbiščnih objektov, ureditev začasnih deponij, tekoče vzdrževanje in odstranitev gradbišča;
10 | - vse stroške za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin po odstranitvi objektov;
11 | - vse stroške v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo itd.
12 | - stroške odvoza in zagotovitev odstranjevanja odpadnega gradbenega materiala skladno z zakonodajo na področju ravnanja z odpadki (odvoz na urejene deponije s taksami itd.)
13 | - vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti stroške za vsa dela, ki izhajajo iz zahtev Varnostnega načrta
14 | - stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih strani izkopa, če je potrebno
15 | - stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer
16 | - stroški vzdrževanje jarka do položitve cevovoda in delovnega pasu, dokler je ta potreben za izvedbo del
17 | - stroški dela v nagnjenem terenu
18 | - stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov itd.
OPOMBE K POPISU DEL ZA VODOVODNI MATERIAL
1 | Dobava in vgradnja vodovodnih cevi iz nodularne litine, ki morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545 (zadnji veljavni standard) najmanj preferenčnega tlačnega razreda C40, z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD VI, UNI Ve) ali enakovredno in dolžino 6 m, z vsemi obdelavami in dodelavami za doseganje zahtevane montaže, spajanja in zaščite, skladno s ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji.
2 | Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitne z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in ostalo Al) in z modrim pokrivnim nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo; vse v skladu z EN545 (zadnji veljavni standard). Cementna obloga mora biti narejena za pitno vodo, cement tipa CEM III pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat). Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev morajo biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušeni skupaj s cevmi (certifikat).
3 | Cevi, loki, fazonski kosi in prirobnice znotraj objekta so iz nerjavečega INOX jekla kakovosti AISI 316 Ti. Dolžine FF kosov v popisih in dokumentaciji so informativne narave in se zvarijo na licu mesta glede na dimenzije ostale dobavljene opreme.
4 | Ostali fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov ali po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov. Ustrezati morajo odgovarjajočim tlačnim razredom za različne primere vgradnje. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1 (certifikat). Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos) pa imajo lahko fiksno. Obojčni fazonski kosi morajo imeti odgovarjajoči spoj za različne primere vgradnje - STD, STD VI ali UNI Ve spoj (ali enkovredno). Spoji na obojčnih fazonskih kosih so enaki kot pri ceveh (isti proizvajalec). Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev morajo biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušeni skupaj s fazoni (certifikat). Obojčni fazonski kosi morajo biti istega proizvajalca kot cevi.
5 | Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla oz. duktilne litine z Epoxy zaščito min. 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo in tesnenje EPDM. Možnost nastavitve dolžine +/-25mm. Vse v skladu z ISO 1092-2.
6 | Jeklene, pocinkane navojne cevi morajo ustrezati standardu DIN 2440.
7 | PE cevi za vodo morajo biti v skladu z ISO 4427 oz. SIST ISO 12201, z odgovarjajočim tlačnim razredom za različne primere vgradnje.
8 | EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Ustrezati morajo standardu EN 1074. EV zasuni PN40 morajo biti izdelani iz jeklene litine GS-C25 ali duktilne litine, z epoxy zaščito. Klin zasuna je iz jeklene litine GC-C25 ali duktilne litine, tesnenje iz nerjavečega jekla ali brona. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Ustrezati morajo standardu EN 12516, EN 1984.
9 | Ohišje in loputa prirobnične lopute sta izdelana iz duktilne litine GJS 400-15 ali boljše, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Osovina zasuna je izdelana iz nerjavečega jekla. "O" tesnila na vretenu so iz NBR. EPDM tesnilo, ki se nahaja na loputi in omogoča 100% tesnenje pri pretoku v obe smeri (avtomatsko tesnenje), je možno zamenjati. Disk lopute je dvakrat excentrično postavljen glede na ohišje zaradi lažjega upravljanja. Sedež je narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan na ohišje. Ustrezati morajo standardu EN 1074.
10 | Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, plovci in šoba malega plovka so iz umetnih mas, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreža za zaščito pred nesnago je iz inox, pokrov pa iz inox ali duktilne litine. Delovno območje tlaka obsega 0,1 ÷ 25 bar. V ohišje je vgrajen dodatni odzračni ventil za kontrolo delovanja.
11 | Vsi vodovodni materiali vključujejo transport, prenose, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
12 | Tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Izdelana po standardu EN 1541-1 in primerna za tlake PN6, PN10, PN16, PN25, PN40.
13 | Vsi vodovodni materiali morajo biti primerni za uporabo v stiku s pitno vodo in certificirani.
14 | Fazonski komadi, armature, spojni in tesnilni material morajo ustrezati tlačnim razmeram posameznega odseka vodovodnega omrežja.

## rekapitulacija
A. | REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA VODOVODNI SISTEM LUČINE, 1. SKLOP, ODSEK - 1
Investitor: OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
Objekt: VODOVODNI SISTEM LUČINE
1. | VODOVOD ZADOBJE - ZDRUŽITVENI JAŠEK
2. | VODOVOD ZADOBJE 2 - PRELESJE
2. | VODOVOD PRELESJE - DOLGE NJIVE
4. | VODOVOD DOLGE NJIVE - PRELESJE
5. | RAZBREMENILNIK
6. | VH DOLGE NJIVE
7. | ZAJETJE ZADOBJE 1
8. | ZAJETJE ZADOBJE 2
9. | ELEKTRO INŠTALACIJE JAŠEK PRELESJE
10. | ELEKTRO INŠTALACIJE VH DOLGE NJIVE
SKUPAJ VREDNOST ODSEK-1:
DDV 22%
SKUPAJ VREDNOST z DDV-jem:
Ponudnik:
| Datum: | Žig in podpis ponudnika

## Zadobje-ZJ
| 1. | POPIS DEL ZA VODOVOD ZAJETJE ZADOBJE 1 - ZDRUŽITVENI JAŠEK, 1. SKLOP, ODSEK-1
Objekt: VODOVODNI SISTEM LUČINE
vodovod zajetje Zadobje 1 – združitveni jašek
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Cena skupaj
| I. | PREDDELA
I. | 1 | Priprava gradbišča v dolžini L=75 m, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
| 1.1 | Priprava | m' | 75
| 1.2 | Vzpostavitev v prvotno stanje | m' | 75
I. | 1 | Posek in odstranitev grmičevja in dreves premera do fi 15 cm, vključno z odstranitvijo korenin, nalaganjem na kamion in odvozon na trajno deponijo ter stroški trajnega deponiranja. | m2 | 150
I. | 2 | Posek in odstranitev dreves z debli od fi 15 do fi 50 cm, vključno z razrezom vej in debla, vključno z odstranitvijo panjev, nalaganjem na kamion in odvozon na trajno deponijo ter stroški trajnega deponiranja. | kos | 3
I. | 3 | Zakoličenje osi vodovoda z zavarovanjem osi ter oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč in odcepov ter zakoličba mesta prevezave na obstoječi vodovod. | m1 | 75
I. | 4 | Naprava gradbenih profilov z zavarovanjem smernih in višinskih kot. | kos | 9
I. | 5 | Namestitev opozorilnih tabel za ves čas gradnje, zaščita gradbišča. Zajeti je tudi stroške pri pridobivanju dovoljenj za delno in popolno zaporo cest ter ostale stroške upravnega postopka, kar vse bremeni izvajalca. | kpl | 1
I. PREDDELA - SKUPAJ:
| II. | ZEMELJSKA DELA
II. | 1 | Strojni odkop humusa v debelini cca 20 cm z odlaganjem do 5 m od roba izkopa gradbenej jame za ponovno uporabo. | m3 | 40
II. | 2 | Kombinirani izkop jarka v zemljini III-IV. Ktg z odlaganjem materiala od robu izkopa. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75°: | m3 | 149
II. | 3 | Strojno pikiranje zemljini V. ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75° brez razpiranja, in 90° v zemljini V. ktg. | m3 | 38.1
II. | 4 | Ročni izkop jarka oz. odkop obstoječih inštalacij in križanja, v terenu III. Ktg. z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. | m3 | 19.1
II. | 5 | Ročno planiranje in utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 1 cm po celotni širini jarka v projektiranem padcu. | m2 | 112.5
II. | 6 | Dobava kamnitega drobljenca KD 0-8 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10 cm, in polnega obsipa cevi do višine 20 cm nad temeno, vključno z razprostiranjem, planiranjem in strojnim utrjevanjem do 98% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 22.5
II. | 7 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-32, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti do 98% po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 31
II. | 8 | Nakladanje in odvoz viška izkopnega materiala in ostankov gradbenega materiala na urejeno deponijo. Deponijo in vsa dela v zvezi z deponijo zagotovi izvajalec, vključno z vsemi listinami in s stroški za deponiranje in razgrinjanje materiala. V ceni je potrebno upoštevati stroške odlaganja gradbenih odpadkov na urejeni deponiji, plačilo takse odlaganja ter pripravo potrebnih listin, ki izkazujejo ravnanje z odpadki. | m3 | 53.7
II. | 9 | Strojni zasip jarka z ustreznim izkopanim materialom, z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 92% za zelene površine (po standardnem Proktojevem postopku), skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije. | m3 | 151
II. | 10 | Humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom deponiranim od robu izkopa ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 40
II. | 11 | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 250
II. | 12 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ:
| III. | GRADBENA DELA
III. | 1 | Kompletna izdelava združitvenega AB vodovodnega jaška, notranjih svetlih dimenzij 1,60 x 1,80 x 1,80 m, - zakoločba, višinska in smerna postavitev v prostoru in priprava gradbenih profilov, - vključno vsa zemeljska dela: izkop, zasip z kamnitim drobljencem KD 0-32, planiranjem, utrjevanjem, odvozom viška zemljine, humisiranjem in sejanjem trave; - vključno betonska dela: vgradnja podložnega betona C 12/15, deb. 10 cm, AB konstrukcija temljne plošče, sten in plošče z vstopnim jaškom velikosti 80/80cm, deb. 20 in 30 cm iz betona C 30/37, - armature B500, po armaturnem načrtu in izvlečku - vidnim opažem robov, stene in potrebnih prebojev - hidro izolacija: hladen bitumski premaz in črni bitumski trak deb . 4mm, z obdelavo prebojev, na ploščo in vstopni del vratu jaška se dodaten trak s protikoreninsko zaščito deb. 4mm - Topl. izolacijaI zunaj: XPS deb, 5cm na stene in ploščo, - Topl. izolacija znotraj jaška: na stropu jaška iz XPS 5cm + 1x fasadna mrežica + 2x gradbeno lepilo - zaščita TI sten in plošče s črno čepasto folijo granature 350g/m2, - oprema jaška iz RF izdelkov AISI 304: vgradnjo vstopne lestve podaljšljive izvedbe, tipski pokrov jaška, dim. 800x800 mm, nosilnost 40kN iz nerjaveče rebraste pločevine, z pripravljenim zaklepom za obešenko in pokrivnim delom za njeno zaščito pred poškodbami in vremenom, tipska rešetka 50/50 na dnu jaška v ključno z RF pritrdilnim materialom, ter cev iz rebrastega PE fi 500 vključno s privarjenim PE dnom. Kompletno vse potreben material in delo. Glej načrt združitvenega jaška. | kpl | 1
III. GRADBENA DELA - SKUPAJ:
| IV. | VODOVODNI MATERIAL
Cena vodovodnega materiala (cevi, fazonski kosi, armature, ...) vključujejo vse transporte, prenose, montažo, ves montažni material, ves potrebni nerjavni spojni in tesnilni material. Cena PE cevi vključuje vse spojke za elektrofuzijsko varjenje, PE končnike, prirobnice in ves ostali spojni, montažni in tesnilnim material.
IV. | 1 | Dobava in montaža cevi iz PE100 d63, SDR17, 10 bar (ISO 4427 oz. SIST EN 12201), vključno s pripravljenimi spojkami za elektrofuzijsko varjenje in ostalim spojnim in tesnilnim materialom, vključno tudi vsa potrebna dela in material za izvedbo elektrofuzijskih spojev. | m | 80
IV. |  | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine, z zunanjo in notranjo epoksy zaščito, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni -PN16
IV. | 2 | Univerzalna spojka enojna za PE cevi DN50/63 | kos | 4
IV. | 3 | Lok z vrtljivo prirobnico.
| 3.1 | FFQ 50 - 90° | kos | 1
| 3.2 | FFK 50 - 45° | kos | 1
| 3.3 | FFK 50 - 30° | kos | 1
IV. | 4 | Spojni kos z dvema prirobnicama.
| 4.1 | FF 50, L=300mm | kos | 1
| 4.2 | FF 50, L=1000mm | kos | 1
| 4.3 | FF 50, L=800mm | kos | 2
IV. | 5 | T prirobnični kos za odcep
|  | T 50/50 | kos | 1
IV. | 6 | Montažno demontažni kos DN 50 | kos | 1
IV. | 7 | Ploščati zasun, n.pr. Euro 20 tip 23 ali enakovredno.
|  | Z 50 (PN16) z ročnim kolesom | kos | 2
IV. | 8 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba betona C 16/20, (vključena dobava le-tega) do 0.15 m3/kos. | kos | 1
IV. | 9 | Dobava in montaža tablic za označevanje vodovodnih armatur na drogove ali objekte. | kos | 2
IV. | 10 | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | m | 80
0 | 11 | Zagon vodovodnega sistema, nastavitve, testiranje in merilni protokoli. | kpl | 1
IV. | 12 | Tlačni preizkus vodovoda in opreme. | m | 80
IV. | 13 | Izpiranje in izvedba klornega šoka - dezinfekcija vodovoda. | m | 80
IV. | 14 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
IV. VODOVODNI MATERIAL - SKUPAJ:
| V. | OSTALA DELA
V. | 1 | Projektantski nadzor | ura | 8
V. | 2 | Geomehanski nadzor, prisotnost se vpisuje v gradbeni dnevnik ter izdelava končnega poročila. | ura | 8
V. | 3 | Izdelava geodetskega posnetka in načrta izvedenega vodovoda z objekti in novega stanja okolice po končani gradnji, vključno s pridobitvijo potrdila o vrisu zgrajenega voda v kataster javne infrastrukture. | m1 | 75
V. | 4 | Izdelava projekta izvedenih del- PID | kos | 1
V. | 5 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje. | kos | 1
V. OSTALA DELA - SKUPAJ:
REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA VODOVOD ZADOBJE1 - ZDRUŽITVENI JAŠEK:
| I. | PREDDELA
| II. | ZEMELJSKA DELA
| III. | GRADBENA DELA
| IV. | VODOVODNI MATERIAL
| V. | OSTALA DELA
SKUPAJ VODOVOD ZADOBJE1- ZDRUŽITVENI JAŠEK:

## Zadobje2-Prelesje
| 2. | POPIS DEL ZA VODOVOD ZADOBJE 2 - VH PRELESJE 1. SKLOP, ODSEK - 1
Objekt: VODOVODNI SISTEM LUČINE
vodovod Zadobje 2 - VH Prelesje
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Cena skupaj
| I. | PREDDELA
I. | 1 | Priprava gradbišča v dolžini L=1928 m, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
| 1.1 | Priprava | m' | 1928
| 1.2 | Vzpostavitev v prvotno stanje | m' | 1928
I. | 2 | Posek in odstranitev grmičevja in dreves premera do fi 15 cm, vključno z odstranitvijo korenin, nalaganjem na kamion in odvozon na trajno deponijo ter stroški trajnega deponiranja. | m2 | 578.4
I. | 3 | Posek in odstranitev dreves z debli od fi 15 do fi 50 cm, vključno z razrezom vej in debla, vključno z odstranitvijo panjev, nalaganjem na kamion in odvozon na trajno deponijo ter stroški trajnega deponiranja. | kos | 25
I. | 4 | Zakoličenje osi vodovoda z zavarovanjem osi ter oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč in odcepov ter zakoličba mesta prevezave na obstoječi vodovod. | m1 | 1928
I. | 5 | Naprava gradbenih profilov z zavarovanjem smernih in višinskih kot. | kos | 119
I. | 6 | Zakoličba vseh obstoječih podzemnih komunalnih naprav v območju gradbenega posega s strani upravljalca le teh (ocenjeno) | kos | 2
I. | 7 | Namestitev opozorilnih tabel za ves čas gradnje, zaščita gradbišča. Zajeti je tudi stroške pri pridobivanju dovoljenj za delno in popolno zaporo cest ter ostale stroške upravnega postopka, kar vse bremeni izvajalca. | kpl | 1
I. | 8 | Demontaža obstoječih fazonskih komadov in odvoz na deponijo | kos | 5
I. PREDDELA - SKUPAJ:
| II. | ZEMELJSKA DELA
II. | 1 | Strojni odkop humusa v debelini cca 20 cm z odlaganjem do 5 m od roba izkopa gradbenej jame za ponovno uporabo. | m3 | 1047
II. | 2 | Kombinirani izkop jarka v zemljini III-IV. Ktg z odlaganjem materiala od robu izkopa. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75°: | m3 | 4314
II. | 3 | Strojno pikiranje zemljini V. ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75° brez razpiranja, in 90° v zemljini V. ktg. | m3 | 1017.1
II. | 4 | Ročni izkop jarka oz. odkop obstoječih inštalacij in križanja, v terenu III. Ktg. z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. | m3 | 19
II. | 5 | Ročno planiranje in utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 1 cm po celotni širini jarka v projektiranem padcu. | m2 | 2892
II. | 6 | Dobava kamnitega drobljenca KD 0-8 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10 cm, in polnega obsipa cevi do višine 20 cm nad temeno, vključno z razprostiranjem, planiranjem in strojnim utrjevanjem do 98% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 580
II. | 7 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-32, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti do 98% po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 797
II. | 8 | Nakladanje in odvoz viška izkopnega materiala in ostankov gradbenega materiala na urejeno deponijo. Deponijo in vsa dela v zvezi z deponijo zagotovi izvajalec, vključno z vsemi listinami in s stroški za deponiranje in razgrinjanje materiala. V ceni je potrebno upoštevati stroške odlaganja gradbenih odpadkov na urejeni deponiji, plačilo takse odlaganja ter pripravo potrebnih listin, ki izkazujejo ravnanje z odpadki. | m3 | 1383
II. | 9 | Strojni zasip jarka z ustreznim izkopanim materialom, z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 92% za zelene površine (po standardnem Proktojevem postopku), skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije. | m3 | 4076
II. | 10 | Dobava in polaganje kamna v betonu C 16/20, debeline do 30 cm z vtiskanjem skal iz dolomitnega lomljenca, vključno s fugiranjem fug s fino cementno malto in oblikovanje projektirane struge
|  |  | m2 | 35
II. | 11 | Humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom deponiranim od robu izkopa ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 1047
II. | 12 | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 3434.8
II. | 13 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ:
| III. | GRADBENA DELA
III. | 1 | Izvedba betonskih podstavkov za vodovodno armaturo, odcepe in krivine iz betona C16/20 z dodatkom steklene mikroartature, poraba betona 0,30m3/kos | kos | 4
III. | 2 | Kompletna izdelava AB vodovodnega jaška Prelesje, notranjih svetlih dimenzij 2,00 x 2,50 x 2,20 m, - zakoločba, višinska in smerna postavitev v prostoru in priprava gradbenih profilov, - vključno vsa zemeljska dela: izkop, zasip z kamnitim drobljencem KD 0-32, planiranjem, utrjevanjem, odvozom viška zemljine, humisiranjem in sejanjem trave; - vključno betonska dela: vgradnja podložnega betona C 12/15, deb. 10 cm, AB konstrukcija temljne plošče, sten in plošče z vstopnim jaškom velikosti 100/100cm, deb. 20 in 30 cm iz betona C 30/37 - armature B500, po armaturnem načrtu in izvlečku - vidnim opažem robov, stene in potrebnih prebojev -hidro izolacija: hladen bitumski premaz in črni bitumski trak deb . 4mm, z obdelavo prebojev, na ploščo in vstopni del vratu jaška se dodaten trak s protikoreninsko zaščito deb. 4mm - topl. izolacija zunaj: XPS deb, 5cm na stene in ploščo, - topl. izolacija znotraj: na stropu jaška iz XPS 5cm + 1x fasadna mrežica + 2x gradbeno lepilo - zaščita TI sten in plošče s črno čepasto folijo granature 350g/m2 - oprema jaška iz RF izdelkov AISI 304: vgradnjo vstopne lestve podaljšljive izvedbe, tipski pokrov jaška, dim. 1000 x 1000 mm, nosilnost 40kN iz nerjaveče rebraste pločevine, z pripravljenim zaklepom za obešenko in pokrivnim delom za njeno zaščito pred poškodbami in vremenom, tipska rešetka 50/50 na dnu jaška v ključno z RF pritrdilnim materialom, ter cev iz rebrastega PE fi 500 vključno s privarjenim PE dnom. Kompletno vse potreben material in delo. Glej načrt vodovodnega jaška Prelesje. | kos | 1
III. GRADBENA DELA - SKUPAJ:
| IV. | VODOVODNI MATERIAL
Cena vodovodnega materiala (cevi, fazonski kosi, armature, ...) vključujejo vse transporte, prenose, montažo, ves montažni material, ves potrebni nerjavni spojni in tesnilni material. Cena PE cevi vključuje vse spojke za elektrofuzijsko varjenje, PE končnike, prirobnice in ves ostali spojni, montažni in tesnilnim material.
IV. | 1 | Dobava in montaža cevi iz PE100 d63, SDR11, 16 bar (ISO 4427 oz. SIST EN 12201), vključno s pripravljenimi spojkami za elektrofuzijsko varjenje in ostalim spojnim in tesnilnim materialom, vključno tudi vsa potrebna dela in material za izvedbo elektrofuzijskih spojev. | m1 | 1928
IV. |  | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine, z zunanjo in notranjo epoksy zaščito, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni -PN16
IV. | 2 | Univerzalna spojka enojna za PE cevi DN50/63 | kos | 22
IV. | 3 | T prirobnični kos za odcep
|  | T 50/50 | kos | 6
IV. | 4 | Spojni kos z dvema prirobnicama.
| 4.1 | FF 50, L=1000mm | kos | 9
| 4.2 | FF 50, L=500mm | kos | 2
IV. | 5 | Lok z vrtljivo prirobnico.
| 5.1 | FFQ 50 - 90° | kos | 5
| 5.2 | FFK 50 - 45° | kos | 9
| 5.3 | FFK 50 - 30° | kos | 5
IV. | 6 | Montažno demontažni kos DN50 | kos | 1
IV. | 7 | Gasilska spojka DN 50 | kos | 2
IV. | 8 | Ploščati zasun, n.pr. Euro 20 tip 23 ali enakovredno.
| 8.1 | Z 50 (PN16) z ročnim kolesom | kos | 7
| 8.2 | Z 50 (PN16) z vgradno teleskopsko garnituro in cestno kapo. Ohišje kape in pokrov iz nodularne litine, protikorozijsko zaščiteno. Naleganje pokrova konusno. Pokrov v celoti odstranljiv. Vključno s pripadajočo betonsko podložko. | kos | 6
IV. | 9 | Magnetno induktivni merilec pretoka, obojestranski, DN50, kot n.pr. CMC tip Watermaster ali enakih karakteristik drugega proizvajalca. | kos | 2
IV. | 10 | Avtomatska odzračna garnitura - podtalna izvedba, DN50, PN16, kot n.pr. Hawle 9822 ali enakovredno, skupaj s cestno kapo. Ohišje kape in pokrov iz nodularne litine, protikorozijsko zaščiteno. Naleganje pokrova konusno. Pokrov v celoti odstranljiv. Vključno s pripadajočo betonsko podložko. | kos | 2
IV. | 11 | Izdelava jaška blatnik, notranjih dimenzij 1.00 m ter svetle višine 1.70 m, iz ABC cevi. Všteta tudi izdelava betonskega ležišča debeline 15 cm, C 16/20, z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600 mm po EN 124 standardu za prometno obtežbo. Upoštevati je tudi vsa pomožna dela in prenose do mesta vgraditve. | kos | 2
| 11.1 | Oprema jaška iz RF AISI 304: Dobava in montaža vstopne lestve podaljšljive izvedbe, dolžine 1.70 m + iztegljivi del, vključno z vsem inox pritrdilnim materialom, ostalim potrebnim materialom, pomožnimi deli, transporti in prenosi. | kos | 2
IV. | 12 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba betona C 16/20, (vključena dobava le-tega) do 0.15 m3/kos. | kos | 11
IV. | 13 | Dobava in montaža tablic za označevanje vodovodnih armatur na drogove ali objekte. | kos | 13
IV. | 14 | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | m | 1928
IV. | 15 | Zagon vodovodnega sistema, nastavitve, testiranje in merilni protokoli. | kpl | 1
IV. | 16 | Tlačni preizkus vodovoda. | m | 1928
IV. | 17 | Izpiranje in izvedba klornega šoka - dezinfekcija vodovoda. | m | 1928
IV. | 18 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
IV. VODOVODNI MATERIAL - SKUPAJ:
| V. | OSTALA DELA
V. | 1 | Projektantski nadzor | ura | 16
V. | 2 | Geomehanski nadzor, prisotnost se vpisuje v gradbeni dnevnik ter izdelava končnega poročila. | ura | 24
V. | 3 | Izdelava geodetskega posnetka in načrta izvedenega vodovoda z objekti in novega stanja okolice po končani gradnji, vključno s pridobitvijo potrdila o vrisu zgrajenega voda v kataster javne infrastrukture. | m1 | 1928
V. | 4 | Izdelava projekta izvedenih del - PID | kos | 1
V. | 5 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje. | kos | 1
V. OSTALA DELA - SKUPAJ:
REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA VODOVOD ZADOBJE 2 - PRELESJE
| I. | PREDDELA
| II. | ZEMELJSKA DELA
| III. | GRADBENA DELA
| IV. | VODOVODNI MATERIAL
| V. | OSTALA DELA
SKUPAJ VODOVOD ZADOBJE 2 - PRELESJE:

## Prelesje- Dolge Njive
| 3. | POPIS DEL ZA VODOVOD VH PRELESJE - VH DOLGE NJIVE 1. SKLOP, ODSEK - 1
Objekt: VODOVODNI SISTEM LUČINE
vodovod VH Prelesje-VH Dolge njive
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Cena skupaj
| I. | PREDDELA
I. | 1 | Priprava gradbišča v dolžini L=1878 m, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
| 1.1 | Priprava | m' | 1878
| 1.2 | Vzpostavitev v prvotno stanje | m' | 1878
I. | 2 | Posek in odstranitev grmičevja in dreves premera do fi 15 cm, vključno z odstranitvijo korenin, nalaganjem na kamion in odvozon na trajno deponijo ter stroški trajnega deponiranja. | m2 | 300
I. | 3 | Posek in odstranitev dreves z debli od fi 15 do fi 50 cm, vključno z razrezom vej in debla, vključno z odstranitvijo panjev, nalaganjem na kamion in odvozon na trajno deponijo ter stroški trajnega deponiranja. | kos | 10
I. | 4 | Zakoličenje osi vodovoda z zavarovanjem osi ter oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč in odcepov ter zakoličba mesta prevezave na obstoječi vodovod. | m1 | 1878
I. | 5 | Naprava gradbenih profilov z zavarovanjem smernih in višinskih kot. | kos | 121
I. | 6 | Zakoličba vseh obstoječih podzemnih komunalnih naprav v območju gradbenega posega s strani upravljalca le teh (ocenjeno) | kos | 8
I. | 7 | Namestitev opozorilnih tabel za ves čas gradnje, zaščita gradbišča. Zajeti je tudi stroške pri pridobivanju dovoljenj za delno in popolno zaporo cest ter ostale stroške upravnega postopka, kar vse bremeni izvajalca. | kpl | 1
I. | 8 | Demontaža obstoječih fazonskih komadov in odvoz na deponijo | kos | 20
I. PREDDELA - SKUPAJ:
| II. | ZEMELJSKA DELA
II. | 1 | Strojni odkop humusa v debelini cca 20 cm z odlaganjem do 5 m od roba izkopa gradbenej jame za ponovno uporabo. | m3 | 584
II. | 2 | Kombinirani izkop jarka v zemljini III-IV. Ktg z odlaganjem materiala od robu izkopa. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75°: | m3 | 2469.8
II. | 3 | Strojno pikiranje zemljini V. ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75° brez razpiranja, in 90° v zemljini V. ktg. | m3 | 619.9
II. | 4 | Ročni izkop jarka oz. odkop obstoječih inštalacij in križanja, v terenu III. Ktg. z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. | m3 | 30
II. | 5 | Ročno planiranje in utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 1 cm po celotni širini jarka v projektiranem padcu. | m2 | 1408.5
II. | 6 | Dobava kamnitega drobljenca KD 0-8 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10 cm, in polnega obsipa cevi do višine 20 cm nad temeno, vključno z razprostiranjem, planiranjem in strojnim utrjevanjem do 98% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 615
II. | 7 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-32, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti do 98% po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 48
II. | 8 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-63, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti do 98% po standardnem Proktorjevem postopku, oz. nosilnosti Ev2=80MPa.. | m3 | 75
II. | 9 | Nakladanje in odvoz viška izkopnega materiala in ostankov gradbenega materiala na urejeno deponijo. Deponijo in vsa dela v zvezi z deponijo zagotovi izvajalec, vključno z vsemi listinami in s stroški za deponiranje in razgrinjanje materiala. V ceni je potrebno upoštevati stroške odlaganja gradbenih odpadkov na urejeni deponiji, plačilo takse odlaganja ter pripravo potrebnih listin, ki izkazujejo ravnanje z odpadki. | m3 | 823.9
II. | 10 | Strojni zasip jarka z ustreznim izkopanim materialom, z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 92% za zelene površine (po standardnem Proktojevem postopku), skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije. | m3 | 2171
II. | 11 | Valjanje in izdelava finega planuma ceste, vključno s z dodajanjem nasipa iz KD 0-8mm, debeline do 5cm, vključno z utrjevanjem do zahtevane nosilnosti Ev2=100 MPa ter fina priprava pred asfaltiranjem. | m2 | 384
II. | 12 | Dobava in polaganje kamna v betonu C 16/20, debeline do 30 cm z vtiskanjem skal iz dolomitnega lomljenca, vključno s fugiranjem fug s fino cementno malto in oblikovanje projektirane struge | m2 | 25
II. | 13 | Humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom deponiranim od robu izkopa ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 584
II. | 14 | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 3120
II. | 15 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ:
| III. | GRADBENA DELA
III. | 1 | Izvedba betonskih podstavkov za vodovodno armaturo, odcepe in krivine iz betona C16/20 z dodatkom steklene mikroartature, poraba betona 0,30m3/kos | kos | 10
III. | 2 | Strojno rezanje asfaltne plasti debeline do 12cm, vključno z zarisovanjem in vso pripravo. | m1 | 270
III. | 3 | Strojno rušenje asfalta debeline do 12 cm z nakladanjem na kamion in prevozom v deponijo ter z razgrinjanjanjem materiala v deponiji in plačilom takse | m3 | 39
III. | 4 | Strojno rezkanje fine plasti asfalta v debelini 4cm, širini 50cm, vključno z zarisovanjem, pripravo, nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov, vključno s stroški deponiranja. (Rezkanje se izvaja na območju prepustov državne ceste). | m2 | 135
III. | 5 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0.4kg/m2. | m2 | 135
III. | 6 | Dobava in vgradnja bitumenska nosilna plast BITUMINIZIRANI DROBLJENEC AC 32 base B 50/70, A2 9 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 384
III. | 7 | Dobava in vgradnja nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A2, Z5, v debelini 8 cm | m2 | 384
III. | 8 | Dobava in vgradnja obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A2 v debelini 4 cm | m2 | 384
III. | 9 | Utrditev bankin s posipanjem s KD 0-16mm, širine 50cm, v debelini 10 cm, vključno z razgrinjanjem, finim planiranjem in utrjevanjem. | m2 | 155
III. | 10 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
III. GRADBENA DELA - SKUPAJ:
| IV. | VODOVODNI MATERIAL
Cena vodovodnega materiala (cevi, fazonski kosi, armature, ...) vključujejo vse transporte, prenose, montažo, ves montažni material, ves potrebni nerjavni spojni in tesnilni material. Cena PE cevi vključuje vse spojke za elektrofuzijsko varjenje, PE končnike, prirobnice in ves ostali spojni, montažni in tesnilnim material.
IV | 1 | Dobava in montaža cevi iz PE100 d63, SDR11, 16 bar (ISO 4427 oz. SIST EN 12201), vključno s pripravljenimi spojkami za elektrofuzijsko varjenje in ostalim spojnim in tesnilnim materialom, vključno tudi vsa potrebna dela in material za izvedbo elektrofuzijskih spojev. | m1 | 1878
IV |  | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine, z zunanjo in notranjo epoksy zaščito, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni -PN16
IV | 2 | Univerzalna spojka enojna za PE cevi DN50/63 | kos | 32
IV | 3 | T prirobnični kos za odcep
|  | T 50/50 | kos | 11
IV | 4 | Spojni kos z dvema prirobnicama.
| 4.1 | FF 50, L=1000mm | kos | 18
| 4.2 | FF 50, L=500mm | kos | 6
IV | 5 | Lok z vrtljivo prirobnico.
| 5.1 | FFQ 50 - 90° | kos | 12
| 5.2 | FFK 50 - 45° | kos | 9
| 5.3 | FFK 50 - 30° | kos | 19
IV | 6 | Spojni kos s prirobnico.
|  | F 50 | kos | 5
IV | 7 | Gasilska spojka DN 50 | kos | 6
IV | 8 | Ploščati zasun, n.pr. Euro 20 tip 23 ali enakovredno.
| 8.1 | Z 50 (PN16) z ročnim kolesom | kos | 6
| 8.2 | Z 50 (PN16) z vgradno teleskopsko garnituro in cestno kapo. Ohišje kape in pokrov iz nodularne litine, protikorozijsko zaščiteno. Naleganje pokrova konusno. Pokrov v celoti odstranljiv. Vključno s pripadajočo betonsko podložko. | kos | 9
IV | 9 | Avtomatska odzračna garnitura - podtalna izvedba, DN50, PN16, kot n.pr. Hawle 9822 ali enakovredno, skupaj s cestno kapo. Ohišje kape in pokrov iz nodularne litine, protikorozijsko zaščiteno. Naleganje pokrova konusno. Pokrov v celoti odstranljiv. Vključno s pripadajočo betonsko podložko. | kos | 5
IV | 10 | Izdelava jaška blatnik, notranjih dimenzij 1.00 m ter svetle višine 1.70 m, iz ABC cevi. Všteta tudi izdelava betonskega ležišča debeline 15 cm, C 16/20, z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600 mm po EN 124 standardu za prometno obtežbo. Upoštevati je tudi vsa pomožna dela in prenose do mesta vgraditve. | kos | 6
| 10.1 | Oprema jaška iz RF AISI 304: Dobava in montaža vstopne lestve podaljšljive izvedbe, dolžine 1.70 m + iztegljivi del, vključno z vsem inox pritrdilnim materialom, ostalim potrebnim materialom, pomožnimi deli, transporti in prenosi. | kos | 6
IV | 11 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba betona C 16/20, (vključena dobava le-tega) do 0.15 m3/kos. | kos | 20
IV | 12 | Dobava in montaža tablic za označevanje vodovodnih armatur na drogove ali objekte. | kos | 20
IV | 13 | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | m | 1878
IV | 14 | Zagon vodovodnega sistema, nastavitve, testiranje in merilni protokoli. | kpl | 1
IV | 15 | Tlačni preizkus vodovoda. | m | 1878
IV | 16 | Izpiranje in izvedba klornega šoka - dezinfekcija vodovoda. | m | 1878
IV | 17 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
IV. VODOVODNI MATERIAL - SKUPAJ:
| V. | OSTALA DELA
V. | 1 | Projektantski nadzor | ura | 30
V. | 2 | Geomehanski nadzor, prisotnost se vpisuje v gradbeni dnevnik ter izdelava končnega poročila. | ura | 30
V. | 3 | Izdelava geodetskega posnetka in načrta izvedenega vodovoda z objekti in novega stanja okolice po končani gradnji, vključno s pridobitvijo potrdila o vrisu zgrajenega voda v kataster javne infrastrukture. | m1 | 1878
V. | 4 | Izdelava projekta izvedenih del - PID. | kos | 1
V. | 5 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje | kos | 1
V. OSTALA DELA - SKUPAJ:
REKAPITULACIJA STROŠKOV VODOVOD PRELESJE - DOLGE NJIVE
| I. | PREDDELA
| II. | ZEMELJSKA DELA
| III. | GRADBENA DELA
| IV. | VODOVODNI MATERIAL
| V. | OSTALA DELA
SKUPAJ VODOVOD PRELESJE - DOLGE NJIVE:

## Dolge Njive - Prelesje
| 4. | POPIS DEL ZA VODOOVO VH DOLGE NJIVE - PRELESJE 1. SKLOP, ODSEK - 1
Objekt: VODOVODNI SISTEM LUČINE
vodovod VH Dolge njive - Prelesje
Poz. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Cena skupaj
| I. | PREDDELA
I. | 1 | Priprava gradbišča v dolžini L=1617 m, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
| 1.1 | Priprava | m' | 1617
| 1.2 | Vzpostavitev v prvotno stanje | m' | 1617
I. | 2 | Posek in odstranitev grmičevja in dreves premera do fi 15 cm, vključno z odstranitvijo korenin, nalaganjem na kamion in odvozon na trajno deponijo ter stroški trajnega deponiranja. | m2 | 240
I. | 3 | Posek in odstranitev dreves z debli od fi 15 do fi 50 cm, vključno z razrezom vej in debla, vključno z odstranitvijo panjev, nalaganjem na kamion in odvozon na trajno deponijo ter stroški trajnega deponiranja. | kos | 5
I. | 4 | Zakoličenje osi vodovoda z zavarovanjem osi ter oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč in odcepov ter zakoličba mesta prevezave na obstoječi vodovod. | m1 | 1617
I. | 5 | Naprava gradbenih profilov z zavarovanjem smernih in višinskih kot. | kos | 103
I. | 6 | Zakoličba vseh obstoječih podzemnih komunalnih naprav v območju gradbenega posega s strani upravljalca le teh (ocenjeno) | kos | 7
I. | 7 | Demontaža obstoječih fazonskih komadov in odvoz na deponijo | kos | 15
I. PREDDELA - SKUPAJ:
| II. | ZEMELJSKA DELA
II. | 1 | Strojni odkop humusa v debelini cca 20 cm z odlaganjem do 5 m od roba izkopa gradbenej jame za ponovno uporabo. | m3 | 486
II. | 2 | Kombinirani izkop jarka v zemljini III-IV. Ktg z odlaganjem materiala od robu izkopa. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75°: | m3 | 2135.7
II. | 3 | Strojno pikiranje zemljini V. ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75° brez razpiranja, in 90° v zemljini V. ktg. | m3 | 538.8
II. | 4 | Ročni izkop jarka oz. odkop obstoječih inštalacij in križanja, v terenu III. Ktg. z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. | m3 | 75
II. | 5 | Ročno planiranje in utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 1 cm po celotni širini jarka v projektiranem padcu. | m2 | 1212.8
II. | 6 | Dobava kamnitega drobljenca KD 0-8 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10 cm, in polnega obsipa cevi do višine 20 cm nad temeno, vključno z razprostiranjem, planiranjem in strojnim utrjevanjem do 98% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 675
II. | 7 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-32, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti do 98% po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 134
II. | 8 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-63, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti do 98% po standardnem Proktorjevem postopku, oz. nosilnosti Ev2=80MPa.. | m3 | 88
II. | 9 | Nakladanje in odvoz viška izkopnega materiala in ostankov gradbenega materiala na urejeno deponijo. Deponijo in vsa dela v zvezi z deponijo zagotovi izvajalec, vključno z vsemi listinami in s stroški za deponiranje in razgrinjanje materiala. V ceni je potrebno upoštevati stroške odlaganja gradbenih odpadkov na urejeni deponiji, plačilo takse odlaganja ter pripravo potrebnih listin, ki izkazujejo ravnanje z odpadki. | m3 | 907
II. | 10 | Strojni zasip jarka z ustreznim izkopanim materialom, z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 92% za zelene površine (po standardnem Proktojevem postopku), skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije. | m3 | 1842
II. | 11 | Valjanje in izdelava finega planuma ceste, vključno s z dodajanjem nasipa iz KD 0-8mm, debeline do 5cm, vključno z utrjevanjem do zahtevane nosilnosti Ev2=100 MPa ter fina priprava pred asfaltiranjem. | m2 | 406
II. | 12 | Dobava in polaganje kamna v betonu C 16/20, debeline do 30 cm z vtiskanjem skal iz dolomitnega lomljenca, vključno s fugiranjem fug s fino cementno malto in oblikovanje projektirane struge | m2 | 28
II. | 13 | Humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom deponiranim od robu izkopa ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 486
II. | 14 | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 2840
II. | 15 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
II. ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ:
| III. | GRADBENA DELA
III. | 1 | Izvedba betonskih podstavkov za vodovodno armaturo, odcepe in krivine iz betona C16/20 z dodatkom steklene mikroartature, poraba betona 0,30m3/kos | kos | 81
III. | 2 | Strojno rezanje asfaltne plasti debeline do 12cm, vključno z zarisovanjem in vso pripravo. | m1 | 270
III. | 3 | Strojno rušenje asfalta debeline do 12 cm z nakladanjem na kamion in prevozom v deponijo ter z razgrinjanjanjem materiala v deponiji in plačilom takse | m3 | 41
III. | 4 | Strojno rezkanje fine plasti asfalta v debelini 4cm, širini 50cm, vključno z zarisovanjem, pripravo, nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov, vključno s stroški deponiranja. (Rezkanje se izvaja na območju prepustov državne ceste). | m2 | 135
III. | 5 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0.4kg/m2. | m2 | 135
III. | 6 | Dobava in vgradnja bitumenska nosilna plast BITUMINIZIRANI DROBLJENEC AC 32 base B 50/70, A2 9 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 406
III. | 7 | Dobava in vgradnja nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A2, Z5, v debelini 8 cm | m2 | 406
III. | 8 | Dobava in vgradnja obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A2 v debelini 4 cm | m2 | 406
III. | 9 | Utrditev bankin s posipanjem s KD 0-16mm, širine 50cm, v debelini 10 cm, vključno z razgrinjanjem, finim planiranjem in utrjevanjem. | m2 | 150
III. | 10 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
III. | 11 | Kompletna izdelava AB vodovodnega jaška za odvzem vzorcev, notranjih svetlih dimenzij 1,60 x 1,80 x 1,80 m, - zakoločba, višinska in smerna postavitev v prostoru in priprava gradbenih profilov, - vključno vsa zemeljska dela: izkop, zasip z kamnitim drobljencem KD 0-32, planiranjem, utrjevanjem, odvozom viška zemljine, humisiranjem in sejanjem trave; - vključno betonska dela: vgradnja podložnega betona C 12/15, deb. 10 cm, AB konstrukcija temljne plošče, sten in plošče z vstopnim jaškom velikosti 80/80cm, deb. 20 in 30 cm iz betona C 25/30 - armature B500, po armaturnem načrtu in izvlečku - vidnim opažem robov, stene in potrebnih prebojev -hidro izolacija: hladen bitumski premaz in črni bitumski trak deb . 4mm, z obdelavo prebojev, - toplotna izolacija: styrodur deb, 5cm na stene in ploščo, - zaščita TI sten in plošče s črno čepasto folijo granature 350g/m2 - oprema jaška iz RF izdelkov AISI 304: vgradnjo vstopne lestve podaljšljive izvedbe, tipski pokrov jaška, dim. 800x800 mm, nosilnost 40kN iz nerjaveče rebraste pločevine, z pripravljenim zaklepom za obešenko in pokrivnim delom za njeno zaščito pred poškodbami in vremenom, tipska rešetka 50/50 na dnu jaška v ključno z RF pritrdilnim materialom, ter cev iz rebrastega PE fi 500 vključno s privarjenim PE dnom. Kompletno vse potreben material in delo. Glej načrt jaška za odvzem vzorcev. | kos | 1
III. | 12 | Izdelava začasnih prevezav z vsemi deli in materialom | kom | 1
III. GRADBENA DELA - SKUPAJ:
| IV. | VODOVODNI MATERIAL
Cena vodovodnega materiala (cevi, fazonski kosi, armature, ...) vključujejo vse transporte, prenose, montažo, ves montažni material, ves potrebni nerjavni spojni in tesnilni material. Cena PE cevi vključuje vse spojke za elektrofuzijsko varjenje, PE končnike, prirobnice in ves ostali spojni, montažni in tesnilnim material.
IV | 1 | Dobava in montaža PEHD cevi, po ISO 4427 oz. SIST EN 1220, vključno s pripravljenimi spojkami za elektrofuzijsko varjenje in ostalim spojnim in tesnilnim materialom, vključno tudi vsa potrebna dela in material za izvedbo elektrofuzijskih spojev.
IV | 1.1 | PE100 d140, SDR17, 10bar | m1 | 1061
IV | 1.2 | PE100 d125, SDR17, 10bar | m1 | 556
IV | 1.3 | PE100 d63, SDR17, 10bar | m1 | 1
IV | 1.4 | PE100 d75, SDR17, 10bar | m1 | 19
IV |  | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine, z zunanjo in notranjo epoksy zaščito, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni -PN16
IV | 2.1 | univerzalna spojka enojna za PE cevi DN125/100 | kos | 42
IV | 2.2 | univerzalna spojka enojna za PE cevi DN50/63 | kos | 1
IV | 2.3 | univerzalna spojka dvojna za PE cevi DN63/63 | kos | 1
IV | 2.4 | univerzalna spojka enojna za PE cevi DN140/125 | kos | 96
IV | 2.5 | univerzalna spojka enojna za PE cevi DN75/65 | kos | 5
IV | 2.6 | univerzalna spojka dvojna za PE cevi DN75/75 | kos | 4
IV | 3 | Lok z vrtljivo prirobnico.
IV | 3.1 | FFK 100 - 45° | kos | 2
IV | 3.2 | FFK 100 - 22.5° | kos | 5
IV | 3.3 | FFK 100 - 30° | kos | 2
IV | 3.4 | FFK 100 - 11.25° | kos | 10
IV | 3.5 | FFK 125 - 45° | kos | 4
IV | 3.6 | FFK 125 - 22.5° | kos | 11
IV | 3.7 | FFK 125 - 30° | kos | 5
IV | 3.8 | FFK 125 - 11.25° | kos | 22
IV | 4 | T prirobnični kos za odcep
IV | 4.1 | T 100/80 | kos | 3
IV | 4.2 | T 125/50 | kos | 4
IV | 4.3 | T 125/80 | kos | 6
IV | 5 | X 100 | kos | 1
IV | 6 | Prirobnični reducirni kos
IV | 6.1 | FFR 100/50 | kos | 1
IV | 6.2 | FFR 125/100 | kos | 1
IV | 6.3 | FFR 125/65 | kos | 5
IV | 7 | Spojni kos z dvema prirobnicama.
| 7.1 | FF 80, L=2000 | kos | 9
| 7.2 | FF 80, L=200 | kos | 9
IV | 8 | Račja noga z vrtljivo prirobnico
|  | N 80 | kos | 9
IV | 9 | Nadzemni hidrant DN80 v lomljeni izvedbi, z možnostjo obračanja glave za 360ᵒ, s telesom iz INOX materiala, prirobničnim priključkom in EPDM tesnilom. Hidrant skladen s standardi SIST EN 14384 in SIST EN 1074-6. Hidrant je opremljen s tremi stabilnimi spojkami: 2 x tip C in 1 x tip B, z minimalnimi pretočnimi karakteristikami (Kv) po SIST EN 14384:2005. Material hidranta je NL ali INOX, notranji deli iz nerjavnega materiala, NL deli hidranta zunaj in znotraj zaščiteni z epoksi premazom min debeline 250 mikronov. Opremljen s sistemom za preprečevanje iztoka v primeru loma in izpustno odprtino za izpust stoječe vode iz hidranta skladno s SIST EN 1074-6. | kos | 4
IV | 10 | Podzemni hidrant - BLATNIK 80, kot n.pr. sistem Hawle 490F ali enakovredno, skupaj s cestno kapo. Ohišje kape in pokrov iz nodularne litine, protikorozijsko zaščiteno. Naleganje pokrova konusno. Pokrov v celoti odstranljiv. Vključno s pripadajočo betonsko podložko. | kos | 5
IV | 11 | Ploščati zasun, n.pr. Euro 20 tip 23 ali enakovredno.
|  | Z 80 (PN16) z vgradno teleskopsko garnituro in cestno kapo. Ohišje kape in pokrov iz nodularne litine, protikorozijsko zaščiteno. Naleganje pokrova konusno. Pokrov v celoti odstranljiv. Vključno s pripadajočo betonsko podložko. | kos | 9
IV | 12 | KOMBI III ARMATURA 100, skupaj s cestno kapo. Ohišje kape in pokrov iz nodularne litine, protikorozijsko zaščiteno. Naleganje pokrova konusno. Pokrov v celoti odstranljiv. Vključno s pripadajočo betonsko podložko. | kos | 1
IV | 13 | KOMBI III ARMATURA 125, skupaj s cestno kapo. Ohišje kape in pokrov iz nodularne litine, protikorozijsko zaščiteno. Naleganje pokrova konusno. Pokrov v celoti odstranljiv. Vključno s pripadajočo betonsko podložko. | kos | 5
IV | 14 | Avtomatska odzračna garnitura - podtalna izvedba, DN50, PN16, kot n.pr. Hawle 9822 ali enakovredno, skupaj s cestno kapo. Ohišje kape in pokrov iz nodularne litine, protikorozijsko zaščiteno. Naleganje pokrova konusno. Pokrov v celoti odstranljiv. Vključno s pripadajočo betonsko podložko. | kos | 4
IV | 15 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba betona C 16/20, (vključena dobava le-tega) do 0.15 m3/kos. | kos | 20
IV | 16 | Dobava in montaža tablic za označevanje vodovodnih armatur na drogove ali objekte. | kos | 20
IV | 17 | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | m | 1637
IV | 18 | Zagon vodovodnega sistema, nastavitve, testiranje in merilni protokoli. | kpl | 1
IV | 19 | Tlačni preizkus vodovoda. | m | 1637
IV | 20 | Izpiranje in izvedba klornega šoka - dezinfekcija vodovoda. | m | 1637
IV | 21 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
IV. VODOVODNI MATERIAL - SKUPAJ:
| V. | OSTALA DELA
V. | 1 | Projektantski nadzor | ura | 30
V. | 2 | Geomehanski nadzor, prisotnost se vpisuje v gradbeni dnevnik ter izdelava končnega poročila. | ura | 30
V. | 3 | Upravljavski nadzor za ceste. | ura | 30
V. | 4 | Izdelava geodetskega posnetka in načrta izvedenega vodovoda z objekti in novega stanja okolice po končani gradnji, vključno s pridobitvijo potrdila o vrisu zgrajenega voda v kataster javne infrastrukture. | m1 | 1617
V. | 5 | Izdelava projekta izvedenih del - PID. | kos | 1
V. | 6 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje. | kos | 1
V. OSTALA DELA - SKUPAJ:
REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA VODOVOD DOLGE NJIVE
| I. | PREDDELA
| II. | ZEMELJSKA DELA
| III. | GRADBENA DELA
| IV. | VODOVODNI MATERIAL
| V. | OSTALA DELA
SKUPAJ VODOVOD DOLGE NJIVE PRELESJE:

## razbremenilnik
5. | POPIS DEL ZA RAZBREMENILNIK, 1. SKLOP, ODSEK - 1
Objekt: VODOVODNI SISTEM LUČINE
Razbremenilnik
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
1.1 | Priprava | kpl | 1
1.2 | Vzpostavitev v prvotno stanje | kpl | 1
2 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča, ki je izdelan skladno s 4. členom uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. | kpl | 1
3 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov za zakoličbo razbremenilnika z označbo višin. | kos | 4
4 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov za zakoličbo kanalov, odtokov in prepusta z označbo višin. | kos | 4
SKUPAJ PRIPRAVLJANA DELA:
2 | ZEMELJSKA DELA
1 | Površinski odkop humusnega oz. zemljine II. ktg. debeline do 20 cm z odrezom in odstranitvijo zgornje plasti travne ruše ter odrivom do 10 m od roba izkopa. | m3 | 27
2 | Kombinirani izkop v zemljini III-IV. Ktg z odlaganjem materiala na roba izkopa. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75°:
2.1. | - globina izkopa do 2m: | m3 | 135
2.2. | - globina izkopa do 2 - 4 m: | m3 | 86
2.2. | - globina izkopa do 4 - 6 m: | m3 | 32
3 | Kombinirani izkop jarka v zemljini III-IV. Ktg z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo in stroški trajnega deponiranja. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75°:
3.1. | - globina izkopa do 2m: | m3 | 84
3.2. | - globina izkopa do 2 - 4 m: | m3 | 56
3.3. | - globina izkopa do 4 - 6 m: | m3 | 21
4. | Ročni izkop jarka oz. odkop obstoječih inštalacij in križanja, v terenu III. -IV. Ktg. z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. | m3 | 6
5. | Strojno pikiranje zemljini V. ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75° brez razpiranja, in 90° v zemljini V. ktg. | m3 | 3
6. | Ročno planiranje in utrjevanje dna gradbene jame s točnostjo +/- 3 cm. | m2 | 10
7. | Ročno planiranje in utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 1 cm po celotni širini jarka v projektiranem padcu. | m2 | 15
8. | Strojni zasip gradbenej jame z ustreznim izkopanim materialom, z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 92% za zelene površine (po standardnem Proktojevem postopku), skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije. | m3 | 347.4
9. | Strojno pazljivi zasipavanje zemlje na strešno ploščo razbremenilnega jaška in pazljivo razprostiranje in utrjevanje. | m3 | 18.6
10. | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-32, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti do 98% po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 6
11. | Dobava in vgradnja geotekstila gramaturev 400g/m2, za pripravljeno podlago. | m2 | 25
12. | Nakladanje na kamion in odvoz viška materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. | m3 | 48
13. | Dovoz humusa iz gradbiščne deponije ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m2 | 27
14. | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, fino planiranje ter sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 185
15. | Zasaditev grmovnic. | kos | 10
16 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
3 | TESARSKA DELA
1 | Montaža, demontaža enostranskega opaža roba temeljne plošče višine 30cm. | m1 | 18
2 | Montaža, demontaža enostranskega opaža roba AB plošče, višine 20cm. | m1 | 15
3 | Montaža, demontaža dvostranskega opaž ravnih vidnih zidov, vključno s podpiranjem do višine 4m ter vgradnjo preboji velikosti do 0,25m2/kos, deb. stene do 30 cm. | m2 | 80.2
4 | Montaža in demontaža dvostranskega opaž armiranobetonskega venca vstopnega vrata v jašek, vidni beton, s podpiranje do višine 50cm. | m2 | 4
5 | Montaža in demontaža opaž ravne plošče nad vodno celico s podporami do višine 4.00 m, vidni beton. | m2 | 5
6 | Dobava in vgradnja trikotnih letev z robom 2,5cm, vgradnja v opaž. | m1 | 31.52
7 | Montaža in demontaža lahki premični odri do 4 m višine. | m2 | 42.4
8 | Montaža in demontaža lahkega fasadnega odra do 4 m višine. | m2 | 13.9
SKUPAJ TESARSKA DELA:
4 | BETONSKA DELA
1 | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15, debeline 10 cm, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 1.5
2 | Dobava in vgradnja vodotesnega betona C30/37,XC4,XD2,XS1,XF1,XA1,CI 0,2,S3 Dmax 16 PV-II, presek 0.20-0,30 m3/m1 v talno ploščo vodne celice, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 2.8
3 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37,XC4,XD2,XS1,XF1,XA1,CI 0,2,S3 Dmax 16 PV-II, presek 0.20-0,30 m3/m1 v Ab stene, vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 11.8
4 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37,XC4,XD2,XS1,XF1,XA1,CI 0,2,S3 Dmax 16 PV-II, presek 0.12-0,20 m3/m1 v ploščo in vence z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 2
8 | Nabava, rezanje, krivljenje, dobava in polaganje armature iz rebrastih palic kvalitete S500 - razred duktilnosti B, prereza ≤ Ø 12 mm. | kg | 866
9 | Nabava, rezanje, krivljenje, dobava in polaganje armature iz rebrastih palic kvalitete S500 - razred duktilnosti B, prereza ≥ Ø 12 mm. | kg | 365
10 | Nabava, dobava, rezanje in polaganje armaturnih gradbenih mrež kvalitete S500B. | kg | 425
11 | Dodatek za izvedbo zgornje konture betona v plošče naklonu od 0,5-1%, in zaglajene izvedbe do črnega sijaja (vodna celica). | m2 | 6
12 | Ročno vgrajevanje naklonskega betona C16/20 z dodatkom steklene mikroarmature, debeline od 4-8cm, podloga strešne hidroizolacije vodne in armaturne celice z zaglajevanjem in vsemi transporti. | m2 | 15
SKUPAJ BETONSKA DELA:
5 | ZIDARSKA DELA
1 | Izdelava horizontalna hidroizolacije krovne plošče amaturne in vodnih celic v sestavi: - 1x hladen bitumenski premaz, - 1 x bitumenski trak deb. 4mm (polno varjeni) - 1x bitumenski trak deb. 4mm s protikoreninsko zaščito (polno varjeni), vključno s čiščenjem in pripravo površine. | m2 | 12
2 | Izdelava vertikalna hidroizolacija zunanjih zidov in vratu vodne celice v sestavi: - 1x hladen bitumenski premaz, - 1x bitumenski trak deb. 4mm (polno varjeni), vključno s čiščenjem in pripravo podlage. | m2 | 56
3 | Izdelava vertikalne hidroizolacije z bitumskim trakom z mineralnim posipom debeline 4mm, polno varjene izvedbe, vključno s pripravo podlage. | m2 | 6
4 | Dodatek za točkovno obdelavo prebojev vodne celice s črno hidroizolacijo, zaradi fazonskih kosov in prezračevanja. | kos | 7
5 | Dobava in polaganje toplotne izolacije iz styrodurja deb. 5 cm na stene in ploščo jaška, vključno s pritrjevanjem s PU lepilno peno. | m2 | 51
6 | Dobava in oblaganje stropa jaška s styrodurjem deb. 5 cm, vključno z rabiciranjem s 1x fasadno mrežico in 2x gradbeno lepilo na cementni osnovi, PVC vogalnimi zaključki ter vključno s pripravo podlage, vsemi transporti in prenosi. | m2 | 6
7 | Dobava in polaganje zaščite TI in HI s čepasto folijo gramature 350g/m2. | m2 | 51
8 | Vzidava cevi in fazonskih kosov v stene objekta, vključno s fino obdelavo s cementno malto in glajenjem do črnega sijaja. | kos | 5
9 | Nabava, dobava in vgrajevanje tesnilnega dilatacijskega traku v delovni stik pasovnega temelja, temeljne plošče in armirano betonske obodne stene; položen po horizontalnih ali vertikalnih delovnih stikih s predpisanimi preklopi po navodilih izbranega proizvajalca. Pločevinasti nerjaveči trak, širine 150 mm, obdelan z obojestranskim nanosom visoko vodotesnilne lepilne bitumenske mase z ustrezno snemljivo zaščitno folijo. Proizvod poljubnega proizvajalca, kot npr: Stratho bituflex 150 ali enakovredno. | m1 | 12
10 | Dobava in izdelava dvokomponentna fleksibilna hidrizolacijskega premaza sten. tlaka in stropa na cementni osnovi premaz mokrih prostorov v 2 slojih kot npr. Mapei Mapelastik, min. debelina premaza 3mm, vključno s pripravo, izravnavo, pripravo in finim čiščenjem podlage. | m2 | 61
11 | Dodatek za obdelavo točkovnih prebojev vvodne celice z dvokomponentna fleksibilna hidrizolacijskega premaza sten, tlaka in stropa na cementni osnovi premaz mokrih prostorov v 2 slojih kot npr. Mapei Mapelastik, min. debelina premaza 3mm, vključno s pripravo, izravnavo, pripravo in finim čiščenjem podlage. | kos | 8
12 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ ZIDARSKA DELA:
6 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1 | Dobava in vgradnja tipskega RF pokrova velikosti 800 x 800 mm, nosilnosti 400 kN, s pripravljenim zaklepom za obešenko in prekritrjem za varovanje pred vremenskimi vplivi in poškodbo, ter vsem potrebnim RF pritrdilnim materialom. | kos | 1
2 | Dobava in vgradnja RF pohodna rešetka deb. 40mm LNP50/50/5 nosilnost 5KN/m2, vključno z RF pritrdilnim materialom. | kos | 1
3 | Dobava in vgradnja Alu ventilacijske lamelne rešetke velikosti 300/600 mm, z zaščito pred marčesom z dodatno fino mrežico ter RF pritrdilni materialom. | kos | 1
4 | Dobava in vgradnja RF dostopna lestev JC DN48.3mm, višne 4m + raztegljive izvedbe, vključno z vsem potrebnim RF materialom in pomožnimi deli in zidarsko pomočjo. | kos | 1
5 | Dobava in vgradnja RF vstopnih želez za lestev skupne dolžine 2900mm, narejene iz okroglih cevi fi 40mm/2,5mm, razmik med vertikalnimi prečkami 250mm, in podaljšanim ročajem z zaokrožitvani, narejene iz inox materiala AISI 304, vključno z inox pritrdilnim materialom in vsemi pomožnimi deli. Po detajlu projektanta. | kos | 2
6 | Dobava in vgardnja RF zračnik (JC 159.0x4.5mm), dolžine 1,5m, vključno s pritrdilno manšeto vel. 450/450/6mm in z vsem RF pritrdilnim material. | kos | 2
7 | Dobava in montaža kape za ventilacijske cevi DN 159 x 4,5mm, s protimrčesno mrežico iz nerjaveče pločevine (INOX): | kos | 2
8 | Dobava in vgradnja PVC drsnega okna med vodno in arm. celico dim. 1600/1000 mm, zasteklitev z vezanim varnostnim lepljenim steklom 4+4 prozorne izvedbe, z vsemi preddeli in zidarsko pomočjo ter zaključnimi pokrivnimi PVC letavmi in silikoniranjem. | kos | 1
SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA:
7 | VODOVODNI MATERIAL
Fazonski kosi, prirobnice in cevni material znotraj jaška morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla kvalitete AISI 316-Ti. Vsi vodovodni materiali vključujejo transport, prenose, montažo, ves montažni material, nerjavni spojni in tesnilni material.
Dobava in montaža vodovodnega materiala:
1 | zobata spojka + varilna prirobnica DN 63/50 | kos | 2
2 | FF kos DN 50, l=800mm | kos | 2
3 | Q - 90° DN 50 | kos | 2
4 | FF kos DN 50, l=1400, s privarjenim nastavkom za montažo pipe 1/2" | kos | 1
5 | Pipa 1/2" | kos | 2
6 | Zasun DN 50 z ročnim kolesom | kos | 3
7 | FF kos DN 50, l=750mm | kos | 1
8 | Plovni ventil DN 50 | kos | 1
9 | sesalni koš DN 50 | kos | 1
10 | FF kos DN 50, l=1200mm, s privarjenim nastavkom za montažo pipe 1/2" | kos | 1
11 | prelivni kos DN 80 | kos | 1
12 | FF kos DN 80, l=500mm | kos | 1
13 | Q - 90° DN 80 | kos | 2
14 | FF kos DN 80, l=1000mm | kos | 1
15 | FF kos DN 80, l=450mm | kos | 1
16 | T kos DN 80/80 | kos | 1
17 | F kos DN 80, l=300mm | kos | 1
18 | Zasun DN 80 | kos | 1
19 | F kos DN 80, l=800mm | kos | 1
20 | Nastavitve in testiranje opreme. | kpl | 1
21 | Tlačni preizkus vodovoda in opreme. | kpl | 1
22 | Izpiranje in izvedba klornega šoka - dezinfekcija. | kpl | 1
23 | Dodatna in nepredvidena dela | % | 10
SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL:
8 | ZUNANJA UREDITEV
1 | Dobava in polaganje trdih rebrastih drenažnih cevi Φ110mm, položenih na podložni beton C12/15, debeline 10cm, poraba betona 0,06m3/m¹, zavite z ovojem iz politlaka gramature 400g/m2, poraba 2 m2/m1in obsipom s prano seperacijo granulacije 16-32 mm, poraba 0,25m3/m1. | m1 | 16
2 | Dobava in vgradnja tipskih betonskega jaška iz BC Ø40, globine do 1m, vključno z izkopom, zasipom, podložnim betonom C 16/20, izdelavo iztoka Ø110, ter fino zidarsko obdelavo jaška, mulde, vsemi deli / predelavami in materialom (iztok iz razbremenilnega jaška, mreža zajeta v ključavničarskih delih. | kos | 1
3 | Dobava in polaganje gladkih PVC UK SN8 cevi premera DN 160 mm, ki se polno obbetonirajo z betonom C16/20, poraba betona 0,11m3/m1. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami, vključno z vsemi pomožnimi deli, tesnilnim materialom ter dobavo in vgradnjo betona za poln obbetoniranje. | m1 | 10
4 | Nabava, transport, namestitev in vgradnja prefabriciranega AB jaška premera φ100 cm, višina jaška h=5,0 m; z nastavki za PVC cevi DN 160 ter izdelano muldo. V ceni je vključeno izkop, zasip s drobljencem KD 0-32mm, planiranje in utrjevanje dna, izdelava ležišča iz betona C16/20 debeline d=15 cm, izrez in vpasovanjem jaška, izvedba priključkov. Nabava in vgradnja pokrova z AB vencem premera fi 600 mm, nosilnosti D 400 kN. Jašek mora biti skladen s standardom SIST EN 1917. Jašek se vgradi na mestu vtoka v obstoječ prepust. Kompletno z vsem delo in materialom. | kos | 1
5 | Izdelava vtočne ali iztočne glave na kanlizacijskih ceveh DN 160mm z napravo in odstranitvijo opažev, betoniranjem glave v C 16/20 z dodatkom mikroarmature, obdelavo muld s fino cementno malto in tlakovanjem koritnice. | kos | 1
6 | Planiranje in čiščenje terena po končani gradnji, vključno z razgrabljanjem | m2 | 54
SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV:
9 | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Geološko-geomehanski nadzor med gradnjo | ur | 5
2 | Geodetski posnetek izvedenih del objekta | kpl | 1
3 | Stroški izdelave projekta izvedenih del PIDa ter PIDa v elektronski obliki. | kpl | 1
4 | Izdelava projekta za vzdrževanje in obratovanje objekta. | kpl | 1
5 | Projektantski nadzor | ur | 10
SKUPAJ ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA:
REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA RAZBREMENILNIK
1 | PRIPRAVLJALNA DELA
2 | ZEMELJSKA DELA
3 | TESARSKA DELA
4 | BETONSKA DELA
5 | ZIDARSKA DELA
6 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
7 | VODOVODNI MATERIAL
8 | ZUNANJA UREDITEV
9 | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
RAZBREMENILNIK SKUPAJ:

## VH Dolge Njive
6. |  | POPIS DELA ZA VODOHRAN LUČINE, 1. SKLOP, ODSEK - 1
Objekt: VODOVODNI SISTEM LUČINE
Vodohran Dolge njive
| I. | PREDDELA
| 1 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. Površina cca 350m2.
| 1.1. | Priprava | kpl | 1
| 1.2. | Vzpostavitev v prvotno površinsko stanje, čiščenje, | kpl | 1
| 2 | Izdelava, dobava in postavitev gradbiščne table velikosti 220 x 250 cm, narejene iz trdega in vremensko odpornega materiala. Tabla mora biti narejena skladno z Navodili organa za obveščanje in informiranje javnosti. Izdelava po potrjenem osnutku s strani nadzornega organa gradnje. Po končani gradnji odstranitev obvestilne gradbiščne table. | kos | 1
| 3 | Izdelava, dobava in postavitev stalne razlagalne table velikosti 100 x 150 cm, narejene iz trdega in vremensko odpornega materiala z ojačanim robom, postavljeno na drogove z izdelavo temljev in BC fi 20 cm, globine 50cm in zalite in delno obbetonirani z betonom C16/20.. Tabla mora biti narejena skladno z Navodili organa za obveščanje in informiranje javnosti. Izdelava po potrjenem osnutku s strani nadzornega oz. naročnika. Se postavi po končani gradnji na primerni lokaciji. | kos | 1
| 4 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča, ki je izdelan skladno s 4. členom uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu . | kos | 1
| 5 | Posek in odstranitev grmičevja in dreves premera do fi 15 cm, vključno z odstranitvijo korenin, nalaganjem na kamion in odvozon na trajno deponijo ter stroški trajnega deponiranja. | m2 | 60
| 6 | Posek in odstranitev dreves z debli od fi 15 do fi 50 cm, vključno z razrezom vej in debla, vključno z odstranitvijo panjev, nalaganjem na kamion in odvozon na trajno deponijo ter stroški trajnega deponiranja. | kos | 5
| 7 | Zakoličenje objekta nove armaturne celice vodohrana in ostalih objektov z zavarovanjem točk ter oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako točk ter zakoličba mesta prevezave na obstoječi objekt. | kpl | 1
| 8 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov za zakoličbo parkirišča in armaturne celice z označbo višin. | kos | 8
| 9 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov za zakoličbo kanalov, odtokov in prepusta z označbo višin. | kos | 8
| 10. | Izdelava , montaža, demontaža vseh by-pass (obvod) za čas gradnje vodohrana - 1. obvod za čas vgrajevanje poliesterske pregrade '(cev Pe 50 z vsemi priklopi na obstoječe omrežje) - 2. dezinfekcija vodne celice po vgradnji poliesterske pregradem, - 3.začasni odvem iz vodne celice (Pe 50 v dolžini z začasnim zapornim ventilom , vključno z demontažo in zatesnitvijo odprtine) | kpl | 1
SKUPAJ PREDDELA:
| II. | ZEMELJSKA DELA
| 1 | Površinski odkop humusnega oz. zemljine II. ktg. debeline do 20 cm z odrezom in odstranitvijo zgornje plasti travne ruše ter odrivom do 10 m od roba izkopa. | m3 | 72
| 2 | Kombinirani izkop v zemljini III-IV. Ktg z odlaganjem materiala na gradbišno deponijo za ponovno uporabo. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75°:
| 2.1. | - globina izkopa do 2m: | m3 | 945
| 2.2. | - globina izkopa do 2 - 4 m: | m3 | 240
| 2.3. | - globina izkopa do 4 - 6 m: | m3 | 125
| 3. | Kombinirani izkop jarka v zemljini III-IV. Ktg z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo in stroški trajnega deponiranja. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75°:
| 3.1 | - globina izkopa do 2m: | m3 | 245
| 3.2 | - globina izkopa do 2 - 4 m: | m3 | 95
| 4. | Ročni izkop jarka oz. odkop obstoječih inštalacij in križanja, v terenu III. Ktg. z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. | m3 | 118
| 5. | Strojno pikiranje zemljini V. ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75° brez razpiranja, in 90° v zemljini V. ktg. | m3 | 15
| 6. | Ročno planiranje in utrjevanje dna gradbene jame s točnostjo +/- 3 cm. | m2 | 175
| 7. | Ročno planiranje in utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 1 cm po celotni širini jarka v projektiranem padcu. | m2 | 145
| 8. | Strojni zasip gradbenej jame z ustreznim izkopanim materialom, z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 92% za zelene površine (po standardnem Proktojevem postopku), skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije. | m3 | 1610
| 9. | Strojno pazljivi zasipavanje zemlje na strešno ploščo vodne in armaturne celice in pazljivo razprostiranje in utrjevanje. | m3 | 85
| 10. | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-32, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti do 98% po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 45
| 11 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-64, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti do 98% po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 60
| 12. | Dobava in vgradnja okroglega rečnega separiranega opranega materiala granulacije 8-32mm, vključno z vsemi transporti, prenosi, planiranjem, razgrinjanjem in ostalimi deli. Drenažna plast na strehi vodohrana debeline 15cm. | m3 | 15
| 13 | Dobava in vgrajevanje kvalitetnega čistega peska granulacije 0-4 mm za potrebe finega planiranja tamponske blazine pod novimi betonskimi tlakovci, predvidena debelina nasutja do 5 cm. Fino planiranje, izravnava določitev in izdelava padcev pred polaganjem tlakovcev, s točnostjo ± 1 cm. | m2 | 15
| 14 | Dobava in vgradnja geotekstila gramaturev 400g/m2, na pripravljeno podlago. | m2 | 160
| 15 | Dobava in vgradnja lesonit plošč debeline 5mm, s polaganjem na stik na predhodno priporavljeno HI temeljne plošče, vključno z vsemi razrezi in transporti. | m2 | 85
| 16 | Nakladanje na kamion in odvoz viška materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. | m3 | 45
| 17 | Dovoz humusa iz gradbiščne deponije ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 72
| 18 | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, fino planiranje ter sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 350
| 19 | Zasaditev grmovnic. | kos | 15
| 20 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
| III. | TESARSKA DELA
| 1 | Montaža, demontaža enostranskega opaža roba temeljne plošče višine 30cm. | m1 | 21
| 2 | Montaža, demontaža enostranskega opaža roba AB plošče, višine 20cm. | m1 | 65
| 3 | Montaža, demontaža dvostranskega opaž ravnih vidnih zidov, vključno s podpiranjem do višine 4,20 m ter vgradnjo preboji velikosti do 0,25m2/kos, deb. stene do 30 cm. | m2 | 366
| 4 | Montaža, demontaža enostranskega opaža krožnih vidnih zidov s podpiranjem do 4m višine, vključno z vgradnjo prebojev velikosti do 0,25m2/kos, v steni deb. 30 cm. | m2 | 26
| 5 | Montaža in demontaža dvostranskega opaž armiranobetonskega nosilca, vencev, vidni beton, s podpiranje do višine 100cm. | m2 | 22
| 6 | Montaža in demontaža opaž ravne plošče nad vodno celico s podporami do višine 3,5 m, vidni beton. | m2 | 68
| 7 | Montaža in demontaža opaž stopnic, nastopnih ploskev in stranskih robov, temeljev s podporami do višine 2 m, vidni beton. | m2 | 14.8
| 8 | Dobava in vgradnja trikotnih letev z robom 2,5cm, vgradnja v opaž. | m1 | 160
| 9 | Dobava in vgradnja odprtin za vrata in revizijske odprtine v stenah in ploščah deb. do 30cm:
| 9.1. | - velikosti do 1,5 m2 | kos | 2
| 9.2. | - velikosti do nad 2,0 m2 | kos | 2
| 9.3. | - velikosti do nad 4,0 m2 | kos | 1
| 10 | Montaža in demontaža lahki premični odri do 4 m višine. | m2 | 76
| 11 | Montaža in demontaža lahkega fasadnega odra do 6 m višine. | m2 | 320
SKUPAJ TESARSKA DELA:
| IV. | BETONSKA DELA
| 1 | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15, debeline 10 cm, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 6.5
| 2 | Dobava in vgradnja vodotesnega betona C30/37,XC4,XD2,XS1,XF1,XA1,CI 0,2,S3 Dmax 16 PV-II, presek nad 0,30 m3/m1 v talno ploščo vodne celice, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 8.5
|  | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37,XC4,XD2,XS1,XF1,XA1,CI 0,2,S3 Dmax 16 PV-II, presek do 0.16 m3/m1 v AB stene, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 2
| 3 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37,XC4,XD2,XS1,XF1,XA1,CI 0,2,S3 Dmax 16 PV-II, presek 0.20-0,30 m3/m1 v AB stene, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 56
| 4 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37,XC4,XD2,XS1,XF1,XA1,CI 0,2,S3 Dmax 16 PV-II, presek 0.12-0,20 m3/m1 v ploščo, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 15.6
| 5 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37,XC4,XD2,XS1,XF1,XA1,CI 0,2,S3 Dmax 16 PV-II, presek 0.12-0,20 m3/m1 v vence, nosilce, preklade, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 4
| 5 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37,XC4,XD2,XS1,XF1,XA1,CI 0,2,S3 Dmax 16 PV-II, presek do 0.12 m3/m1 v stopnice, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 6
| 6 | Nabava, rezanje, krivljenje, dobava in polaganje armature iz rebrastih palic kvalitete S500 - razred duktilnosti B, prereza ≤ Ø 12 mm. | kg | 2626
| 7 | Nabava, rezanje, krivljenje, dobava in polaganje armature iz rebrastih palic kvalitete S500 - razred duktilnosti B, prereza ≥ Ø 12 mm. | kg | 345
| 8 | Nabava, dobava, rezanje in polaganje armaturnih gradbenih mrež kvalitete S500B. | kg | 3335
| 9 | Dodatek za izvedbo zgornje konture betona v metličeni izvedbi v naklonu od 0,5-1%, (zunanje stopnice). | m2 | 28
| 10 | Dodatek za izvedbo zgornje konture betona v plošče naklonu od 0,5-1%, in zaglajene izvedbe do črnega sijaja (vodna celica). | m2 | 65
| 11 | Ročno vgrajevanje naklonskega betona C16/20 z dodatkom steklene mikroarmature, debeline od 4-8cm, podloga strešne hidroizolacije vodne in armaturne celice z zaglajevanjem in vsemi transporti. | m2 | 93
SKUPAJ BETONSKA DELA:
| V. | ZIDARSKA DELA
| 1 | Izdelava horizontalna hidroizolacije krovne plošče amaturne in vodnih celic v sestavi: - 1x hladen bitumenski premaz, - 1 x bitumenski trak deb. 4mm (polno varjeni) - 1x bitumenski trak deb. 4mm s protikoreninsko zaščito (polno varjeni), vključno s čiščenjem in pripravo površine. | m2 | 85
| 2 | Izdelava vertikalna hidroizolacija zunanjih zidov in vratu vodne celice v sestavi: - 1x hladen bitumenski premaz, - 1x bitumenski trak deb. 4mm (polno varjeni), vključno s čiščenjem in pripravo podlage. | m2 | 296
| 3 | Izdelava vertikalne hidroizolacije z bitumskim trakom z mineralnim posipom debeline 4mm, polno varjene izvedbe, vključno s pripravo podlage. | m2 | 46
| 4 | Dodatek za točkovno obdelavo prebojev vodne celice s črno hidroizolacijo, zaradi fazonskih kosov in prezračevanja. | kos | 16
| 5 | Dobava in polaganje toplotne izolacije iz styrodurja deb. 10 cm na pero in utor, tlačne trdnosti 300kPa, na stene vodohrana in armaturne celice, vključno s pritrjevanjem s PU lepilno peno. | m2 | 205
| 6 | Dobava in polaganje toplotne izolacije iz styrodurja deb. 14 cm na pero in utor, tlačne trdnosti 400kPa na ploščo vodohrana in armaturne celice, vključno s pritrjevanjem s PU lepilno peno. | m2 | 78
| 7 | Dobava in polaganje toplotne izolacije iz styrodurja deb. 5 cm na stene in ploščo vodohrana, vključno s pritrjevanjem s PU lepilno peno. | m2 | 27
| 8 | Dobava in polaganje toplotne izolacije iz styrodurja deb. 2 cm na stene vodohrana, vključno s pritrjevanjem s PU lepilno peno. | m2 | 25
| 9 | Dobava in polaganje zaščite TI in HI s čepasto folijo gramature 350g/m2. | m2 | 269
| 10 | Vzidava cevi in fazonskih kosov v stene objekta, vključno s fino obdelavo s cementno malto in glajenjem do črnega sijaja. | kos | 16
| 11 | Dobava in zidanje zidu s siporex-om debeline 15 cm, zidanje z gradbenim lepilo, vključno z izdelavo sider v AB, razrezom blokov in vsemi transporti. | m2 | 12
| 12 | Bandažiranje sten zidanih iz siporexa s fasadno mrežico in 2x gradbeno lepilo, in glajenjem za slikopleskarska in keramičarska dela, vključno s pripravo podlage, vso pripravo, prenosi in transporti | m2 | 26
| 13 | Nabava, dobava in vgrajevanje tesnilnega dilatacijskega traku v delovni stik pasovnega temelja, temeljne plošče in armirano betonske obodne stene; položen po horizontalnih ali vertikalnih delovnih stikih s predpisanimi preklopi po navodilih izbranega proizvajalca. Pločevinasti nerjaveči trak, širine 150 mm, obdelan z obojestranskim nanosom visoko vodotesnilne lepilne bitumenske mase z ustrezno snemljivo zaščitno folijo. Proizvod poljubnega proizvajalca, kot npr: Stratho bituflex 150 ali enakovredno. | m1 | 32
| 14 | Dobava in oblaganje stropa jarmaturne celice s styrodurjem deb. 5 cm, vključno z rabiciranjem s 1x fasadno mrežico in 2x gradbeno lepilo na cementni osnovi, vključno s pripravo podlage, vsemi transporti in prenosi (strop armaturne celice). | m2 | 28
| 15 | Izdelava zaokrožnice med steno in tlakom s cementno malto z robom 5cm, da gladke površine oz. črnega sijaja, vključno s pripravo in impregnacijo podlage. | m1 | 68
| 16 | Dobava in izdelava dvokomponentna fleksibilna hidrizolacijskega premaza sten. tlaka in stropa na cementni osnovi premaz mokrih prostorov v 2 slojih kot npr. Mapei Mapelastik, min. debelina premaza 3-5mm, vključno s pripravo, izravnavo, pripravo in finim čiščenjem podlage. | m2 | 78
| 17 | Dodatek za obdelavo točkovnih prebojev vodne celice z dvokomponentna fleksibilna hidrizolacijskega premaza sten, tlaka in stropa na cementni osnovi premaz mokrih prostorov v 2 slojih kot npr. Mapei Mapelastik, min. debelina premaza 3mm, vključno s pripravo, izravnavo, pripravo in finim čiščenjem podlage. | kos | 18
| 18 | Nabava, dobava in polaganje - lepljenje fleksibilnih trakov širine do 120 mm na stik horizontale z vertikalo: gumirani poliesterski trak, vključno z vogalnimi elementi in manšete za tesnjenje robov, vogalov, instalacijskih prebojev in dilatacijskih reg. Izdela se ga kot dodatno tesnjenje med stenskimi in stensko talnimi regami vseh vrst konvencionalnih podlag, ki so obdelane z hidroizolacijskim premazom na bazi cementa, polimernih dodatkov in kremenčevega peska (npr: Mapelastic) ali hidroizolacijski premaz na bazi cementa, polimerov in hidrofobirnih dodatkov (npr.: Mapei Band elastični trak) uporabljeno kot dodatno tesnjenje instalacijskih priključkov in odtokov v sanitarijah in kuhinjah. Položeno po navodilih proizvajalca. | m1 | 56
| 19 | Dobava in vgradnja fasadne mrežice z vtiskanjem v pripravljeno malto oz. lepilo. Vključno z razrezi in vsemi transporti ter prenosi. | m2 | 250
| 20 | Dobava in polaganje talne NEDRSEČE R10 ali R11 granitogres ploščic dimenzij 30 x 30cm ali 33 x 33cm, na visokofleksibilno cementno lepilo, vključno s fugiranjem z vodoodbojno in protiglivično fugirno maso (DropEffect®). (npr. Mapei - KERACOLOR ali tehnično enakovredno) in predhodno pripravo podlage s premazom za boljši oprijem (cenovni razred keramike VPC do 16 €/m2 brez DDV-ja). | m2 | 60
| 21 | Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic 20 x 40cm ali 25 x 50cm, na visokofleksibilno cementno lepilo, vključno s fugiranjem z vodoodbojno in protiglivično fugirno maso (DropEffect®). (npr. Mapei - KERACOLOR ali tehnično enakovredno) in predhodno pripravo podlage s premazom za boljši oprijem (cenovni razred keramike VPC do 14 €/m2 brez DDV-ja). | m2 | 22
| 22 | Dobava in polaganje nizkostensko obrobo 30/10 cm ali 33/10 cm, na visokofleksibilno cementno lepilo, vključno s fugiranjem z vodoodbojno in protiglivično fugirno maso (DropEffect®). (npr. Mapei - KERACOLOR ali tehnično enakovredno) in predhodno pripravo podlage s premazom za boljši oprijem. | m1 | 46
| 23 | Dobava in polaganje PVC zaključnega vogalnega profila v barvi, za zaščito zunanjih zaključkov keramike, polaganje na lepilo, vključno z rezanjem in vpasovanjem. | m1 | 12.5
| 24 | Dobava in vgrajevanje Rf kotnikov H=15mm na lepilo za izdelavo zaključkov in pripir. | m1 | 12
| 25 | Izvedba elastičnega stika s silikonskim kitom v odtenku fugirne mase na stikih stena-tlak, stena-stena, stena stavbno pohištvo. | m1 | 68
| 26 | Kronsko vrtanje AB stenske ali stropne konstrukcije debeline do 30 cm, vključno z vso potrebno pripravo in odvozom izvertin na trajno deponijo in sicer:
|  | - izvrtine Ø 110 mm | kos | 4
|  | - izvrtine Ø 160 mm | kos | 6
|  | - izvrtine Ø 200 mm | kos | 4
|  | - izvrtine Ø 250 mm | kos | 6
|  | - izvrtine Ø 300 mm | kos | 4
| 27 | Pazljiva demontaža obstoječih vrat velikosti 80/200 cm, vključno z okvirjem in odvoz na začasno deponijo za ponovno uporabo. | kos | 1
| 28 | Kombinirano rušenje kamnite suhe zloženke z odlaganjem dolomitnega lomljenca na začasno gradbiščno deponijo za ponovno kasnejšo uporabo. | m3 | 8
| 29 | Kombinirano rušenje AB konstrukcij (plošče, preklade, vezi, temeljev in drugo), vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo ter vsemi stroški trajnega deponiranja. | m3 | 6.5
| 30 | Kombinirano rušenje zidanih betonskih konstrukcij (stene in drugo), vključno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo ter vsemi stroški trajnega deponiranja. | m3 | 7.8
| 31 | Strojno rezanje armirano betonske konstrukcije (odprtina v krovni plošči obstoječe vodne celice) z diamantno žago, debelina AB plošče do 20 cm. Obračun po površini AB odrezane ploskve. | m2 | 6.3
| 32 | Dobava in izdelava tankoslojne kontaktne fasade v sestavi: grundirni predpremaz, lepilo kot npr. Rofix Unistar Light, fasadne izolacijske plošče debeline 14cm kot npr. Knauf insulation FKD-S Thermal λ≤0,035W/mK, poglobljeno sidranje s pritrdili iz plastičnega vložka in kovinskega trna s plastificirano glavo kot npr. PSK (poraba po navodilih proizvajalca oz min 6kos/m2); in polnilni čep za prekinitev toplotnih mostov, 2x lepilna malta s plastificirano stekleno armirno mrežico, kot npr. Rofix Unistar Light, in paroprepustnim silikatno-silikonskim Si-Si zaključnim fasadnim slojem zrnavost 1,5 mm kot npr. Rofix Sisi®Putz Vital kompletno z vsemi ojačitvenimi profili robov in vogalov. | m2 | 15
| 33 | Dobava in izdelava toplotne izolacije podstavka in vkopanega dela temeljev: grundirni predpremaz, lepilo na cementni osnovi kompletno s predhodnim lepljenjem vodonevpojne toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena debeline 14cm z gladko površino in stopničasto oblikovanim robom za spajanje plošč na preklop kot npr. Ursa XPS N-III-PZ, poglobljeno sidranje s pritrdili iz plastičnega vložka in kovinskega trna s plastificirano glavo kot npr. PSK (poraba po navodilih proizvajalca oz min 6kos/m2); in polnilni čep za prekinitev toplotnih mostov, 2x lepilna malta na cementni osnovi s plastificirano stekleno armirno mrežico, predpremazom in paroprepustnim silikatno-silikonskim Si-Si zaključnim fasadnim slojem zrnavost 1,5 mm kot npr. Rofix Sisi®Putz Vital kompletno z vsemi ojačitvenimi profili robov oken, vogalov in vrat, tesnilnimi trakovi na stikih z okenskimi policami, odkapnimi profili (na vseh zgornjih okenskih špaletah obvezno odkapni profil) in PVC okenskimi profili. | m2 | 4.5
| 34 | Brušenje opažnih stikov armiranobetonskih ravnih površin (stene in strop spodnje etaže) ter priprava površin na barvanje. |  | 210
| 35 | Dobava materiala in barvanje betonskih sten in stropa z disperzno barvo v tonu po izboru naročnika npr, JUB Takril, vključno s pripravo podlage in čiščenjem podlage, prednamazom z emulzijo, zaščito vgrajen opreme ter čiščenjem ko končanih delih. | m2 | 210
| 36 | Končno fino čiščenje notranjih prostov in vgrajene opreme, ki se kvalitetno očistijo in zbrišejo za prevzem s strani naročnika. | m2 | 65
| 37 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejansko izvedenih urah, vpisu v gradbeni dnevnik in potrditvi nadzora.
|  | - PK delavec | ur | 15
|  | - KV delavec | ur | 15
| 38 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 0.1
SKUPAJ ZIDARSKA DELA:
| VI | SANACIJA OBSTOJEČE VODNE CELICE
| 1 | Čiščenje obstoječe površine po odkopu zunanjega dela vodne celice in odstranjevanje stare dotrajane hidroizolacije z visokotlačnim vodnim curkom. Čiščenje se izvede do zdrave betonske podlage. | m2 | 145
| 2 | Montaža in demontaža fasadnega odra višine do 6 m, vključno z najemnino. Obračuna se površina zunanjega oboda obstoječe vodne celice. | m2 | 350
| 3 | Zunanja sanacija lokalnih aktivnih vdorov vode, mehanska odstranitev betona na območju poškodb, čiščenje in protikorozijska zaščita armature ter reprofilacija (izravnava) osnovnega prereza, v povprečni debelini do 3 cm s polimeriziranimi mikroarmiranimi sanacijskimi maltami ustrezne granulacije. Ocenjena količina je 20% celotne zunanje površine. Obračun po dejanskih količinah. | m2 | 35
| 4 | Izvedba vertikalnega zračnika iz inox jeklene cevi AISI 304, dimenzije φ159 mm x 4,5 mm, dolžine L=3,5 m, vključno s T kosom in cevjo za odvod kondenza, gobasto kapo in mrežico proti mrčesu. Cena vključuje nabavo, dobavo ter vgradnjo z vsemi deli, vključno z izvedbo odprtine v AB steni in tesnenjem spoja. | kos | 2
| 5 | Montaža in demontaža notranjega odra višine do 4 m, vključno z najemnino. Obračuna se površina vodne celice. | m2 | 76
| 6 | Visokotlačno čiščenje betonske površine z vodnim curkom pod pritiskom (min 400 bar) do čiste in zdrave betonske podlage, kot priprava za sanacijo notranjega dela vodne celice. | m2 | 95
| 7 | Notranja sanacija lokalnih aktivnih vdorov vode, mehanska odstranitev betona na območju poškodb, čiščenje in protikorozijska zaščita armature ter reprofilacija (izravnava) osnovnega prereza, v povprečni debelini do 3 cm s polimeriziranimi mikroarmiranimi sanacijskimi maltami ustrezne granulacije. Predvidi se celotna površina stropa in del sten vodne celice nad nivojem vode. Obračun po dejanskih količinah. | m2 | 48
| 8 | Fina sanacija betona: fina zgladitev s sanacijsko malto razreda R3 na podlagi kristalizacije in funkcijo samoceljenja razpok, vključno z nego malte. | m2 | 155
| 9 | Izdelava zaokorožnice na stiku med steno in talno ploščo vodne celice s sanacijsko malto razreda R3 s funkcijo kristalizacije in samoceljenja | m' | 35
| 10 | Izvedba finalnega premaza z vodotesnim materialom s funkcijo kristalizacije in samoceljenja (naprimer XYPEX ali enakovredno), vključno z nego premaza. Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati zakonsko določenim predpisom in zahtevam o primernosti materialov pri stiku s pitno vodo. | m2 | 155
| 13 | Zalivanje in tesnenje odprtin odstranjenih obstoječih vodovodnih cevi (DN100) skozi AB steno vodne celice. Cena vsebuje izdelavo opaža, čiščenje in premaz površine s sintetično emulzijo za povečanje sprijemnosti novega in starega betona, zalivanje odprtin z betonom z dodatkom ekspanzitorja. V času strjevanja se po globini odprtine odstrani cca 2-3 cm svežega betona in se manjajoči del do polne reprofilacije prereza nadomesti s sanacijsko malto s funkcijo kristalizacije in samoceljenja. Vkčljučno z nego malte. | kos | 8
| 14 | Krpanje zunanjih sten s fino cementno malto, vključno s fino cementno malto v deb. do 2cm, z zaribavanjem do črnega sijaja, vključno s pripravo in impregnacijo podlage. | m2 | 132
| 15 | Dodatna nepredvidena dela (10%)
SKUPAJ SANACIJSKA DELA:
| VII. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
| 1 | Izdelava, dobava in montaža Alu enokrilnih vrat velikosti 100/210 cm, z odpiranjem po vertikalni osi, izdelanega iz Alu profil ID 67mm, s termo členom, barvanih v RAL 9007, s tolotno izolativnim polnilom deb. 40mm, vključno z Alu kljuko, cilindrično ključavnico, večtočkovnim zaklepanjem, pritrdilnim materialmo in vsemi transporti. | kos | 2
| 2 | Izdelava, dobava in montaža PVC enokrilnega okna velikosti 100 x 120 cm, z odpiranjem po vertikalni in horizontalni osi, izdelanega iz PVC 6 komornega profila v beli barvi, z zasteklitvijo 6/18/4mm, Ug=1,1 W/m2K, vključno z Alu pololivo, zunanjimi in notranjimi zaključnimi PVC pokrivnimi oz. zaključnimi letvami, pritrdilnim materialo in vsemi transporti. | kos | 2
| 3 | Izdelava in montaža varovalna ograja iz pohištevnih cevi fi 40 mm - inox, satinirane izvedbe, dim. 100/180cm z RF pritrdilnim materialom ter vsemi preddeli in zidarsko pomočjo. | m1 | 1.8
| 4 | Izdelava in montaža inox tipska odtočna rešetka iz ploščatega železa v zaščitnem okvirju iz kotnega železa, z vsemi preddeli in zidarsko pomočjo. Dimenzije rešetke so 600/600 mm - nerjaveče jeklo, inox pritrdilni matrial, nameščena bo v armaturni celici. | kos | 1
| 5 | Dobava in vgradnja RF pohodna rešetka, velikosti dim. 40/40 cm, deb. 50mm LNP50/50/5 nosilnost 5KN/m2, vključno z RF pritrdilnim materialom. | kos | 1
| 6 | Dobava in vgradnja Alu ventilacijske lamelne rešetke velikosti 300/300 mm, z zaščito pred marčesom z dodatno fino mrežico ter RF pritrdilni materialom. | kos | 1
| 7 | Dobava in vgradnja nerjaveče lestve tip: huber; model SiS 1 ali enakovredno a sestop v spodnji del celice vključno z vsem inox pritrdilni materialom ter ostalim potrebnim materialom in pomožnimi deli, trnsporti in prenosi. | m1 | 3.2
| 8 | Dobava in vgardnja RF zračnik (JC 159.0x4.5mm), dolžine 1,6m, vključno s pritrdilno manšeto vel. 450/450/6mm in z vsem RF pritrdilnim material. | kos | 4
| 9 | Dobava in montaža kape za ventilacijske cevi DN 159 x 4,5mm, s protimrčesno mrežico iz nerjaveče pločevine (INOX): | kos | 4
| 10 | Dobava in vgradnja RF vstopnih želez za lestev, narejene iz : - dveh vertikalnih okroglih cevi - horozontalnih pasnic na razmiku 25 cm vse iz okroglih cevi fi 40mm/2,5mm, in podaljšanim ročajem za 100cm z zaokrožitvani, narejene iz inox materiala AISI 304, vključno z inox pritrdilnim materialom in vsemi pomožnimi deli. Po detajlu projektanta (prehod v vodno celico).
| 10.1. | - dolžina lestve 130 + 80 cm | kos | 1
| 10.2. | - dolžina lestve 420 + 80 cm | kos | 1
| 11 | Dobava in vgradnja mrežnega vročecinkane pohodne rešetke vel. oken 30/30mm, skupne velikosti 120/120 cm, v Inox naležnem kotniku 40/40/5, enostransko dvižne preko tečajev s pritrditvijo na steno (veriga in karabin, in izrezom za vstopno lestev, ter vsem potrebnim RF pritrdilnim materialom (pokrov plošče med kletjo in pritličjem).. | kos | 1
| 12 | POSTAVKA SE BRIŠE
| 13 | Izdelava, dobava in montaža z vsemi deli - odprtina stropne plošča vodne celice se delno razširi. Novo nastalo odprtino se pod stropom ojači z NPI 200 profilom iz nerjavečega jekla AISI 304, dolžine 5 m, ki se obojestransko sidra v steno vodne celice z RF pritrdilnim materialom. | kpl | 1
| 14 | Dobava in vgradnja Alu barvane pločevine deb. 0,6mm za razne kleparske zaključke in pokrivne kape, vključno s pritrdilnim tesnilnim materialom in sicer:
| 14.1. | - razvite širine 15 cm | m | 10
| 14.2. | - razvite širine 20 cm | m | 12
| 14.3. | - razvite širine 25 cm | m | 16
| 14.4. | - razvite širine 30 cm | m | 22
| 14.5. | - razvite širine 50 cm | m | 18
| 15 | Izdelava, dobava in montaža raznih drobnih ključavničarskih izdelkov inox izvedbe, končna obdelava satiniranje oz. krtačene izvedbe, enojna ali dvojna sidra, sidrne ploščice, čevlji, konzole; obešala, vodila, obdelano po detajlu proizvajalca ali projektanta. Obračun po dejanski teži. | kg | 380
| 16 | Dodatna in nepredvidena dela v višini 10%, obračun po potrjenih ponudbah. | % | 10%
SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA:
| VIII. | ZUNANJA UREDITEV
| 1 | Dobava in polaganje trdih rebrastih drenažnih cevi Φ150mm, položenih na podložni beton C12/15, debeline 10cm, poraba betona 0,06m3/m¹, zavite z ovojem iz politlaka gramature 400g/m2, poraba 2 m2/m1in obsipom s prano seperacijo granulacije 16-32 mm, poraba 0,25m3/m1. | m' | 48
| 2 | Dobava in vgradnja tipskih betonskega jaška iz BC Ø40 cm, globine do 1m, vključno z izkopom, zasipom, podložnim betonom C 16/20, izdelavo iztoka Ø160 mm, ter fino zidarsko obdelavo jaška, mulde, vsemi deli / predelavami in materialom (iztok iz armaturne celice, mreža zajeta v ključavničarskih delih). | kos | 1
| 3 | Dobava in vgradnja tipskih betonskega jaška iz BC Ø40 cm, globine do 1m, vključno z izkopom, zasipom, podložnim betonom C 16/20, izdelavo iztoka Ø160mm, betonskim pokrovom ter fino zidarsko obdelavo jaška, mulde, vsemi deli / predelavami in materialom (zgubljeni jaški zunanje drenaže na lomih), kompletno delo in material. | kos | 4
| 4 | Nabava, transport, namestitev in vgradnja betonskega jaška iz BC premera Ø80 cm, višina jaška h=1,5 m; z vsemi priklopo nastavkom za PVC cevi DN 160 mm ter izdelano muldo. V ceni je vključeno izkop, zasip s kamnitim drobljencem KD 0-32, planiranje in utrjevanje dna, izdelava ležišča iz betona C16/20 debeline d=15 cm. Nabava in vgradnja AB venca z LTŽ pokrova premera fi 600 mm, nosilnosti D 400 kN. Jašek mora biti skladen s standardom SIST EN 1917. Kompletno z vsem delo in materialom. | kos | 2
| 5 | Dobava in polaganje gladkih PVC UK SN8 cevi premera DN 160 mm, ki se polno obbetonirajo z betonom C16/20, poraba betona 0,11m3/m1. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami, vključno z vsemi pomožnimi deli, tesnilnim materialom ter dobavo in vgradnjo betona za poln obbetoniranje. | m' | 15
| 6 | Dobava in polaganje gladkih PVC UK SN8 cevi premera DN 200 mm, ki se polno obbetonirajo z betonom C16/20, poraba betona 0,14m3/m1. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami, vključno z vsemi pomožnimi deli, tesnilnim materialom ter dobavo in vgradnjo betona za poln obbetoniranje. | m' | 30
| 7 | Dobava in montaža žabje zaklopke fi 200mm, na gladko PVC cev. | kos | 1
| 8 | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev debeline 8cm na prej utrjeno nasutje (že v postavki zgoraj). Fugiranje je potrebno izvesti s kvalitetno kremenčevo fugirno mivko, katero se ustrezno utrdi z vibracijsko ploščo; pohodne površine; vključno s vsem potrebnim rezanjem in vpasovanjem, izdelavo klančine, kot npr. tlakovci Oblak Ferrara, dim. 52x20x8 cm. | m2 | 15
| 9 | Dobava in polaganje cestnih robnikov velikosti 10x20 x dolžina v cm, skupaj s potrebno pripravo za stikovanje z obstoječimi robniki, izkopom, zasipom, betonsko podlogo in delnim obbetoniranjem z betonom C16/20, rezanjem, fugiranjem s fino cementno malto.
| 9.1. | - ravna postavitev: | m1 | 20
| 9.2. | - postavitev v krivini | m1 | 15
| 10 | Dobava in izdelava temeljev za žičnato ograjo iz BC Ø 30cm, globine 50cm, vključno izkopom, zasipom, planiranjem, podložnim betonom, postavitvijo in stabilizacijo stebrička in polnim zalivanjem temelja z betonom C16/20 z dodatko stelene mikroarmature, kopletno ves material in delo (ograja in stebrički so v ločeni poziciji). | kos | 37
| 11 | Dobava in montaža plastificirane ograje iz žičnate mreže oz. ograje velikost okna 50/50mm, fi žice 2,7mm, ograje iz pletiva, višine 200 cm, vključno z napenjanjem in kvalitetnim pritrjevanjem z vodilnimi in veznimi žicami. | m1 | 100
| 12 | Dobava in vgradnja okroglih stebričkov Ø 60 / 3mm, dolžine 2,4m, za vgradnjo v prehodno pripravljen AB temelj in zalivanje z betonm (glej zgornjo postavko). | kos | 26
| 13 | Dobava in vgradnja okroglih opor Ø 60 / 3mm, dolžine 1,5m, za vijačenje s TSA vijaki M4 / 70mm, v prehodno pripravljen AB temelj in zalivanje z betonm (glej zgornjo postavko). | kos | 12
| 14 | Dobava in montaža vhodnih vrat v ograji svetle velikosti 100/200 cm, iz kvadratnih in pravokotnih cevi vročecinkane in barvane izvedbe, polnilo iz valovite trde mreže z okno 50/50/4mm, s ključavnico in cilindričnim vložkom, vključno z vsem pritrdilnim materialom, transportom in prenosi. | kos | 2
| 15 | Dobava in montaža vhodnih vrat v ograji svetle velikosti 200+200 /200 cm, iz kvadratnih in pravokotnih cevi vročecinkane in barvane izvedbe, polnilo iz valovite trde mreže z okno 50/50/4mm, s ključavnico in cilindričnim vložkom ter pripravljenim zapahom za obešanko, vključno z vsem pritrdilnim materialom, transportom in prenosi. | kos | 1
| 16 | Dobava in vgradnja elektro cevne kanalizacije iz stigmaflex cevi in ozemljitvijo, spojnim materialom za cevi in ozemljitev ter s polnim obbetoniranjem izkopanega jarka z betonom C12/15, poraba betona 0,08 m3/m1.
| 16.1. | - stigmaflex fi 110, | m1 | 35
| 16.2. | - stigmaflex fi 80. | m1 | 25
IZDELAVA CESTE DO VH DOLGE NJIVE, l=280M, širine 3m in globine do 80cm. Izkop je delno že upoštevan pri izkopu za vodovodne cevi in NN priključek.
| 17. | Kombinirani izkop v zemljini III-IV. Ktg z nalaganjem na kamion in odvozom na gradbiščno deponijo. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75°: | m3 | 245
| 18 | Strojno pikiranje zemljini V. ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75° brez razpiranja, in 90° v zemljini V. ktg. | m3 | 98
| 19 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-32, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do nosilnosti Ev2=80MPa. | m3 | 280
| 20 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-64, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do noslnosti Ev2=45MPa. | m3 | 580
| 21 | Dobava in vgradnja geotekstila gramaturev 400g/m2, na pripravljeno podlago. | m2 | 1400
| 22 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-16, v debelini do 10 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do noslnosti Ev2=80MPa. | m3 | 84
| 23 | Nakladanje na kamion in odvoz viška materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. | m3 | 343
SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV:
| IX. | VODOVODNI MATERIAL - HIDROMEHANSKA OPREMA - VH Dolge njive
Opomba: Pri vseh postavkah pri vodovodnem materialu, opremi in montažnih delih je upoštevati dobavo in montažo, vključno z vsemi transportnimi stroški, prenosi, montažo, ves montažni material, nerjavni spojni in tesnilni material.
Pri postavkah, kjer je navedena oprema, se slednja lahko nadomesti z enakovredno opremo drugega proizvajalca. Pri dobavi opreme drugih proizvajalcev je potrebno ustrezno korigirati moč črpalke.
Fazonski kosi, prirobnice in cevni material znotraj vodne celice morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla kvalitete AISI 316-Ti. Izjema so posamezni cevovodi, ki so dobavljeni v sklopu opreme za tretma vode in so njen sestavni del (npr. - PVC).
| 1.1. | VODOVODNI MATERIAL - Dotočni vodovod - Goli vrh
| 1 | dotok iz smeri Goli vrh
| 2 | Univerzalna spojka DN 50 | kos | 2
| 3 | FF 50 , L=2000mm | kos | 1
| 4 | T 50/50 | kos | 2
| 5 | FF 50 , L=230mm | kos | 1
| 6 | Q - 50 | kos | 5
| 7 | FF 50 , L=1400mm | kos | 1
| 8 | Z - 50 - Zasun z elektromotornim pogonom | kos | 3
| 9 | FFR 50/40 | kos | 2
| 10 | Vodomer impulzni DN 40 | kos | 1
| 11 | FF 50 , L=350mm | kos | 1
| 12 | FF 50 , L=2400mm | kos | 1
| 13 | Z - 50 - Zasun | kos | 1
| 14 | FF 50 , L=1250mm | kos | 1
| 15 | Kotni izlivni zasun s plavačem DN 50 | kos | 1
| 16 | Nepovratni ventil DN 50 | kos | 1
| 17 | F 50 , L=1000mm | kos | 1
| 18 | Priključek na cisterno - DN 63 - L=1,50m | kos | 1
| 19 | Merilec motnosti | kos | 1
| 20 | GRP cisterna kapacitete - 3000 l z dostopnim odcepom na koti terena - DN 800 | kos | 1
| 21 | pipa za vzorčenje | kos | 1
| 1.2. | VODOVODNI MATERIAL - Dotočni vodovod - Prelesje
| 1 | dotok iz smeri - Prelesje
| 2 | Univerzalna spojka DN 50 | kos | 2
| 3 | FF 50 , L=1600mm | kos | 1
| 4 | T 50/50 | kos | 3
| 5 | Q - 50 | kos | 4
| 6 | FF 50 , L=1600mm | kos | 1
| 7 | Merilec motnosti | kos | 1
| 8 | Z - 50 - Zasun z elektromotornim pogonom | kos | 4
| 9 | FFR 50/40 | kos | 2
| 10 | Vodomer impulzni DN 40 | kos | 1
| 11 | FF 50 , L=130mm | kos | 1
| 12 | Z - 50 - Zasun | kos | 2
| 13 | FF 50 , L=2350mm | kos | 1
| 14 | FF 50 , L=1700mm | kos | 1
| 15 | Kotni izlivni zasun s plavačem DN 50 | kos | 2
| 16 | pipa za vzorčenje | kos | 2
| 17 | F 50 , L=3100mm | kos | 1
| 18 | Priključek na cisterno - DN 63 - L=1,50m | kos | 1
| 1.3. | VODOVODNI MATERIAL - Filtracija
Filtracija - odvzem
| 1 | F 50 , L=6000mm | kos | 1
| 2 | pipa za vzorčenje | kos | 1
| 3 | Z - 50 - Zasun | kos | 2
| 4 | Preklopni ventil | kos | 1
| 5 | Črpalka filtra - Q-črpanja - 4,5 m3/h - z vso opremo | kos | 1
| 6 | Peščeni - filter - 4,8 m3/h - z vso elektro in HMO opremo | kos | 2
| 7 | Uv filter - za 4,8 m3/h - s vso priključno opremo | kos | 1
| 8 | Q - 50 | kos | 10
| 9 | FF 50 , L=800mm | kos | 1
| 10 | FF 50 , L=500mm | kos | 1
| 11 | T 50/50 | kos | 1
| 12 | FF 50 , L=2100mm | kos | 1
| 13 | Z - 50 - Zasun | kos | 8
| 14 | FF 50 , L=1200mm | kos | 1
| 15 | FF 50 , L=2700mm | kos | 1
| 16 | FF 50 , L=3000mm | kos | 1
| 17 | Nepovratni ventil DN 50 | kos | 1
| 18 | F 50 , L=800mm | kos | 1
| 1.4. | VODOVODNI MATERIAL - Odvzem v omrežje
| 1 | Sesalni koš - DN 125 | kos | 2
| 2 | FF 125 , L=6000mm | kos | 2
| 3 | Z - 125 - Zasun | kos | 2
| 4 | Q - 125 | kos | 1
| 5 | FF 125 , L=950mm | kos | 1
| 6 | T 125/125 | kos | 1
| 7 | FF 125 , L=650mm | kos | 1
| 8 | Magnetno induktivni merilec pretoka - DN125 | kos | 1
| 9 | F 125 , L=3000mm | kos | 1
| 10 | pipa za vzorčenje | kos | 1
| 11 | Univerzalna spojka - 125 | kos | 2
| 12 | cev v omrežje
| 1.5. | VODOVODNI MATERIAL - Praznotok
| 1 | Prelivni kos - DN 125 | kos | 2
| 2 | FF 125 , L=1250mm | kos | 2
| 3 | Q - 125 | kos | 7
| 4 | FF 125 , L=1250mm | kos | 2
| 5 | FF 125 , L=1900mm | kos | 2
| 6 | T 125/125 | kos | 3
| 7 | Z - 125 - Zasun | kos | 2
| 10 | FF 125 , L=100mm | kos | 1
| 11 | FF 125 , L=550mm | kos | 1
| 12 | FF 125 , L=550mm | kos | 1
| 13 | T 125/50 | kos | 3
| 14 | FF 125 , L=300mm | kos | 1
| 15 | FF 125 , L=2400mm | kos | 1
| 16 | Zasun 50 | kos | 1
| 17 | F 50 , L=2150mm | kos | 1
| 18 | Univerzalna spojka DN 50 | kos | 1
| 19 | FF 50 , L=1600mm | kos | 1
| 20 | Q - 50 | kos | 1
| 21 | FF 50 , L=850mm | kos | 1
| 22 | Z - 50 - Zasun z elektromotornim pogonom | kos | 1
| 23 | FF 50 , L=400mm | kos | 1
| 1 | Q - 50 | kos | 4
| 2 | FF 50 , L=750mm | kos | 1
| 3 | FF 50 , L=1000mm | kos | 1
| 4 | T 50/50 | kos | 1
| 5 | FF 50 , L=550mm | kos | 1
| 6 | Zasun 50 | kos | 2
| 1.6. | MATERIAL - Kloriranje
| 57 | Dozirni vod kloriranja | kos | 1
| 58 | Dozirna naprava in posoda za kloriranje - z vso opremo | kos | 1
| 59 | Povratni vod analizatorja kloriranja | kos | 1
| 1.7 | Dobava in montaža (vgradnja v vrata) zračnika fi 160 mm in zaščitne nadzemne kape (PVC ali podobni plastični materiali odpornih na vpliv NaOCl) z ventilatorjem- pretok 72 m3/h (izdelan iz plastičnih materialov odpornih na vpliv NaOCl) z možnostjo daljinskega upravljanja. | kpl | 1
| 1.8 | Dobava in montaža prenosnega stenskega električnega radiatorja moči 2kW, skupaj s stenskim tipalor in regulatorjem temperature. | kpl | 1
| 1.9 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. | % | 10%
VODOVODNI MATERAL - SKUPAJ
KARAKTERISTIKE DOLOČE OPREME
TURBIDIMETER
Vgradnja, montaža in dobava (vključeno vse kar je zajeto v tej postavki) merilca motnosti in vsebnosti suhe snovi proizvajalca MJK, tip Susix (ali enakovredno) za varianto "sensor in a tube (in-line)" (ali enakovredno) - SENZOR Merilni princip: šest kanalna optika s pulzno infrardečo svetlobo Merilno območje za motnost: 0,001 – 9999 FNU/NTU Merilno območje za vsebnost suhe snovi: 0,001 – 400 g/l Dolžina kabla: 10 m
MERILNI PRETVORNIK tip: za montažo na zid Izvedba: brez zaslona Napajanje: 10 – 30 VDC ali 230 V Izhodi: 4 - 20 mA, dva relejna izhoda Vhodi: digitalni vhod Komunikacija: RS 485 (ali enakovredno), Modbus (ali enakovredno) Izvedba: z displayem, z nosilcem za montažo na zid
Celoten sistem za montažo senzorja na zid
VODOMER IMPULZNI DN 40
Industrijski vodomeri morajo biti s suhim mehanizmom. Industrijski vodomeri morajo imeti standardne prirobnične priključke. Industrijski vodomeri morajo biti primerni za horizontalno in vertikalno vgradnjo. Impulzni dajalniki morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja:1 imp/10 l, 1 imp/100 l, 1imp/1l opto. Vodomer mora omogočati vgradnjo brez ravnih delov pred in za vodomerom (U0D0), kar mora biti zapisano v meroslovnem certifikatu MID. TIP: WOLTMAN
Nepovratni ventil DN 50
Telo prirobničnega ventila mora biti iz litine z epoxy zaščito , z gumirano loputo (EPDM).
Zasuni DN 50
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnjenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Moment pri upravljanju ventila doseže vrednost 60% od dovoljene po standardu 1074. Ustrezati morajo standardu EN 1074 (certifikat).
Kotni izlivni zasun s plavačem DN 50
Telo avtomatskega hidravličnega regulatorja je izdelano i duktilne litine z epoxy zaščito 250 mikronov, zapiralo, regulirna palica in plovek so izdelani iz nerjavečega jekla. Membrana in tesnilo pa iz EPDM.
Zasuni DN 125
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnjenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Moment pri upravljanju ventila doseže vrednost 60% od dovoljene po standardu 1074. Ustrezati morajo standardu EN 1074 (certifikat).
Magnetno induktivni merilec pretoka - DN 125
Merilnik mora imeti možnost kompaktne ali ločene vgradnje merilne elektronike. Vgradnja ločene izvedbe s kabelsko povezavo do 100m. Elektronski del mora biti kompatibilen z vsemi volumetričnimi deli, ne glede na dimenzijo in se ga priključi po načinu “plug&play”, brez potrebe po dodatnem uparjanju ali parameriziranju glede na volumetrični del. Volumetrični del mora biti na voljo tudi v izvedbi z reduciranim notranjim premerom pri istem nazivem DN, kar omogoča boljše meritve pri nizkih hitrostih medija. Merilnik mora imeti analogni izhod 4-20mA. Merjenje pretoka v obe smeri. Javljanje alarmov za min/max pretok, prazno cev, napako merilnika… Merilnik mora imeti odobritev tipa, ki omogoča uporabo v obračunske namene. Merilnik mora omogočati preverjanje delovanje vseh delov merilnika (volumetrični del, kabelska povezava in elektronska enota) na terenu in potrditev „referifikacijo“ točnosti delovanja-vse na terenu, brez izgradnje.
UV NAPRAVA (4,8 m3/h)
Dezinfekcijska naprava mora biti preizkušena in certificirana skladno z ÖVGW - W 1.569 in ÖNORM M 5873-1E - preizkus tipa B (člen 7.3). Dezinfekcijska naprava mora biti opremljena z vgrajenim UVC senzorjem, ob namestitvi ni potrebna naprava za merjenje UV-prepustnosti (254nm). Naprava je primerna za pretoke v razponu med 2,65 - 9,45 m3/h. Doza sevanja po ÖNORM M 5873-1 je 400 Joule / m2. Maksimalne tlačne izgube 0,038 bar. UVC reaktor mora biti iz nerjavečega jekla 1.4404 s priključkom R 6/4", tip Z. UVC reaktor ima stopnjo zaščite najmanj IP65 in maksimalni obratovalni tlak 16 bar. UVC nizkotlačna sijalka ima življenjsko dobo najmanj 10.000 h in porabo energije (vključno z EVG) 95 W. UVC senzor ima obliko skladno z ÖNORM M5873-1E, izhodni signal 0/4 - 20 mA, merilno območje od 2 do 500 W/m², natančnost meritev +/- 2%, selektivnost @ 254 nm ≥ 99% in temperaturno stabilnost od 0° do 75°. Dolžina kabla UVC senzorja najmanj 5 m. Kontrolna omara mora biti iz aluminija in imeti stopnjo zaščite najmanj IP 65. Krmilna omara mora imeti USB vhod za dostop do programske opreme in digitalni način krmiljenja. Dolžina kabla UVC sijalke najmanj 4m. Dolžina priključnega kabla najmanj 2,5m. TIP: AQUAFIDES tip 1 AF90 T ali enakovredno
PEŠČENI FILTER (4,8 m3/h)
AVTOMATSKI DVOPLASTNI FILTER ZA FILTRACIJO VODE z: - mikroprocesorskim krmilnikom - večpotnim krmilnim ventilom - tlačno posodo iz armiranega polietilena in centralnim distibutorjem - armaturo na vstopu in izstopu naprave: PVC PN10 - nosilno plastjo kremenčevega peska - filterno plastjo kremenčevega peska - vrhnjo plastjo antracita - z manometroma in vzorčevalno pipico na izstopu - električnim kontaktom za signalizacijo stanja naprave KOT TIP: INIF H4-715 ali enakovredno Dimenzije naprave 780x730x1950 mm Volumen tlačne posode 310 l Premer filtra 553 mm Površina filtriranja 0,22 m2 Pretok maks 6,6 m3/h Priključki vstop/izstop 32 DN Delovni tlak 1,5 – 8 bar Delovna temperatura do 40 oC El. priključek 220/50 V/Hz
ČRPALKA - Glede na izbor filtra (navadna ali hidroforna) Qč = 4,5 m3/h
Vertikalna, nesamosesalna, večstopenjska, linijska, centrifugalna črpalka za instalacijo v cevne sisteme z montažo na temelj. Karakteristike črpalke: - vgradna dolžina tesnila osi po EN 12756 - prenos moči po sklopki iz sive litine - cevni priključek s prirobnicami/sklopkami: Motor je 3-fazni AC motor. Velikost vstopnega in izstopnega priključka: DN 25/32 Tehnični podatki: Nominalni pretok: 5.8 m3/h Izračunani tlak: 34.21 m Maks. delovni tlak: PN 25 bar Nominalna moč - P2: 1.1 kW Omrežna frekvenca: 50 Hz Materiali: Base: Stainless steel EN 1.4408 ASTM 316 Tekač: Stainless steel TIP: GRUNDFOS CRI 5-6 A-FGJ-I-E-HQQE ali enakovredno
Ventil vzdrževanja tlaka DN 50 - skladno z izbrano črpalko
Telo ventila je izdelano iz duktilne litine z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov. Membrana je ločena od zapirala na katerem je tesnilni element quadring. Prehod skozi ventil je reduciran zaradi boljše regulacije (linearnosti). Ventil deluje na avtomatski hidravlični način. Povezave so iz nerjavečega jekla. Opremljen mora biti z indikatorjem položaja, kontrolno enoto za nastavitev hitrost odpiranja, zapiranja in reakcije in dvemi manometri na katerih lahko vidimo dejanski tlak v cevovodu tudi ob zaprtem kontrolnem krogu. Vgradna mera po standardu EN5752 serija 1, prirobnice PN10, PN16 ali PN 25: EN1092.
| X. | MONTAŽNA DELA
| 1 | Montaža vse opreme vodohrana, cevi, fazonskih kosov, armatur, z vsemi transporti, prenosi, verikalnimi in horizontalnimi, montažnim, pritrdilnim in pomožnim materialom, spojnim in tesnilnim materialom, ter vsemi zagoni, preizkusi in meritvami. | kpl | 1
| 2 | Tlačna preizkušnja cev in opreme | kpl | 1
| 3 | Izpiranje in izvedba klornega šoka in dezinfekcije cevovodov in objekta | kpl | 1
| 4 | Stroški projektantskega nadzora | ur | 40
| 5 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. | % | 10%
MONTAŽNA DELA - SKUPAJ
REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA VH DOLGE NJIVE
| I. | PREDDELA
| II. | ZEMELJSKA DELA
| III. | TESARSKA DELA
| IV. | BETONSKA DELA
| V. | ZIDARSKA DELA
| VI. | SANACIJSKA DELA
| VII. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
| VIII. | ZUNANJA UREDITEV
| IX. | VODOVODNI MATERIAL
| X. | MONTAŽNA DELA
SKUPAJ VH DOLGE NJIVE:

## zajetje 1
7. | POPIS DEL ZA ZAJETJE ZADOBJE 1, 1. SKLOP, ODSEK - 1
Objekt: VODOVODNI SISTEM LUČINE
Zajetje Zadobje 1
PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
1.1 | Priprava | kpl | 1
1.2 | Vzpostavitev v prvotno stanje | kpl | 1
2 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča, ki je izdelan skladno s 4. členom uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. | kpl | 1
3 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov za zakoličbo zajetja z označbo višin. | kos | 4
4 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov za zakoličbo kanalov, odtokov in prepusta z označbo višin. | kos | 4
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA:
ZEMELJSKA DELA
1 | Površinski odkop humusnega oz. zemljine II. ktg. debeline do 20 cm z odrezom in odstranitvijo zgornje plasti travne ruše ter odrivom do 10 m od roba izkopa. | m3 | 20
2 | Kombinirani izkop v zemljini III-IV. Ktg z odlaganjem materiala na roba izkopa. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75°:
2.1. | - globina izkopa do 2m: | m3 | 165
2.2. | - globina izkopa do 2 - 4 m: | m3 | 105
2.3. | - globina izkopa do 4 - 6 m: | m3 | 32
3. | Kombinirani izkop jarka v zemljini III-IV. Ktg z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo in stroški trajnega deponiranja. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75°:
3.1 | - globina izkopa do 2m: | m3 | 35
3.2 | - globina izkopa do 2 - 4 m: | m3 | 20
4. | Ročni izkop jarka oz. odkop obstoječih inštalacij in križanja, v terenu III. Ktg. z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. | m3 | 25
5. | Strojno pikiranje zemljini V. ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75° brez razpiranja, in 90° v zemljini V. ktg. | m3 | 15
6. | Ročno planiranje in utrjevanje dna gradbene jame s točnostjo +/- 3 cm. | m2 | 76
7. | Ročno planiranje in utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 1 cm po celotni širini jarka v projektiranem padcu. | m2 | 25
8. | Strojni zasip gradbenej jame z ustreznim izkopanim materialom, z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 92% za zelene površine (po standardnem Proktojevem postopku), skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije. | m3 | 305
9. | Strojno pazljivi zasipavanje zemlje na strešno ploščo razbremenilnega jaška in pazljivo razprostiranje in utrjevanje. | m3 | 14
10. | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-32, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti do 98% po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 35
11. | Izdelava, daobava in vgradnja glinenega naboja z dodatkom bentonita, vključno z vsemi prenosi, transporti in kvalitetno vgradnjo - pred zajetjem za stabilizacijo izkopane gradbene jame. | m3 | 7
12. | Dobava in vgradnja okroglega rečnega separiranega opranega materiala granulacije 8-32mm, vključno z vsemi transporti, prenosi, planiranjem, razgrinjanjem in ostalimi deli. | m3 | 6
13. | Dobava in vgradnja geotekstila gramaturev 400g/m2, na pripravljeno podlago. | m2 | 60
14. | Dobava in polaganje bentonitne membrane (GCL) za zajem vode na pripravljeno podlago. | m2 | 30
15. | Nakladanje na kamion in odvoz viška materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. | m3 | 95
16. | Dovoz humusa iz gradbiščne deponije ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 20
17. | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, fino planiranje ter sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 107
18. | Zasaditev grmovnic. | kos | 5
19 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | %
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
TESARSKA DELA
1 | Montaža, demontaža enostranskega opaža roba temeljne plošče višine 40cm. | m1 | 30.4
2 | Montaža, demontaža enostranskega opaža roba AB plošče, višine 30cm. | m1 | 17.6
3 | Montaža, demontaža dvostranskega opaž ravnih vidnih zidov, vključno s podpiranjem do višine 2m ter vgradnjo preboji velikosti do 0,25m2/kos, deb. stene do 30 cm. | m2 | 82.6
4 | Montaža in demontaža dvostranskega opaž armiranobetonskega venca vstopnega vrata v jašek, vidni beton, s podpiranje do višine 100cm. | m2 | 8.7
5 | Montaža in demontaža opaž ravne plošče nad vodno celico s podporami do višine 2,00 m, vidni beton. | m2 | 6
6 | Dobava in vgradnja trikotnih letev z robom 2,5cm, vgradnja v opaž. | m1 | 48
7 | Montaža in demontaža lahkega fasadnega odra do 4 m višine. | m2 | 50
SKUPAJ TESARSKA DELA:
BETONSKA DELA
1 | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15, debeline 10 cm, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 2.5
2 | Dobava in vgradnja vodotesnega betona C30/37,XC4,XD2,XS1,XF1,XA1,CI 0,2,S3 Dmax 16 PV-II, presek nad 0,30 m3/m1 v talno ploščo vodne celice, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 6.8
3 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37,XC4,XD2,XS1,XF1,XA1,CI 0,2,S3 Dmax 16 PV-II, presek 0.20-0,30 m3/m1 v Ab stene, vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 13.2
4 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37,XC4,XD2,XS1,XF1,XA1,CI 0,2,S3 Dmax 16 PV-II, presek 0.12-0,20 m3/m1 v ploščo, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 3
5 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37,XC4,XD2,XS1,XF1,XA1,CI 0,2,S3 Dmax 16 PV-II, presek 0.12-0,20 m3/m1 v vence z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 1.5
6 | Dobava in vgarjevanje v betona C25/30, presek nad 0,30 m3/m1 z dodatkom bentonita in steklene mikroarmature med krilne zidove. (vodotesna bariera). | m3 | 21
7 | Nabava, rezanje, krivljenje, dobava in polaganje armature iz rebrastih palic kvalitete S500 - razred duktilnosti B, prereza ≤ Ø 12 mm. | kg | 866
8 | Nabava, rezanje, krivljenje, dobava in polaganje armature iz rebrastih palic kvalitete S500 - razred duktilnosti B, prereza ≥ Ø 12 mm. | kg | 365
9 | Nabava, dobava, rezanje in polaganje armaturnih gradbenih mrež kvalitete S500B. | kg | 625
10 | Dodatek za izvedbo zgornje konture betona v plošče naklonu od 0,5-1%, in zaglajene izvedbe do črnega sijaja (vodna celica). | m2 | 10
11 | Ročno vgrajevanje naklonskega betona C16/20 z dodatkom steklene mikroarmature, debeline od 4-8cm, podloga strešne hidroizolacije vodne in armaturne celice z zaglajevanjem in vsemi transporti. | m2 | 18
SKUPAJ BETONSKA DELA:
ZIDARSKA DELA
1 | Izdelava horizontalna hidroizolacije krovne plošče amaturne in vodnih celic v sestavi: - 1x hladen bitumenski premaz, - 1 x bitumenski trak deb. 4mm (polno varjeni) - 1x bitumenski trak deb. 4mm s protikoreninsko zaščito (polno varjeni), vključno s čiščenjem in pripravo površine. | m2 | 16
2 | Izdelava vertikalna hidroizolacija zunanjih zidov in vratu vodne celice v sestavi: - 1x hladen bitumenski premaz, - 1x bitumenski trak deb. 4mm (polno varjeni), vključno s čiščenjem in pripravo podlage. | m2 | 36
3 | Izdelava vertikalne hidroizolacije z bitumskim trakom z mineralnim posipom debeline 4mm, polno varjene izvedbe, vključno s pripravo podlage. | m2 | 8
4 | Dodatek za točkovno obdelavo prebojev vodne celice s črno hidroizolacijo, zaradi fazonskih kosov in prezračevanja. | kos | 7
5 | Dobava in polaganje toplotne izolacije iz styrodurja deb. 5 cm na stene in ploščo jaška, vključno s pritrjevanjem s PU lepilno peno. | m2 | 51
6 | Dobava in polaganje zaščite TI in HI s čepasto folijo gramature 350g/m2. | m2 | 51
7 | Dobava in oblaganje stropa jaška s styrodurjem deb. 5 cm, vključno z rabiciranjem s 1x fasadno mrežico in 2x gradbeno lepilo na cementni osnovi, PVC vogalnimi zaključki ter vključno s pripravo podlage, vsemi transporti in prenosi. | m2 | 6
8 | Krpanje lukenj s cementno malto z dodatkom vezur cementa. | kos | 8
9 | Vzidava cevi in fazonskih kosov v stene objekta, vključno s fino obdelavo s cementno malto in glajenjem do črnega sijaja. | kos | 12
10 | Nabava, dobava in vgrajevanje tesnilnega dilatacijskega traku v delovni stik pasovnega temelja, temeljne plošče in armirano betonske obodne stene; položen po horizontalnih ali vertikalnih delovnih stikih s predpisanimi preklopi po navodilih izbranega proizvajalca. Pločevinasti nerjaveči trak, širine 150 mm, obdelan z obojestranskim nanosom visoko vodotesnilne lepilne bitumenske mase z ustrezno snemljivo zaščitno folijo. Proizvod poljubnega proizvajalca, kot npr: Stratho bituflex 150 ali enakovredno. | m1 | 12.5
11 | Dobava in izdelava dvokomponentna fleksibilna hidrizolacijskega premaza sten. tlaka in stropa na cementni osnovi premaz mokrih prostorov v 2 slojih kot npr. Mapei Mapelastik, min. debelina premaza 3mm, vključno s pripravo, izravnavo, pripravo in finim čiščenjem podlage. | m2 | 68
12 | Čiščenje površin talne in stropne plošče, osnovni premaz (grundiranje), 2x finalni oplesk z vodoneprepustnim opleskom hidrosan premaz bele barve in transporti. Pri delu je potrebno upoštevati navodila proizvajalca in varnostne ukrepe. | m2 | 12
13 | Dodatek za obdelavo točkovnih prebojev vodne celice z dvokomponentna fleksibilna hidrizolacijskega premaza sten, tlaka in stropa na cementni osnovi premaz mokrih prostorov v 2 slojih kot npr. Mapei Mapelastik, min. debelina premaza 3mm, vključno s pripravo, izravnavo, pripravo in finim čiščenjem podlage. | kos | 8
14 | Dobava in polaganje dolomitnega lomljenca debelini 20- 30 cm z vtiskanjem v beton C16/20 z dodatkom steklene mikroarmature, vključno s fugiranje fug s fino cementno malto, vsemi transporti in prenosi. (oblikovanje projektirane struge). | m2 | 50
15 | Dobava in vgradnja tipskih betonskega jaška iz BC Ø40, globine do 1m, vključno z izkopom, zasipom, podložnim betonom C 16/20, izdelavo iztoka Ø160, ter fino zidarsko obdelavo jaška, mulde, vsemi deli / predelavami in materialom (iztok iz razbremenilnega jaška, mreža zajeta v ključavničarskih delih. | kos | 1
16 | Izdelava vtočne ali iztočne glave na kanlizacijskih ceveh DN 160mm z napravo in odstranitvijo opažev, betoniranjem glave v betoniu C 16/20 z dodatkom mikroarmature, obdelavo muld s fino cementno malto in tlakovanjem koritnice. | kpl | 1
17 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ ZIDARSKA DELA:
KLJUČAVNIČARSKA DELA
1 | Dobava in vgradnja tipskega RF pokrova velikosti 600 x 600 mm, nosilnosti 250 kN, s pripravljenim zaklepom za obešenko in prekritrjem za varovanje pred vremenskimi vplivi in poškodbo, ter vsem potrebnim RF pritrdilnim materialom. | kos | 1
2 | Dobava in vgradnja RF pohodna rešetka, velikosti dim. 40/40 cm, deb. 50mm LNP50/50/5 nosilnost 5KN/m2, vključno z RF pritrdilnim materialom. | kos | 1
3 | Dobava in vgradnja Alu ventilacijske lamelne rešetke velikosti 300/600 mm, z zaščito pred marčesom z dodatno fino mrežico ter RF pritrdilni materialom. | kos | 1
4 | Dobava in vgradnja RF dostopna lestev JC DN48.3mm, višne 2,8 + raztegljive izvedbe, vključno z vsem potrebnim RF materialom in pomožnimi deli in zidarsko pomočjo (vstop v zajetje). | kos | 1
5 | Dobava in vgradnja RF vstopnih želez za lestev skupne dolžine 2300mm, narejene iz okroglih cevi fi 40mm/2,5mm, razmik med vertikalnimi prečkami 250mm, in podaljšanim ročajem z zaokrožitvani, narejene iz inox materiala AISI 304, vključno z inox pritrdilnim materialom in vsemi pomožnimi deli. Po detajlu projektanta (prehod v vodno celico). | kos | 2
5 | Dobava in vgardnja RF zračnik (JC 159.0x4.5mm), dolžine 1,6m, vključno s pritrdilno manšeto vel. 450/450/6mm in z vsem RF pritrdilnim material. | kos | 2
6 | Dobava in montaža kape za ventilacijske cevi DN 159 x 4,5mm, s protimrčesno mrežico iz nerjaveče pločevine (INOX): | kos | 2
7 | Dobava in vgradnja inox kotnika 50/50/3mm, dolžine 210 cm, z izvetinami M8 / 10cm in inox vijaki M8/70mm, vključno z vrtanjem v beton za pritrditev bentonitne membrane. | kos | 1
8 | Dobava in vgradnja inox okroglih prelivnic iz inox cevi Ø101/2mm, dolžine 50cm, s pripravljenimi šelnami za vgradnjo v opaž (prelivnice zajetja, ki se gradijo v opaž pred betoniranje stene zajetja. | kos | 5
9 | Dobava in vgradnja inox pločevine deb, 1,2mm, perforirane izvedbe z luknjicami fi 3 / 3 mm, velikosti 210 /25 cm, vključno s pritrditvijo z inox vijaki na AB steno (vtočna mrežica v zajetje). | kos | 1
SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA:
VODOVODNI MATERIAL
Fazonski kosi, prirobnice in cevni material znotraj jaška morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla kvalitete AISI 316-Ti. Vsi vodovodni materiali vključujejo transport, prenose, montažo, ves montažni material, nerjavni spojni in tesnilni material.
Dobava in montaža vodovodnega materiala:
1 | sesalni koš DN 50 | kos | 1
2 | FF kos DN 50, l=800mm | kos | 2
3 | Zasun DN 50 z ročnim kolesom | kos | 1
4 | varilna in zobata prirobnica DN 50 | kos | 1
5 | prelivni kos DN 100 | kos | 1
6 | FF kos, l=350mm DN 100 | kos | 1
7 | Q - 90° DN 100 | kos | 2
8 | FF kos, l=900mm DN 100 | kos | 1
9 | T kos DN 100/100 | kos | 1
10 | Zasun DN 100 z ročnim kolesom | kos | 1
11 | F kos, l=800mm DN 100 | kos | 1
12 | F kos, l=300mm DN 100 | kos | 1
13 | PP cev DN160mm | m | 6
14 | Tlačni preizkus vodovoda in opreme. | kpl | 1
15 | Izpiranje in izvedba klornega šoka - dezinfekcija | kpl | 1
16 | Dodatna in nepredvidena dela | % | 10
SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL:
ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Geološko-geomehanski nadzor med gradnjo | ur | 10
2 | Geodetski posnetek izvedenih del objekta | kpl | 1
3 | Stroški izdelave projekta izvedenih del PIDa ter PIDa v elektronski obliki. | kpl | 1
4 | Izdelava projekta za vzdrževanje in obratovanje objekta. | kpl | 1
5 | Projektantski nadzor | ur | 10
SKUPAJ ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA:
REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA ZAJETJE ZADOBJE 1
PRIPRAVLJALNA DELA
ZEMELJSKA DELA
TESARSKA DELA
BETONSKA DELA
ZIDARSKA DELA
KLJUČAVNIČARSKA DELA
VODOVODNI MATERIAL
ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
SKUPAJ Zajetje Zadobje 1

## zajetje 2
8. | POPIS DEL ZA ZAJETJE ZADOBJE 2, 1. SKLOP, ODSEK - 1
Objekt: VODOVODNI SISTEM LUČINE
Zajetje Zadobje 2
PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
1.1 | Priprava | kpl | 1
1.2 | Vzpostavitev v prvotno stanje | kpl | 1
2 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča, ki je izdelan skladno s 4. členom uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. | kpl | 1
3 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov za zakoličbo zajetja z označbo višin. | kos | 4
4 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov za zakoličbo kanalov, odtokov in prepusta z označbo višin. | kos | 4
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA:
ZEMELJSKA DELA
1 | Površinski odkop humusnega oz. zemljine II. ktg. debeline do 20 cm z odrezom in odstranitvijo zgornje plasti travne ruše ter odrivom do 10 m od roba izkopa. | m3 | 20
2 | Kombinirani izkop v zemljini III-IV. Ktg z odlaganjem materiala na roba izkopa. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75°:
2.1. | - globina izkopa do 2m: | m3 | 165
2.2. | - globina izkopa do 2 - 4 m: | m3 | 105
2.3. | - globina izkopa do 4 - 6 m: | m3 | 32
3. | Kombinirani izkop jarka v zemljini III-IV. Ktg z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno deponijo in stroški trajnega deponiranja. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75°:
3.1 | - globina izkopa do 2m: | m3 | 35
3.2 | - globina izkopa do 2 - 4 m: | m3 | 20
4. | Ročni izkop jarka oz. odkop obstoječih inštalacij in križanja, v terenu III. Ktg. z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. | m3 | 25
5. | Strojno pikiranje zemljini V. ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75° brez razpiranja, in 90° v zemljini V. ktg. | m3 | 15
6. | Ročno planiranje in utrjevanje dna gradbene jame s točnostjo +/- 3 cm. | m2 | 76
7. | Ročno planiranje in utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 1 cm po celotni širini jarka v projektiranem padcu. | m2 | 25
8. | Strojni zasip gradbenej jame z ustreznim izkopanim materialom, z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 92% za zelene površine (po standardnem Proktojevem postopku), skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije. | m3 | 305
9. | Strojno pazljivi zasipavanje zemlje na strešno ploščo razbremenilnega jaška in pazljivo razprostiranje in utrjevanje. | m3 | 14
10. | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-32, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti do 98% po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 35
11. | Izdelava, daobava in vgradnja glinenega naboja z dodatkom bentonita, vključno z vsemi prenosi, transporti in kvalitetno vgradnjo - pred zajetjem za stabilizacijo izkopane gradbene jame. | m3 | 7
12. | Dobava in vgradnja okroglega rečnega separiranega opranega materiala granulacije 8-32mm, vključno z vsemi transporti, prenosi, planiranjem, razgrinjanjem in ostalimi deli. | m3 | 6
13. | Dobava in vgradnja geotekstila gramaturev 400g/m2, na pripravljeno podlago. | m2 | 60
14. | Dobava in polaganje bentonitne membrane (GCL) za zajem vode na pripravljeno podlago. | m2 | 30
15. | Nakladanje na kamion in odvoz viška materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. | m3 | 95
16. | Dovoz humusa iz gradbiščne deponije ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 20
17. | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, fino planiranje ter sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 107
18. | Zasaditev grmovnic. | kos | 5
19 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | %
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
TESARSKA DELA
1 | Montaža, demontaža enostranskega opaža roba temeljne plošče višine 40cm. | m1 | 30.4
2 | Montaža, demontaža enostranskega opaža roba AB plošče, višine 30cm. | m1 | 17.6
3 | Montaža, demontaža dvostranskega opaž ravnih vidnih zidov, vključno s podpiranjem do višine 2m ter vgradnjo preboji velikosti do 0,25m2/kos, deb. stene do 30 cm. | m2 | 82.6
4 | Montaža in demontaža dvostranskega opaž armiranobetonskega venca vstopnega vrata v jašek, vidni beton, s podpiranje do višine 100cm. | m2 | 8.7
5 | Montaža in demontaža opaž ravne plošče nad vodno celico s podporami do višine 2,00 m, vidni beton. | m2 | 6
6 | Dobava in vgradnja trikotnih letev z robom 2,5cm, vgradnja v opaž. | m1 | 48
7 | Montaža in demontaža lahkega fasadnega odra do 4 m višine. | m2 | 50
SKUPAJ TESARSKA DELA:
BETONSKA DELA
1 | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15, debeline 10 cm, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 2.5
2 | Dobava in vgradnja vodotesnega betona C30/37,XC4,XD2,XS1,XF1,XA1,CI 0,2,S3 Dmax 16 PV-II, presek nad 0,30 m3/m1 v talno ploščo vodne celice, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 6.8
3 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37,XC4,XD2,XS1,XF1,XA1,CI 0,2,S3 Dmax 16 PV-II, presek 0.20-0,30 m3/m1 v Ab stene, vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 13.2
4 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37,XC4,XD2,XS1,XF1,XA1,CI 0,2,S3 Dmax 16 PV-II, presek 0.12-0,20 m3/m1 v ploščo, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 3
5 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C30/37,XC4,XD2,XS1,XF1,XA1,CI 0,2,S3 Dmax 16 PV-II, presek 0.12-0,20 m3/m1 v vence z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 1.5
6 | Dobava in vgarjevanje v betona C25/30, presek nad 0,30 m3/m1 z dodatkom bentonita in steklene mikroarmature med krilne zidove. (vodotesna bariera). | m3 | 21
7 | Nabava, rezanje, krivljenje, dobava in polaganje armature iz rebrastih palic kvalitete S500 - razred duktilnosti B, prereza ≤ Ø 12 mm. | kg | 866
8 | Nabava, rezanje, krivljenje, dobava in polaganje armature iz rebrastih palic kvalitete S500 - razred duktilnosti B, prereza ≥ Ø 12 mm. | kg | 365
9 | Nabava, dobava, rezanje in polaganje armaturnih gradbenih mrež kvalitete S500B. | kg | 625
10 | Dodatek za izvedbo zgornje konture betona v plošče naklonu od 0,5-1%, in zaglajene izvedbe do črnega sijaja (vodna celica). | m2 | 10
11 | Ročno vgrajevanje naklonskega betona C16/20 z dodatkom steklene mikroarmature, debeline od 4-8cm, podloga strešne hidroizolacije vodne in armaturne celice z zaglajevanjem in vsemi transporti. | m2 | 18
SKUPAJ BETONSKA DELA:
ZIDARSKA DELA
1 | Izdelava horizontalna hidroizolacije krovne plošče amaturne in vodnih celic v sestavi: - 1x hladen bitumenski premaz, - 1 x bitumenski trak deb. 4mm (polno varjeni) - 1x bitumenski trak deb. 4mm s protikoreninsko zaščito (polno varjeni), vključno s čiščenjem in pripravo površine. | m2 | 16
2 | Izdelava vertikalna hidroizolacija zunanjih zidov in vratu vodne celice v sestavi: - 1x hladen bitumenski premaz, - 1x bitumenski trak deb. 4mm (polno varjeni), vključno s čiščenjem in pripravo podlage. | m2 | 36
3 | Izdelava vertikalne hidroizolacije z bitumskim trakom z mineralnim posipom debeline 4mm, polno varjene izvedbe, vključno s pripravo podlage. | m2 | 8
4 | Dodatek za točkovno obdelavo prebojev vodne celice s črno hidroizolacijo, zaradi fazonskih kosov in prezračevanja. | kos | 7
5 | Dobava in polaganje toplotne izolacije iz styrodurja deb. 5 cm na stene in ploščo jaška, vključno s pritrjevanjem s PU lepilno peno. | m2 | 51
6 | Dobava in polaganje zaščite TI in HI s čepasto folijo gramature 350g/m2. | m2 | 51
7 | Dobava in oblaganje stropa jaška s styrodurjem deb. 5 cm, vključno z rabiciranjem s 1x fasadno mrežico in 2x gradbeno lepilo na cementni osnovi, PVC vogalnimi zaključki ter vključno s pripravo podlage, vsemi transporti in prenosi. | m2 | 6
8 | Krpanje lukenj s cementno malto z dodatkom vezur cementa. | kos | 8
9 | Vzidava cevi in fazonskih kosov v stene objekta, vključno s fino obdelavo s cementno malto in glajenjem do črnega sijaja. | kos | 12
10 | Nabava, dobava in vgrajevanje tesnilnega dilatacijskega traku v delovni stik pasovnega temelja, temeljne plošče in armirano betonske obodne stene; položen po horizontalnih ali vertikalnih delovnih stikih s predpisanimi preklopi po navodilih izbranega proizvajalca. Pločevinasti nerjaveči trak, širine 150 mm, obdelan z obojestranskim nanosom visoko vodotesnilne lepilne bitumenske mase z ustrezno snemljivo zaščitno folijo. Proizvod poljubnega proizvajalca, kot npr: Stratho bituflex 150 ali enakovredno. | m1 | 12.5
11 | Dobava in izdelava dvokomponentna fleksibilna hidrizolacijskega premaza sten. tlaka in stropa na cementni osnovi premaz mokrih prostorov v 2 slojih kot npr. Mapei Mapelastik, min. debelina premaza 3mm, vključno s pripravo, izravnavo, pripravo in finim čiščenjem podlage. | m2 | 68
12 | Čiščenje površin talne in stropne plošče, osnovni premaz (grundiranje), 2x finalni oplesk z vodoneprepustnim opleskom hidrosan premaz bele barve in transporti. Pri delu je potrebno upoštevati navodila proizvajalca in varnostne ukrepe. | m2 | 18
13 | Dodatek za obdelavo točkovnih prebojev vodne celice z dvokomponentna fleksibilna hidrizolacijskega premaza sten, tlaka in stropa na cementni osnovi premaz mokrih prostorov v 2 slojih kot npr. Mapei Mapelastik, min. debelina premaza 3mm, vključno s pripravo, izravnavo, pripravo in finim čiščenjem podlage. | kos | 8
14 | Dobava in polaganje dolomitnega lomljenca debelini 20- 30 cm z vtiskanjem v beton C16/20 z dodatkom steklene mikroarmature, vključno s fugiranje fug s fino cementno malto, vsemi transporti in prenosi. (oblikovanje projektirane struge). | m2 | 50
15 | Dobava in vgradnja tipskih betonskega jaška iz BC Ø40, globine do 1m, vključno z izkopom, zasipom, podložnim betonom C 16/20, izdelavo iztoka Ø110, ter fino zidarsko obdelavo jaška, mulde, vsemi deli / predelavami in materialom (iztok iz razbremenilnega jaška, mreža zajeta v ključavničarskih delih. | kos | 1
16 | Izdelava vtočne ali iztočne glave na kanlizacijskih ceveh DN 160mm z napravo in odstranitvijo opažev, betoniranjem glave v betoniu C 16/20 z dodatkom mikroarmature, obdelavo muld s fino cementno malto in tlakovanjem koritnice. | kpl | 1
17 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ ZIDARSKA DELA:
KLJUČAVNIČARSKA DELA
1 | Dobava in vgradnja tipskega RF pokrova velikosti 600 x 600 mm, nosilnosti 250 kN, s pripravljenim zaklepom za obešenko in prekritrjem za varovanje pred vremenskimi vplivi in poškodbo, ter vsem potrebnim RF pritrdilnim materialom. | kos | 1
2 | Dobava in vgradnja RF pohodna rešetka deb. 40mm LNP50/50/5 nosilnost 5KN/m2, vključno z RF pritrdilnim materialom. | kos | 1
3 | Dobava in vgradnja Alu ventilacijske lamelne rešetke velikosti 300/600 mm, z zaščito pred marčesom z dodatno fino mrežico ter RF pritrdilni materialom. | kos | 1
4 | Dobava in vgradnja RF dostopna lestev JC DN48.3mm, višne 2,8 + raztegljive izvedbe, vključno z vsem potrebnim RF materialom in pomožnimi deli in zidarsko pomočjo (vstop v zajetje). | kos | 1
5 | Dobava in vgradnja RF vstopnih želez za lestev skupne dolžine 2300mm, narejene iz okroglih cevi fi 40mm/2,5mm, razmik med vertikalnimi prečkami 250mm, in podaljšanim ročajem z zaokrožitvani, narejene iz inox materiala AISI 304, vključno z inox pritrdilnim materialom in vsemi pomožnimi deli. Po detajlu projektanta (prehod v vodno celico). | kos | 2
5 | Dobava in vgardnja RF zračnik (JC 159.0x4.5mm), dolžine 1,6m, vključno s pritrdilno manšeto vel. 450/450/6mm in z vsem RF pritrdilnim material. | kos | 2
6 | Dobava in montaža kape za ventilacijske cevi DN 159 x 4,5mm, s protimrčesno mrežico iz nerjaveče pločevine (INOX): | kos | 2
7 | Dobava in vgradnja inox kotnika 50/50/3mm, dolžine 210 cm, z izvetinami M8 / 10cm in inox vijaki M8/70mm, vključno z vrtanjem v beton za pritrditev bentonitne membrane. | kos | 1
8 | Dobava in vgradnja inox kotnika 50/50/3mm, dolžine 210 cm, z izvetinami M8 / 10cm in inox vijaki M8/70mm, vključno z vrtanjem v beton za pritrditev bentonitne membrane. | kos | 1
8 | Dobava in vgradnja inox okroglih prelivnic iz inox cevi Ø101/2mm, dolžine 50cm, s pripravljenimi šelnami za vgradnjo v opaž (prelivnice zajetja, ki se gradijo v opaž pred betoniranje stene zajetja. | kos | 5
9 | Dobava in vgradnja inox pločevine deb, 1,2mm, perforirane izvedbe z luknjicami fi 3 / 3 mm, velikosti 210 /25 cm, vključno s pritrditvijo z inox vijaki na AB steno (vtočna mrežica v zajetje). | kos | 1
SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA:
VODOVODNI MATERIAL
Fazonski kosi, prirobnice in cevni material znotraj jaška morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla kvalitete AISI 316-Ti. Vsi vodovodni materiali vključujejo transport, prenose, montažo, ves montažni material, nerjavni spojni in tesnilni material.
Dobava in montaža vodovodnega materiala:
1 | sesalni koš DN 50 | kos | 1
2 | FF kos DN 50, l=800mm | kos | 2
3 | Zasun DN 50 z ročnim kolesom | kos | 1
4 | varilna in zobata prirobnica DN 50 | kos | 1
5 | prelivni kos DN 100 | kos | 1
6 | FF kos, l=350mm DN 100 | kos | 1
7 | Q - 90° DN 100 | kos | 2
8 | FF kos, l=900mm DN 100 | kos | 1
9 | T kos DN 100/100 | kos | 1
10 | Zasun DN 100 z ročnim kolesom | kos | 1
11 | F kos, l=800mm DN 100 | kos | 1
12 | F kos, l=300mm DN 100 | kos | 1
13 | PP cev DN160mm | m | 6
14 | Tlačni preizkus vodovoda in opreme. | kpl | 1
15 | Izpiranje in izvedba klornega šoka - dezinfekcija | kpl | 1
16 | Dodatna in nepredvidena dela | % | 10
SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL:
ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Geološko-geomehanski nadzor med gradnjo | ur | 10
2 | Geodetski posnetek izvedenih del objekta | kpl | 1
3 | Stroški izdelave projekta izvedenih del PIDa ter PIDa v elektronski obliki. | kpl | 1
4 | Izdelava projekta za vzdrževanje in obratovanje objekta. | kpl | 1
5 | Projektantski nadzor | ur | 10
SKUPAJ ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA:
REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA ZAJETJE ZADOBJE 2
PRIPRAVLJALNA DELA
ZEMELJSKA DELA
TESARSKA DELA
BETONSKA DELA
ZIDARSKA DELA
KLJUČAVNIČARSKA DELA
VODOVODNI MATERIAL
ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
SKUPAJ Zajetje Zadobje 2

## EL. Jašek Prelesje
9. | POPIS DEL ZA ELEKTRO INŠTALACIJE ZA JAŠEK PRELESJE 1. SKLOP, ODSEK - 1
VODOVODNI SISTEM LUČINE
Opomba: Naročnik že ima zgrajen kvaliteten nadzorno / krmilni sistem za vodooskrbo, zato mora izvajalec upoštevati, da mora biti vsa nadgradnja ter dogradnja narejena v enaki kvaliteti in istem sistemu.
1 | RAZDELILCI
1.1 | RAZDELILEC RJ PRELESJE
- | tipska prostostoječa inox omara za zunanjo montažo s strešico dim. 600x800x320 v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | 1 | kpl
- | glavno stikalo 1,0 32A 4P z rdečo/rumenim ročajem nameščen v razdelilcu | 1 | kom
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 4 | kom
- | Fi stikalo 25/0.03A s samopovratkom | 1 | kom
- | instalacijski odklopnik 4,6,10,16,20,25 / II | 1 | kom
- | instalacijski odklopnik 4,6,10,16,20,25 / I | 6 | kom
- | varovalno podnožje komplet z varovalko 0.8A | 1 | kom
- | varovalno podnožje komplet z varovalko 0.2A | 2 | kom
- | svetilka s stikalom ter vtičnico v razdelilcu | 1 | kom
- | grelec v razdelilcu 100W 230V | 1 | kom
- | termostat v razdelilcu za grelec | 1 | kom
- | II polna vtičnica 230V, 16A z zaščitnim kontaktom za montažo v razdelilec | 1 | kom
- | akumulator 12VDC, 15Ah | 1 | kom
- | kontolnik prisotnosti napetosti HTR 04.2 Seltron | 1 | kom
- | Stabiliziran napajalnik 240/24V= 5A | 1 | kom
- | KRMILNIK TBOX LT2-530-3 | 1 | kom
- | GSM antena GXH617-FME/F | 1 | kom
- | LCD display array sh-300 | 1 | kom
- | diodni modul za priklop akomulatorja | 1 | kom
- | Prenapetostna zaščita RS485 | 1 | kom
- | kontrolka 230V | 1 | kom
- | Dioda LCE28A | 1 | kom
- | PE in N zbiralka | 1 | kom
- | vrstne sponke, napisne ploščice,oznake ter drobni
| in vezni instalacijski material | 1 | kpl
RAZDELILEC RJ PRELESJE skupaj :
RAZDELILCI skupaj :
2 | KABELSKI RAZVOD
- | kabel NYM-J 4x6 mm2 | 4 | m
- | dobava in polaganje kabla Licy 4x0.75mm2 komplet z zaščitno cevjo | 15 | m
- | žica P/Fy 6-25 mm2 | 5 | m
KABELSKI RAZVOD skupaj
3 | OSTALI INSTALACIJSKI MATERIAL IN DELA
- | Inox trak 30x3,5mm | 40 | m
- | križna sponka za inox | 13 | kom
- | dobava in montaža končnega stikala (indukcijskega) za kontrolo vstopa | 1 | kom
- | priklop merilca pretoka | 2 | kom
- | inox objemke za pritrditev kablov | 6 | kom
- | inox objemke za pritrditev nivojne sonde | 1 | kom
- | izdelava galvanskih spojev iz inox materiala | 6 | kom
- | zaščitna cev oz NIK kanali kpl z pritrdilnim materialom oz. objemkami fi 32mm | 7 | m
- | zaščitna cev fi 110mm | 2 | m
OSTALI INSTALACIJSKI MATERIAL IN DELA skupaj :
4 | PROGRAMSKA OPREMA
- | izdelava navodil za izvedbo aplikativne opreme | 1 | kpl
- | izdelava aplikativne programske opreme za krmilnik | 1 | kpl
- | izdelava aplikativne programske opreme na nadzornem centru zvez, instalacija aplikacije na lokaciji in Terminalskem strežniku | 1 | kpl
- | testiranje in spuščanje v pogon | 1 | kpl
- | šolanje in predaja upravljalcu sistema | 1 | kpl
PROGRAMSKA OPREMA skupaj:
5 | GRADBENA DELA
- | vsa zemeljska dela so zajeta pri vodovodu Zadobje 2 - Prelesje
- | Kompletna izdelava temelja za elektro omaro velikosti 65/35 cm, globine 50cm, iz betona C35/30, vključno z izkopom, zasipom, planiranjem, podložnim betonom, vložitvijo energetskih cevi, opažem, betonom in vsemi ostalimi deli ter potrebnimi transporti. Kompletno ves potreben material in delo. | 1 | kpl
GRADBENA DELA skupaj
6. | OSTALA DELA
- | Geodetski posnetek izvedenih del objekta | kpl | 1
- | Izvedba eletro meritev, jakotočne inštalacije, šibkotočne inštalacije, ozemljitve in strelovoda. Skladno z veljavno zakonodajo. | kpl | 1
- | Izdelava projekta za vzdrževanje in obratovanje objekta. | kpl | 1
- | Izdelava PID projektne dokumentacije, vključno z izdelavo posnetka izvedenega stanja. | kpl | 1
- | Projektantski nadzor | ur | 10
OSTALA DELA skupaj
REKAPITULACIJA STROŠKOV ELEKTROINŠTALACIJE JAŠEK PRELESJE
1 | RAZDELILCI
2 | KABELSKI RAZVOD
3 | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL IN DELA
4 | PROGRAMSKA OPREMA
5 | GRADBENA DELA
6 | OSTALA DELA
| ELEKTROINSTALACIJA JAŠEK PRELESJE SKUPAJ : |  | EUR

## EL. VH Dolge Njive
10. | POPIS DEL ZA ELEKTRO INŠTALACIJE ZA VH DOLGE NJIVE 1. SKLOP, ODSEK-1
VODOVODNI SISTEM LUČINE
Opomba: Naročnik že ima zgrajen kvaliteten nadzorno / krmilni sistem za vodooskrbo, zato mora izvajalec upoštevati, da mora biti vsa nadgradnja ter dogradnja narejena v enaki kvaliteti in istem sistemu.
1 | RAZDELILCI
1.1 | RAZDELILEC RVH
- | prostostoječa RF omara dimenzij 1000x400x2000mm S podstavkom 100mm, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | 1 | kpl
- | glavno stikalo 1,0,2 40A 4P z rdečo/rumenim ročajem nameščen na vratih razdelilca | 1 | kom
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 4 | kom
- | Fi stikalo 25/0.03A s samopovratkom | 1 | kom
- | motorsko zaščitno stikalo do 6,3A +pomožni kontakti 2xNO+2xNC | 11 | kom
- | instalacijski odklopnik 4,6,10,16,20,25 / III | 2 | kom
- | instalacijski odklopnik 4,6,10,16,20,25 / II | 2 | kom
- | instalacijski odklopnik 4,6,10,16,20,25 / I | 24 | kom
- | varovalno podnožje komplet z varovalko 0.8A | 2 | kom
- | varovalno podnožje komplet z varovalko 0.4A | 2 | kom
- | svetilka s stikalom ter vtičnico v razdelilcu | 1 | kom
- | kontaktor 4kW AC 230V | 19 | kom
- | ventilator za razdelilec z zaščitno mrežo | 1 | kom
- | termostat v razdelilcu za ventilator | 1 | kom
- | grelec v razdelilcu 100W 230V | 2 | kom
- | termostat v razdelilcu za grelec | 2 | kom
- | II polna vtičnica 230V, 16A z zaščitnim kontaktom za montažo v razdelilec | 1 | kom
- | transformator230/24V AC 200VA | 1 | kom
- | kontolnik faz kot npr. UR5P3011 | 1 | kom
- | Prenapetostna zaščita DM10/320 Iskra | 1 | kom
- | Stabiliziran napajalnik 240/24V= 1,5A | 1 | kom
- | napajalnik TBOX MS-PS-DCN | 1 | kom
- | CPU modul TBOX MS-CPU32 | 1 | kom
- | GSM modul TBOX MS-GSM | 1 | kom
- | modul z 16 x DI TBOX MS-16DI | 3 | kom
- | modul z 8 x RO TBOX MS-RELAY | 2 | kom
- | modul z 8 x AI TBOX MS-8AI420 | 1 | kom
- | GSM antena GXH617-FME/F | 1 | kom
- | LCD display array sh-300 | 1 | kom
- | diodni modul za priklop akomulatorja | 1 | kom
- | akumulator 12VDC, 15Ah | 1 | kom
- | Povezovalni kabli za razšeritvene module | 1 | kpl
- | MS-RACK za 10 modulov | 1 | kpl
- | pomožni rele 24VDC 4P kot na primer PT570024 Schrack komplet s podnožjem | 35 | kom
- | krmilno stikalo 1-0-2; 2 polno montaža na vrata razdelilca | 2 | kom
- | motorska vtičnica 400V, 32A, 5P kpl z vtikačem | 1 | kom
- | Prenapetostna zaščita Eltra PZV 301 24V | 4 | kom
- | PE in N zbiralka | 1 | kom
- | vrstne sponke, napisne ploščice,oznake ter drobni
| in vezni instalacijski material | 1 | kpl
RAZDELILEC RVH skupaj :
RAZDELILCI skupaj :
2 | KABELSKI RAZVOD
- | kabel NYM-J 5x6 mm2 | 20 | m
- | kabel NYM-J 5x2,5 mm2 | 15 | m
- | kabel NYM-J 3x2,5 mm2 | 30 | m
- | kabel NYM-J 3x1,5 mm2 | 320 | m
- | kabel NYM-J 3x1,5 mm2 | 110 | m
- | kabel Olflex 4x1,5 mm2 | 25 | m
- | kabel Olflex 3x1,5 mm2 | 135 | m
- | kabel IY(st)y 2x0,8 mm2 | 40 | m
- | kabel IY(st)y 7x0,5 mm2 | 110 | m
- | kabel TK593x4x0,8mm | 40 | m
- | UTP cat7 | 80 | m
- | žica P/Fy 6-25 mm2 | 90 | m
KABELSKI RAZVOD skupaj
3 | OSTALI INSTALACIJSKI MATERIAL IN DELA
- | stikalo micro n/o navadno | 3 | kom
- | II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom micro n/o s pokrovom | 2 | kom
- | vtičnica 400V n/o industrijska IP 65, rdeče barva | 2 | kom
- | krmilno stikalo 1-0-2; 2 polno za zunanjo montažo komplet z ohišjem | 19 | kom
- | kovinski parapetni kanal dvoprekatni s pokrovom dim 130/70mm komplet z zaključnimi elementi | 1 | m
- | II.polna dvojna vtičnica z zaščitnim kontaktom za montažo v parapetni kanal komplet z dozo (bela-mreža) | 2 | kom
- | svetilka kot npr BS102LED 258 z zaščitno kapo, kpl s sijalkami | 7 | kos
- | nadgradna LED svetilka moči 5W | 2 | kom
- | piktogram | 2 | kom
- | instalacijsko Rf korito s pokrovom PK 100 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | 15 | m
- | razno konstrukcijsko železo | 20 | kg
- | Inox trak 30x3,5mm | 150 | m
- | križna sponka za inox | 32 | kom
- | dobava in montaža nivojskih stikal hruška komplet s tipskim kablom 30m | 2 | kom
- | dobava in montaža končnega stikala (indukcijskega) za kontrolo vstopa | 2 | kom
- | dobava, montaža ter priklop UZ sonde | 2 | kom
- | priklop merilnika motnosti | 2 | kom
- | priklop impulznega vodomera | 2 | kom
- | priklop magnetno induktivnega vodomera | 1 | kom
- | polaganje tipskega kabla črpalke ter priklop črpalke | 1 | kom
- | Prenapetostna zaščita RS485 | 1 | kom
- | inox objemke za pritrditev kablov | 22 | kom
- | inox objemke za pritrditev nivojne sonde | 6 | kom
- | izdelava galvanskih spojev iz inox materiala | 15 | kom
- | zaščitna cev oz NIK kanali kpl z pritrdilnim materialom oz. objemkami fi 32mm | 25 | m
- | zaščitna cev fi 110mm | 10 | m
OSTALI INSTALACIJSKI MATERIAL IN DELA skupaj :
4 | PROGRAMSKA OPREMA
- | izdelava navodil za izvedbo aplikativne opreme | 1 | kpl
- | izdelava aplikativne programske opreme za krmilnik | 1 | kpl
- | izdelava aplikativne programske opreme na nadzornem centru zvez, instalacija aplikacije na lokaciji in Terminalskem strežniku | 1 | kpl
- | testiranje in spuščanje v pogon | 1 | kpl
- | šolanje in predaja upravljalcu sistema | 1 | kpl
PROGRAMSKA OPREMA skupaj:
5 | GRADBENA DELA
- | zemeljska dela so zajeta v popisu VH Dolge Njive
- | obbetoniranje zaščitnih cevi 2x110mm, z betonom C12/15, poraba betona 0,15m3/m1 | 10 | tm
GRADBENA DELA skupaj
6. | OSTALA DELA
- | Geodetski posnetek izvedenih del objekta | kpl | 1
- | Izvedba eletro meritev, jakotočne inštalacije, šibkotočne inštalacije, ozemljitve in strelovoda. Skladno z veljavno zakonodajo. | kpl | 1
- | Izdelava projekta za vzdrževanje in obratovanje objekta. | kpl | 1
- | Izdelava PID projektne dokumentacije, vključno z izdelavo posnetka izvedenega stanja. | kpl | 1
- | Projektantski nadzor | ur | 10
OSTALA DELA skupaj
REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA ELEKTROINŠTALACIJE ZA VH DOLGE NJIVE
1 | RAZDELILCI
2 | KABELSKI RAZVOD
3 | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL IN DELA
4 | PROGRAMSKA OPREMA
5 | GRADBENA DELA
6 | OSTALA DELA
| ELEKTROINSTALACIJA VH DOLGE NJIVE SKUPAJ : |  | EUR

## HPR_SD_stara verzija (hidden)
POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
HIŠNI PRIKLJUČKI - STROJNA DELA (N)
Z. ŠT. | VRSTA DELA | KOS |  |  | CENA/ENOTO SIT/ENOTO | CENA SIT
1
1 | Cev iz PE - SDR 11 Cev iz PE, po DIN8074 in ISO/DIS 4437, SDR 11 (serija 5) skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 32x3,0 |  | m | 1.0646 | #REF! | #REF!
| PE 63x5,8 |  | m | 7.2395 | #REF! | #REF!
2 | Cevi iz jekla: Jeklena brezšivna srednjetežka črna cev po JUS C.B5.225, material Č.1212, skupaj z loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN 25 (33,7x3,25) |  | m | 4.3376 | #REF! | #REF!
| DN 50 (60,3x3,65) |  | m | 5.8534 | #REF! | #REF!
3 | Uvodnice: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne
cevi in krogelne pipe s termičnim varovalom (ali posebej prigrajenim zapornim elementom s termičnim varovalom) in s čepom. Pipa oziroma zaporni element morata biti skladna z VP 301.
V ceni sklopa je zajeta vgradnja skupaj z vrtanjem zidu in vzpostavitvijo v prvotno stanje.
| DN 25 (izvedba A) |  | kos | 245.1219 | #REF! | #REF!
| DN 25 (izvedba C) |  | kos | 292.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba A) |  | kos | 392.6829 | #REF! | #REF!
| DN 50 (izvedba C) |  | kos | 507.3171 | #REF! | #REF!
4 | Uvodnica - D2: Sklop sestavljen iz prehodnega kosa PE/jeklo, jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po JUS C.B5.225, material Č.1212, zaščitne cevi, krogelne pipe s čepom in iz omarice za požarno pipo, izdelane iz
nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid dimenzije 250x300x200 mm z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA. V ceni sklopa je zajeta vgradnja.
| DN 25 (izvedba D) |  | kos | 206 | #REF! | #REF!
5 | Lok 450 Lok iz trdega PE, 450.
| PE 32 |  | kos | 7.0057 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 27.8774 | #REF! | #REF!
6 | Lok 900 Lok iz trdega PE, 900.
| PE 32 |  | kos | 6.1566 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 24.1318 | #REF! | #REF!
7 | T-kos Odcepni T-kos iz trdega PE.
| PE 32/32 |  | kos | 17.058 | #REF! | #REF!
| PE 63/63 |  | kos | 30.7135 | #REF! | #REF!
8 | Cevna kapa Cevna kapa iz trdega PE.
| PE 32 |  | kos | 5.7279 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 18.4172 | #REF! | #REF!
9 | Reducirni kos Reducirni kos iz trdega PE.
| PE 63/32 |  | kos | 10.4024 | #REF! | #REF!
10 | Prehodni kos Prehodni kos PE/jeklo.
| PE 32/DN 25 |  | kos | 21.9195 | #REF! | #REF!
| PE 63/DN 50 |  | kos | 34.2829 | #REF! | #REF!
11 | Jekleni izolirni kos Jekleni izolirni kos po DIN 3389, z navojnima priključkoma, material Č.1212, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 45.7317 | #REF! | #REF!
12 | Obojka Elektrovarilna obojka iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 32 |  | kos | 8.5443 | #REF! | #REF!
| PE 63 |  | kos | 19.2404 | #REF! | #REF!
13 | Sedlo Elektrovarilno sedlo z obojko iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 110/63 |  | kos | 65.6098 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos |  | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 43.2561 | #REF! | #REF!
14 | Navrtalno sedlo Elektrovarilno navrtalno sedlo iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 63/32 |  | kos | 51.4327 | #REF! | #REF!
| PE 110/32 |  | kos | 67.3163 | #REF! | #REF!
| PE 160/32 |  | kos | 114.2951 | #REF! | #REF!
| PE 225/32 |  | kos | 179.1098 | #REF! | #REF!
| PE 110/63 |  | kos | 108.3332 | #REF! | #REF!
| PE 160/63 |  | kos | 140.2365 | #REF! | #REF!
| PE 225/63 |  | kos | 169.6829 | #REF! | #REF!
15 | Navrtalna ogrlica Cevna navrtalna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
16 | Ogrlica Cevna ogrlica iz trdega PE za izvedbo odcepa na PVC plinovodu z vgradbilno garnituro.
| PVC 50 / PE 32 |  | kos | 59.4 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 32 |  | kos | 77.7 | #REF! | #REF!
| PVC 100 / PE 63 |  | kos | 125 | #REF! | #REF!
17 | Krogelna pipa PE - vgradna Krogelna pipa iz trdega PE tlačne stopnje NP 4, z vgradbilno garnituro in prilagoditvijo dolžine vgradbilne garniture na terenu, skupaj z varjenjem.
| DN 50 |  | kos | 409.9614 | #REF! | #REF!
18 | Omarica - D: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
19 | Omarica - E: Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| 250x300x200 mm |  | kos | 54.8781 | #REF! | #REF!
| 350x400x250 mm |  | kos | 67.0732 | #REF! | #REF!
20 | Krogelna pipa - jeklo: Krogelna pipa z navojnima priključkoma, tlačne stopnje NP 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom.
| DN 25 |  | kos | 20.5024 | #REF! | #REF!
| DN 50 |  | kos | 72.7188 | #REF! | #REF!
21 | Izpihovalna cev v omarici Izpihovalna cev, izdelana iz jeklene cevi 21,3x2,65 zaprto z navojnim čepom DN 15, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
(izdelano po priloženi skici).
|  |  | kos | 43 | #REF! | #REF!
22 | Cestna kapa: Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 |  | kos | 101.1465 | #REF! | #REF!
23 | Prirobnica: Jeklena prirobnica z grlom, izdelana po JUS M.B6.163, NP 16, material Č.0361, skupaj z varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom.
| 50/60,3 |  | kos | 12.856 | #REF! | #REF!
| 80/88,9 |  | kos | 17.8837 | #REF! | #REF!
| 100/114,3 |  | kos | 39.2687 | #REF! | #REF!
24 | Slepa prirobnica: Jeklena slepa prirobnica, izdelana po JUS M.B6.191, NP 16, material Č.0361, oblika B, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom.
| B 50 |  | kos | 39.6781 | #REF! | #REF!
| B 80 |  | kos | 52.7317 | #REF! | #REF!
| B 100 |  | kos | 64.4512 | #REF! | #REF!
25 | Podpore: Cevne podpore, izdelane iz jeklenih profilov in cevnih objemk, skupaj z montažo v zid ali varjenjem na nosilno konstrukcijo in opleskane po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | kg | 4.5244 | #REF! | #REF!
26 | Preboj: Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
27 | Zaščitna cev: Zaščitna cev pri omarici za glavno plinsko požarno pipo, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 |  | kos | 49.1463 | #REF! | #REF!
| DN 65 |  | kos | 65 | #REF! | #REF!
28 | Zaščita vidnih cevi: Zaščita vidnih cevi s pleskanjem po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  |  | m2 | 7.5366 | #REF! | #REF!
29 | Izolacija podometnih cevi: Izolacija podometnih cevi z izolacijskim in zaščitnim trakom po predhodnem čiščenju do kovinskega sijaja in premazu s prajmerjem.
|  |  | m2 | 14.0366 | #REF! | #REF!
30 | Pozicijska tablica: Pozicijska tablica za oznako armatur hišnega priključka, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  |  | kos | 35.815 | #REF! | #REF!
31 | Tlačni preizkus Tlačni preizkus hišnih priključkov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  |  | m | 3.2317 | #REF! | #REF!
32 | Pomožna gradbena dela: Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | ocena |  |  | #REF!
33 | Nepredvidena dela: Nepredvidena dela, stroški nadzora, splošni, manipulativni, transportni in zavarovalni stroški.
|  |  | 6% |  |  | #REF!
| SKUPAJ |  |  | SIT |  | #REF!