## NN rekapitulacija
B | REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA NN PRIKLJUČKE ZA JAŠEK PRELESJE IN VH DOLGE NJIVE, 1. SKLOP, ODSEK - 1
VODOVODNI SISTEM LUČINE
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1 | NN PRIKLJUČEK JAŠEK PRELESJE
2 | NN PRIKLJUČEK VODOHRAN DOLGE NJIVE
| SKUPAJ: | EUR
| + 22% DDV | EUR
| NN PRIKLJUČI SKUPAJ: | EUR

## NN JAŠEK PRELESJE
1 | POPIS DELA ZA NN PRIKLJUČEK ZA JAŠEK PRELESJE
1 | NN PRIKLJUČEK JAŠEK PRELESJE
1.1 | PRIKLJUČNO MERILNA OMARICA P/RM1, 1/B
- | Tipska prostostoječa plastična omara dim.590x836x320mm na tipskem temelju 590x950x320mm, v IP zaščiti 54,s strešico ter vgrajeni opremi (kot naprimer FS4 850/320 z tipskim temeljem S4 X0 950/320 Mosdorfer tip uskladiti z distribucijo): | 1 | kom
- | varovalčno stikalo 160A/III z ustreznimi varovanimi elementi kot naprimer 00.ST.6. Schrack | 2 | kom
- | direktni enofazni števec energije 230V 5-85A proizvajalca Landis+Gyr tip ZCF120A CtFS2 komplet z komunikatorjem AD-CP91D140 in montažno ploščo | 1 | kpl
- | prenapetostni odvodniki (Protec B) 70kA | 3 | kom
- | tipska ključavnica distribucije | 1 | kom
- | Razni ploščati baker, vrstne sponke, uvodnice,
| napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl
Omarica skupaj:
1.2. | KABELSKI RAZVOD
- | kabel NAY2Y-J 4x70+1.5mm2, 0,6/1kV | 165 | m
- | Vodnik HO7V-U 1x25 mm2 | 20 | m
KABELSKI RAZVOD skupaj:
1.3. | OSTALI INSTALACIJSKI MATERIAL IN DELA
- | pocinkan valjanec FeZn 25x4mm komplet z polaganjem | 140 | m
- | križna sponka | 8 | kom
- | zaščitna cev fi 110mm | 140 | m
- | priklop kabla na obstoječi NN drog kpl z veznimm materialom | 1 | kpl
- | prenapetostna zaščita na drogu (3xMOSSIPO ali 3xProtec A) | 1 | kpl
- | polaganje ozemljitvene vrv na drog komplet z pritrdilnim materialom | 1 | kom
- | izvedba mehanske zaščite kabla na drogu | 1 | kom
- | polaganje kabla po drogu komplet z pritrdilnim materialom in objemkami | 1 | kom
- | priklop dovodnega kabla komplet z kabelskimi čevlji in kabelsko glavo notranjo | 1 | kpl
- | drobni in vezni material | 1 | kpl
- | nepredvidena dodatna dela 10% | 10% | %
Ostali instalacijski material in dela skupaj:
1.4. | GRADBENA DELA
- | Postavitev elektro prefabricirane omarice, vključno z izkopom, zasipom, podložnim betonom, postavitvijo in stabilizacijo omarice, polnim obbetoniranjem z betonom C16/20 z dodatkom steklene mikroarmature, poraba betona 0,35m3/kos, ter opažem. Kompletno ves material in delo. | 1 | kpl
- | Podvrtavanje cestišča v zemljini III.-IV. Ktg, z zaščitno PE cevjo fi 160mm, vključno z vsemi deli, transporti, pripravo, izkopi za poglobitev, | 12 | m
- | Kombinirani izkop jarka velikosti 30 x 90 cm v zemljini III.-IV: ktg, z odlaganjem materiala na rob izkopa izkop, za ppnovno uporabo. | 50.4 | m3
- | Ročni izkop jarka oz. odkop obstoječih inštalacij in križanja, v terenu III. Ktg. z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. | 4 | m3
- | Polno obbetoniranje položenih energetskih cevi z betonom C12/15, poraba betona 0,08 m3/m1. | 11.2 | m3
- | Dobava in polaganje opozorilnega traku po detajlu projektanta. | 150 | m
- | Ročno planiranje in utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 1 cm po celotni širini jarka v projektiranem padcu. | 42 | m2
- | Strojni zasip jarka z ustreznim izkopanim materialom, z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 92% za zelene površine (po standardnem Proktojevem postopku), skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije. | 40 | m3
- | Nakladanje na kamion in odvoz viška materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. | 11.2 | m3
Gradbena dela skupaj:
1.5. | OSTALA DELA
- | Geodetski posnetek izvedenih del objekta | 1 | kpl
- | Meritve v skladu z pravilnikom o zahtevah za NN električne instalacije (Ur.list. št.41/2009) in Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanju strela (Ur.list. št.28/2009) | 1 | kpl
- | Izdelava projekta za vzdrževanje in obratovanje objekta. | 1 | kpl
- | Izdelava PID projektne dokumentacije, vključno z izdelavo posnetka izvedenega stanja. | 1 | kpl
- | nadzor s strani upravljalca | 10 | ur
- | Projektantski nadzor | 10 | ur
OSTALA DELA skupaj
REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA NN PRIKLJUČEK ZA JAŠEK PRELESJE
1.1 | PRIKLJUČNO MERILNA OMARICA P/RM1, 1/B
1.2. | KABELSKI RAZVOD
1.3. | OSTALI INSTALACIJSKI MATERIAL IN DELA
1.4. | GRADBENA DELA
1.5. | OSTALA DELA
| NN PRIKLJUČEK JAŠEK PRELESJE SKUPAJ |  | EUR

## NN Vodohran Dolge Njive
2 | POPIS DELA ZA NN PRIKLJUČEK ZA VODOHRAN DOLGE NJIVE
2. | NN PRIKLJUČEK VODOHRAN DOLGE NJIVE
2.1 | PRIKLJUČNO MERILNA OMARICA P/RM1, 1/B
- | Tipska prostostoječa plastična omara dim.590x836x320mm na tipskem temelju 590x950x320mm, v IP zaščiti 54,s strešico ter vgrajeni opremi (kot naprimer FS4 850/320 z tipskim temeljem S4 X0 950/320 Mosdorfer tip uskladiti z distribucijo): | 1 | kom
- | varovalčno stikalo 160A/III z ustreznimi varovanimi elementi kot naprimer 00.ST.6. Schrack | 2 | kom
- | direktni trifazni števec energije 230V 5-85A proizvajalca Landis+Gyr tip ZMF120A CtFS2 komplet z komunikatorjem AD-FP91D140 in montažno ploščo | 1 | kpl
- | prenapetostni odvodniki (Protec B) 70kA | 3 | kom
- | tipska ključavnica distribucije | 1 | kom
- | Razni ploščati baker, vrstne sponke, uvodnice,
| napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl
PRIKLJUČNA OMARICA skupaj:
2.2. | KABELSKI RAZVOD
- | kabel NAY2Y-J 4x35+1.5mm2, 0,6/1kV | 330 | m
- | Vodnik HO7V-U 1x25 mm2 | 20 | m
KABELSKI RAZVOD skupaj:
2.3. | OSTALI INSTALACIJSKI MATERIAL IN DELA
- | pocinkan valjanec FeZn 25x4mm komplet z polaganjem | 140 | m
- | križna sponka | 8 | kom
- | zaščitna cev fi 110mm | 320 | m
- | priklop kabla v obstoječi razdelilec na objektu kpl z veznim in drobnim materialom | 1 | kpl
- | priklop dovodnega kabla komplet z kabelskimi čevlji in kabelsko glavo notranjo | 2 | kpl
- | drobni in vezni material | 1 | kpl
- | nepredvidena dodatna dela 10% | 10% | %
Ostali instalacijski material in dela skupaj:
2.4. | GRADBENA DELA
- | Postavitev elektro prefabricirane omarice, vključno z izkopom, zasipom, podložnim betonom, postavitvijo in stabilizacijo omarice, polnim obbetoniranjem z betonom C16/20 z dodatkom steklene mikroarmature, poraba betona 0,35m3/kos, ter opažem. Kompletno ves material in delo. | 1 | kpl
- | Podvrtavanje cestišča v zemljini III.-IV. Ktg, z zaščitno PE cevjo fi 160mm, vključno z vsemi deli, transporti, pripravo, izkopi za poglobitev, | 20 | m
- | Kombinirani izkop jarka velikosti 30 x 90 cm v zemljini III.-IV: ktg, z odlaganjem materiala na rob izkopa izkop, za ppnovno uporabo. | 120 | m3
- | Ročni izkop jarka oz. odkop obstoječih inštalacij in križanja, v terenu III. Ktg. z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. | 6 | m3
- | Polno obbetoniranje položenih energetskih cevi z betonom C12/15, poraba betona 0,08 m3/m1. | 25.6 | m3
- | Polno obsip položenih energetskih cevi s KD 0-8mm, poraba peska 0,08 m3/m1. | 14 | m3
- | Strojno rezanje asfalta deb. do 10 cm.
- | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 10 cm, vključno z nakladanjem in odvozom na stalno gradbeno deponijo, razkladanjem ter planiranjem na deponiji, vključno s takso. | 10 | m2
- | Dobava in polaganje opozorilnega traku po detajlu projektanta. | 330 | m
- | Ročno planiranje in utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 1 cm po celotni širini jarka v projektiranem padcu. | 100 | m2
- | Strojni zasip jarka z ustreznim izkopanim materialom, z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 92% za zelene površine (po standardnem Proktojevem postopku), skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije. | 95 | m3
- | Nakladanje na kamion in odvoz viška materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. | 25.6 | m3
Gradbena dela skupaj:
2.5. | OSTALA DELA
- | Geodetski posnetek izvedenih del objekta | 1 | kpl
- | Meritve v skladu z pravilnikom o zahtevah za NN električne instalacije (Ur.list. št.41/2009) in Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanju strela (Ur.list. št.28/2009) | 1 | kpl
- | Izdelava projekta za vzdrževanje in obratovanje objekta. | 1 | kpl
- | Izdelava PID projektne dokumentacije, vključno z izdelavo posnetka izvedenega stanja. | 1 | kpl
- | nadzor s strani upravljalca | 10 | ur
- | Projektantski nadzor | 10 | ur
OSTALA DELA skupaj
REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA NN PRIKLJUČEK ZA VH DOLGE NJIVE
2.1 | PRIKLJUČNO MERILNA OMARICA P/RM1, 1/B
2.2. | KABELSKI RAZVOD
2.3. | OSTALI INSTALACIJSKI MATERIAL IN DELA
2.4. | GRADBENA DELA
2.5. | OSTALA DELA
| NN PRIKLJUČEK VH DOLGE NJIVE S K U P A J |  | EUR