## SKUPNA REKAPITULACIJA
C. | SKUPNA REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA VODOVOD TODRAŽ - LUČINE, 1. SKLOP, ODSEK-2
Investitor: OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
Objekt: VODOVOD TODRAŽ - LUČINE
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1. | VODOVOD V1
2. | VODOVOD V2 - TLAČNI CEVOVOVOD
3. | AB JAŠEK - VODOVOD 2
4. | PREČRPALNICA BREBOVNICA Z OPORNIM ZIDOM
5. | NN PRIKLJUČEK ZA OBJEKT PREČRPALNICE
6. | ELEKTROINŠTALACIJA OBJEKTA PREČRPALNICE
SKUPAJ VREDNOST PROJEKTA:
DDV 22%
SKUPAJ VREDNOST z DDV-jem:
Ponudnik:
| Datum: | Žig in podpis ponudnika

## Vodovod V1
1. POPIS DEL ZA : VODOVOD V1, 1. SKLOP
Investitor: OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
Objekt: VODOVOD TODRAŽ - LUČINE
Del objekta: Vodovod V1
REKAPITULACIJA STROŠKOV:
I. | Pripravljalna in obnovitvena dela
II. | Zemeljska dela
III. | Cestarska dela
IV. | Gradbena dela
V. | Vodovodni material
VI. | Montažna dela
VII. | Splošne postavke
SKUPAJ VREDNOST DEL:
+DDV 22%
SKUPAJ VREDNOST DEL (z DDV) - VODOVOD 1:
SPLOŠNE OPOMBE: * Nepredvidena dela naročita naročnik in nadzorni organ. Izvajalec je dolžan sporočiti ceno za enoto izdelka pred izvedbo del. Brez soglasja naročnika in nadzora se nepredvidenih del ne sme izvesti! * Za vse stalne in začasne deponije materiala odgovarja izvajalec sam. V ceni za enoto je potrebno upoštevati strošek stalne oziroma začasne deponije. Deponiranje mora biti urejeno v skladu z veljavno zakonodajo. * V popisih ali grafičnih prilogah so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov (zaradi ustreznejšega opisa). Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan navesti podatke o proizvodu : Izdelovalec, Tip, Kataloška številka in je naprošen, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike. V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu. * V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto [EUR] | Vrednost brez DDV [EUR]
POPIS DELA ZA VODOVOD V1
I. | Pripravljalna in obnovitvena dela
1 | Priprava gradbišča v dolžini L=1.241,16 m, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. Obračun po dejanskih stroških.
1.1 | Priprava | m' | 1241.16
1.2 | Vzpostavitev v prvotno stanje | m' | 1241.16
2 | Zakoličenje osi vodovoda z zavarovanjem osi ter oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč in odcepov ter zakoličba mesta prevezave na obstoječi vodovod. | m' | 1241.16
3 | Postavitev gradbenih profilov na mestih horizontalnih in vertikalnih lomov zakoličene osi trase ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje vodovoda. | kos | 27
4 | Zakoličba in oznaka križanja obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 3
5 | Izvedba križanj projektiranega vodovooda z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov pod nadzorom ter skladno s soglasji upravljalca vodov, vključno z obnovo opozorilnih trakov. Geodetski posnetek križanj in vnos v GIS sistem upravljalca. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 3
6 | Ponovna vzpostavitev porušenih mejnikov in geodetskih točk po končanih gradbenih delih - ocena. | kos | 3
7 | Izdelava provizoričnih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz lesenih plohov debeline 5 cm. Na provizoričnih dostopih se izvede ograja iz desk in tramov. Material se večkrat uporabi. | kos | 2
8 | Stroški čiščenja in vzdrževanja cestišča v času gradnje. | m' | 299
9 | Črpanje vode iz gradbene jame oziroma jarka v času izkopa in montaže vodovoda, vključno z ustreznim črpalnim in pogonskim agregatom ter vsemi spremljajočimi deli. Izvedbo z vpisom v gradbeni dnevnik potrdi nadzorni organ, obračuna se po dejanskih količinah. | ura | 60
10 | Demontaža in ponovna namestitev plastičnega cestnega smernika (tip A) votlega prereza, z odsevnikom iz umetne snovi, višina: 750 mm. | kos | 12
11 | Rušenje betonskih robnikov 15/25 cm skupaj s pripadajočim betonom obbetoniranja, vključno z nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov, vključno s stroški deponiranja. (Rušenje se izvaja na območju prepustov državne ceste). | m' | 32
12 | Rušenje betonskega jaška - peskolova z nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov, vključno s stroški deponiranja. (Rušenje se izvaja na območju prepustov državne ceste). | kos | 5
13 | Rušenje obstoječega obcestnega jarka iz kamnometa v betonu, debeline do 30 cm, vključno z nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov, vključno s stroški deponiranja. Po končani gradnji se jarek obnovi in vrne v prvotno stanje. | m2 | 19
14 | Strojno rezanje asfaltne plasti debeline do 12cm, vključno z zarisovanjem in vso pripravo. | m1 | 32
15 | Strojno rezkanje fine plasti asfalta v debelini 4cm, širini 50cm, vključno z zarisovanjem, pripravo, nakladanjem in odvozom na odlagališče gradbenih odpadkov, vključno s stroški deponiranja. (Rezkanje se izvaja na območju prepustov državne ceste). | m2 | 10
16 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 10 cm, vključno z nakladanjem in odvozom na stalno gradbeno deponijo, razkladanjem ter planiranjem na deponiji, vključno s takso. | m2 | 60
17 | Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini do 20 cm z nakladanjem, odvozom na stalno gradbeno deponijo , z razkladanjem in planiranjem na deponiji vključno s takso. | m2 | 122.26
18 | Izdelava elaborata in pridobitev dovoljenja za zaporo državne ceste, vključno z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča ter postavitev začasne prometne signalizacije. Po končanih delih se prometna signalizacija odstrani in prometni režim vzpostavi v prvotno stanje. Obračun po dejanskih stroških. | kpl | 1
19 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN OBNOVITVENA DELA:
II. | Zemeljska dela
OPOMBA: Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju! Za vse postavke, ki zajemajo zasipni material velja, da je potrebno v ceni na enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje in prenos do mesta vgradnje ter vgrajevanje oziroma polaganje!
1 | Površinski odkop humusnega oz. zemljine II. ktg. debeline 10-15 cm z odrezom in odstranitvijo zgornje plasti travne ruše ter odrivom do 10 m od roba izkopa. | m3 | 198.26
2 | Površinski odkop humusnega sloja debeline 10-15 cm z odrezom in odstranitvijo zgornje plasti travne ruše, nakladanjem na kamion, odvozom na začasno gradbeno deponijo za kasnejšo ponovno uporabo pri humusiranju. | m3 | 31.36
3 | Kombinirani izkop jarka v zemljini III-IV. Ktg z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75°:
3.1. | - globina izkopa do 2m: | m3 | 2074.96
3.2. | - globina izkopa do 2 - 4 m: | m3 | 256
4 | Ročni izkop jarka oz. odkop obstoječih inštalacij in križanja, v terenu III. Ktg. z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. | m3 | 230.55
5 | Kombinirani izkop jarka v zemljini III-IV. ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75° brez razpiranja in 90° z razpiranjem.
5.1. | - globina izkopa do 2m, | m3 | 469.55
5.2. | - globina izkopa do 2 - 4 m, | m3 | 142
5 | Strojno pikiranje zemljini V. ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75° brez razpiranja, in 90° v zemljini V. ktg. | m3 | 186
6 | Nakladanje na kamion in odvoz viška materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. | m3 | 230.55
7 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 888.39
8 | Izvedba podvrtavanja pod državno cesto (T4 - T5) v zemljini III. - IV. kategorije, z uvrtavanjem zaščitne jeklene cevi - kovinski preboj, premera fi273 mm, z uvlačenjem vodovodne cevi NL DN100 skupaj s centrirnimi drsniki, s protizdrsnimi - antikorizijskimi trakovi ter tesnilnima manšetama iz EPDM gume z zateznimi RF objemkami. Všteta je izvedba gradbene jame z izkopom, utrditvijo dna in varovanjem brežin. Vštet je tudi premik, montaža in demontaža vrtalne garniture ter vsa pripadajoča pripravljalna in obnovitvena dela (zasip gradbene jame). | m' | 17
9 | Izvedba podvrtavanja neimenovanega potoka (T6 - T10) v zemljini III. - IV. kategorije, z izdelavo vodene vrtine fi 150 mm za uvlačenje PEHD cevi premera fi 110 mm. Podvrtavanje se izvede po HDD tehnologiji. Cena vsebuje vse potrebno za izvedbo preboja, vključno s cevjo PEHD 110 mm, PE100, SDR17, PN10, odporno na abrazijo (tip cevi je opisan v popisu vodovodnega materiala), s prenosi, montažo, varjenjem, spojnim, montažnim in tesnilnim materialom ter vode in bentonita za potrebe vrtanja. Vštet je tudi premik, montaža in demontaža vrtalne garniture ter vsa pripadajoča pripravljalna in obnovitvena dela. | m' | 21
10 | Izvedba križanja z obstoječim cestnim prepustom s polaganjem vodovodne cevi v zaščitno jekleno cev premera fi 273 mm. V ceni je všteta dobava in vgradnja zaščitne jeklene cevi, kakor tudi uvlačenje vodovodne cevi NL DN100 skupaj s centrirnimi drsniki, s protizdrsnimi - antikorizijskimi trakovi ter tesnilnima manšetama iz EPDM gume z zateznimi RF objemkami. | m' | 6.5
11 | Izvedba podvrtavanja pod državno cesto (T23 - T24) v zemljini III. - IV. kategorije, z uvrtavanjem zaščitne jeklene cevi - kovinski preboj, premera fi273 mm, z uvlačenjem vodovodne cevi NL DN100 skupaj s centrirnimi drsniki, s protizdrsnimi - antikorizijskimi trakovi ter tesnilnima manšetama iz EPDM gume z zateznimi RF objemkami. Všteta je izvedba gradbene jame z izkopom, utrditvijo dna in varovanjem brežin. Vštet je tudi premik, montaža in demontaža vrtalne garniture ter vsa pripadajoča pripravljalna in obnovitvena dela (zasip gradbene jame). | m' | 9
12 | Izvedba podvrtavanja neimenovanega potoka (T27 - T30) v zemljini III. - IV. kategorije, z izdelavo vodene vrtine fi 150 mm za uvlačenje PEHD cevi premera fi 110 mm. Podvrtavanje se izvede po HDD tehnologiji. Cena vsebuje vse potrebno za izvedbo preboja, vključno s cevjo PEHD 110 mm, PE100, SDR17, PN10, odporno na abrazijo (tip cevi je opisan v popisu vodovodnega materiala), s prenosi, montažo, varjenjem, spojnim, montažnim in tesnilnim materialom, ter vode in bentonita za potrebe vrtanja. Vštet je tudi premik, montaža in demontaža vrtalne garniture ter vsa pripadajoča pripravljalna in obnovitvena dela. | m' | 45
13 | Izvedba prečkanja vodovoda z manjšim potokom (2x: T31 in T39) z nabavo, transportom in vgradnjo lomljenca. Na mestu prečkanja se izvede zaščita brežin s kamnometom v betonu C12/15, velikost kamnov do d=30 cm. | m3 | 9.8
14 | Izvedba podvrtavanja strmega in nedostopnega terena (T41 - T46) v zemljini V. kategorije, z izdelavo vodene vrtine fi 150 mm za uvlačenje PEHD cevi premera fi 110 mm. Podvrtavanje se izvede po HDD tehnologiji. Cena vsebuje vse potrebno za izvedbo preboja, vključno s cevjo PEHD 110 mm, PE100, SDR17, PN10, odporno na abrazijo (tip cevi je opisan v popisu vodovodnega materiala), s prenosi, montažo, varjenjem, spojnim, montažnim in tesnilnim materialom, ter vode in bentonita za potrebe vrtanja. Vštet je tudi premik, montaža in demontaža vrtalne garniture ter vsa pripadajoča pripravljalnain obnovitvena dela. | m' | 128
15 | Izvedba podvrtavanja vodotoka Brebovščica (T62 - T63) v zemljini III. - IV. kategorije, z uvrtavanjem zaščitne jeklene cevi - kovinski preboj, premera fi273 mm, z uvlačenjem vodovodne cevi NL DN100 skupaj s centrirnimi drsniki, s protizdrsnimi - antikorizijskimi trakovi ter tesnilnima manšetama iz EPDM gume z zateznimi RF objemkami. Všteta je izvedba gradbene jame z izkopom, utrditvijo dna in varovanjem brežin. Vštet je tudi premik, montaža in demontaža vrtalne garniture ter vsa pripadajoča pripravljalna in obnovitvena dela (zasip gradbene jame). | m' | 14
16 | Ročno planiranje in utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 1 cm po celotni širini jarka v projektiranem padcu. | m2 | 910.56
17 | Dobava kamnitega drobljenca KD 0-8 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 98% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1cm. | m3 | 123.61
18 | Dobava kamitega drobljenca KD 0-16mm in izdelava obsipa ter zasipa nad položenimi cevmi 20 cm nad temenom. Obsip cevi je potrebno skrbno utrditi, da se prepreči poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip in zasip v coni vodovoda se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi in se utrjuje do 98% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 455.04
19 | Strojni zasip jarka z ustreznim izkopanim materialom, z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 92% za zelene površine (po standardnem Proktojevem postopku), skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije. | m3 | 2197.47
20 | Odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo, z nakladanjem, razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Vključeni so vsi stroški deponiranja. | m3 | 418.67
21 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-32, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti do 98% po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 39.5
22 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-64, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti do 98% po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 120
23 | Izdelava zgornje nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz kamnine, frakcije KD 0-16 mm (makadamsko vozišče), v debelini do 10 cm. | m3 | 17.43
24 | Valjanje in izdelava finega planuma ceste, vključno s z dodajanjem nasipa iz KD 0-8mm, debeline do 5cm, vključno z utrjevanjem do zahtevane nosilnosti Ev2=100 MPa ter fina priprava pred asfaltiranjem. | m2 | 60
25 | Izdelava meritev zbitosti zasipa na območju ceste z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | kpl | 1
26 | Izdelava zgornje zaključne plasti gozdne ceste v debelini 10 - 15 cm. Vgradi se primeren izkopani material, katerega se strojno planira in primerno utrdi. | m3 | 113.75
27 | Nalaganje in dovoz humusa iz gradbiščne deponije ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 115.87
28 | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, fino planiranje ter sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 1109
29 | Planiranje in čiščenje terena - gradbišča po končani gradnji ter vzpostavitev prvotnega stanja. | m2 | 2097
30 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
III. | Cestarska dela
1 | Dobava, transport in vgradnja ravnih betonskih cestnih robnikov 15/25 cm z betonskim temeljem. Robniki so izdelani iz zmrzlinsko odpornega betona XF4 in stopnje obrusa XB2. | m' | 32
2 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0.4kg/m2. | m2 | 60
3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A3 v debelini 4 cm | m2 | 60
4 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3, Z5, v debelini 8 cm | m2 | 60
5 | Utrditev bankin s posipanjem s KD 0-16mm, širine 50cm, v debelini 10 cm, vključno z razgrinjanjem, finim planiranjem in utrjevanjem. | m2 | 165
6 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ CESTARSKA DELA:
IV. | Gradbena dela
1 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, zasunov, odzračevalnih garnitur, lokov in redukcij ter podbetoniranje NL elementov v jaških, z betonom C16/20, z dodatkom steklene mikroarmature in s porabo betona do 0,3 m3/kos. | kos | 68
2 | Dobava, izdelava in vgradnja betonskih jaškov - peskolova iz BCφ60, globine do 1m, z betonskim pokrovom, vključno z izkopom, zasipom, podložnim betonom in delnim obbetoniranjem z betonom C 16/20, izrezom za izdelavo vtoka /iztoka, ter fino zidarsko obdelavo mulde ter priključkov s fino cementno malto, vsemi deli / predelavami in materialom. | kos | 5
3 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ GRADBENA DELA:
V. | Vodovodni material
OPOMBE: * Dobava in vgradnja vodovodnih cevi iz nodularne litine, ki morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545 (zadnji veljavni standard) najmanj preferenčnega tlačnega razreda C40, z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD VI, UNI Ve) ali enakovredno in dolžino 6 m, z vsemi obdelavami in dodelavami za doseganje zahtevane montaže, spajanja in zaščite, skladno s ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji.
* Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitne z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in ostalo Al) in z modrim pokrivnim nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo; vse v skladu z EN545 (zadnji veljavni standard). Cementna obloga mora biti narejena za pitno vodo, cement tipa CEM III pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat). Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev morajo biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušeni skupaj s cevmi (certifikat).
* Cevi, loki, fazonski kosi in prirobnice znotraj objekta so iz nerjavečega INOX jekla kakovosti AISI 316 Ti. Dolžine FF kosov v popisih in dokumentaciji so informativne narave in se zvarijo na licu mesta glede na dimenzije ostale dobavljene opreme.
* Ostali fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov ali po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov. Ustrezati morajo odgovarjajočim tlačnim razredom za različne primere vgradnje. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1 (certifikat). Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos) pa imajo lahko fiksno. Obojčni fazonski kosi morajo imeti odgovarjajoči spoj za različne primere vgradnje - STD, STD VI ali UNI Ve spoj (ali enkovredno). Spoji na obojčnih fazonskih kosih so enaki kot pri ceveh (isti proizvajalec). Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev morajo biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušeni skupaj s fazoni (certifikat). Obojčni fazonski kosi morajo biti istega proizvajalca kot cevi.
* Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla oz. duktilne litine z Epoxy zaščito min. 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo in tesnenje EPDM. Možnost nastavitve dolžine +/-25mm. Vse v skladu z ISO 1092-2. * Jeklene, pocinkane navojne cevi morajo ustrezati standardu DIN 2440. * PE cevi za vodo morajo biti v skladu z ISO 4427 oz. SIST ISO 12201, z odgovarjajočim tlačnim razredom za različne primere vgradnje.
* EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Ustrezati morajo standardu EN 1074. EV zasuni PN40 morajo biti izdelani iz jeklene litine GS-C25 ali duktilne litine, z epoxy zaščito. Klin zasuna je iz jeklene litine GC-C25 ali duktilne litine, tesnenje iz nerjavečega jekla ali brona. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Ustrezati morajo standardu EN 12516, EN 1984.
* Ohišje in loputa prirobnične lopute sta izdelana iz duktilne litine GJS 400-15 ali boljše, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Osovina zasuna je izdelana iz nerjavečega jekla. "O" tesnila na vretenu so iz NBR. EPDM tesnilo, ki se nahaja na loputi in omogoča 100% tesnenje pri pretoku v obe smeri (avtomatsko tesnenje), je možno zamenjati. Disk lopute je dvakrat excentrično postavljen glede na ohišje zaradi lažjega upravljanja. Sedež je narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan na ohišje. Ustrezati morajo standardu EN 1074.
* Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, plovci in šoba malega plovka so iz umetnih mas, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreža za zaščito pred nesnago je iz inox, pokrov pa iz inox ali duktilne litine. Delovno območje tlaka obsega 0,1 ÷ 25 bar. V ohišje je vgrajen dodatni odzračni ventil za kontrolo delovanja. * Vsi vodovodni materiali vključujejo transport, prenose, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material. * Tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Izdelana po standardu EN 1541-1 in primerna za tlake PN6, PN10, PN16, PN25, PN40.
* Vsi vodovodni materiali morajo biti primerni za uporabo v stiku s pitno vodo in certificirani.
* Fazonski komadi, armature, spojni in tesnilni material morajo ustrezati tlačnim razmeram posameznega odseka vodovodnega omrežja.
OPOMBA: Cena dobave vodovodnega materiala (cevi, fazonski kosi, armature) vključujejo ceno transporta FCO gradbiščna deponija vodovodnega materiala ter ves potrebni nerjavni spojni in tesnilni material.
V.1 | Vodovodne cevi
1 | Cevi NL DN 100 (SIST EN 545 / ISO 2531, C40), dolžina cevi l=6,0 m/kos. Standard spoj ali enakovredno. | m' | 1003.92
2 | Cevi NL DN 100 (SIST EN 545 / ISO 2531, C100), dolžina cevi l=6,0 m/kos. UNI Ve spoj ali enakovredno. (vlečna sila 40 kN - območje uvlačenja cevi v zaščitno jekleno cev!). | m' | 46.5
3 | Cevi NL DN 80 (SIST EN 545 / ISO 2531, C40), dolžina cevi l=6,0 m/kos. Standard spoj ali enakovredno. | m' | 34.6
4 | Cevi PE100 d110, (SIST EN 12201, SDR17) z dodatno zunanjo zaščito proti abraziji, za uvlačenje v vodeno vrtino - naprimer EGEPLAST SLM ali enakovredno. UPOŠTEVANO V POSTAVKAH PODVRTAVANJA! | m' | 194 | -
5 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
V.2 | Fazonski kosi in elementi
1 | Spojni kos s prirobnico in obojko. Standard spoj ali enakovredno.
1.1 | E 80 | kos | 5
1.2 | E 100 | kos | 4
2 | Spojni kos s prirobnico.
2.1 | F 80 | kos | 5
2.2 | F 100 | kos | 4
3 | Spojni kos z dvema prirobnicama.
3.1 | FF 50, L=300 mm | kos | 5
3.2 | FF 80, L=500 mm | kos | 2
3.3 | FF 80, L=1000 mm | kos | 1
3.4 | FF 80, L=1600 mm | kos | 1
4 | Lok z vrtljivo prirobnico.
4.1 | FFQ 80 - 90° | kos | 4
4.2 | FFK 100 - 45° | kos | 1
4.3 | FFK 100 - 22,5° | kos | 1
5 | Račja noga z vrtljivo prirobnico
| N 80 | kos | 7
6 | T prirobnični kos za odcep
6.1 | T 100 / 50 | kos | 1
6.2 | T 100 / 80 | kos | 4
7 | Žabji pokrov z betonsko iztočno glavo
| DN 80 | kos | 5
8 | Obojčni lok. Standardni spoj ali enakovredno.
8.1 | MMQ 100 - 90° | kos | 3
8.2 | MMK 100 - 45° | kos | 7
8.3 | MMK 100 - 22,5° | kos | 13
8.4 | MMK 100 - 11,25° | kos | 11
9 | Obojčni T kos s prirobničnim odcepom. Standardni spoj ali enakovredno
9.1 | MMA 100 / 50 | kos | 4
9.2 | MMA 100 / 80 | kos | 2
10 | Spojni kos - cev brez obojke
| vmesni kos NL DN 100, L=500 mm | kos | 35
11 | Spojni kos - prirobnična enojna spojka za PE cev
| d110 | kos | 6
12 | Cestna kapa, ohišje kape in pokrov iz nodularne litine, protikorozijsko zaščiteno. Naleganje pokrova konusno. Pokrov v celoti odstranljiv. Vključno s pripadajočo betonsko podložko.
12.1 | cestna kapa za zasun | kos | 9
12.2 | cestna kapa za odzračne garniture | kos | 5
1
13 | Vgradna teleskopska garnitura za zasune
13.1 | DN 80 (h=0,7 - 1,1 m) | kos | 2
13.2 | DN 80 (h=1,2 - 2,0 m) | kos | 4
13.3 | DN 100 (h=1,2 - 2,0 m) | kos | 3
14 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
V.3 | Vodovodne armature
1 | Ploščati zasun, naprimer Euro 20 - tip 23 ali enakovredno.
1.1 | Z 80 (PN10) | kos | 6
1.2 | Z 100 (PN 10) | kos | 3
2 | Avtomatska odzračna garnitura - podtalna izvedba, DN50, PN16. Naprimer Hawle 9822, L=1055 mm ali enakovredno. | kos | 5
3 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL:
VI. | Montažna dela
1 | Priprava gradbiščne deponije vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala. | kpl | 1
2 | Prenos in razvoz vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje, spuščanje in polaganje na predhodno pripravljeno peščeno posteljico v izkopanem jarku ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri.
2.1 | vodovodne cevi NL DN 80 | m' | 34.6
2.2 | vodovodne cevi NL DN 100 | m' | 1050.42
2.3 | fazonski kosi in armature | kos | 133
3 | Izvedba priključka - prevezave na obstoječi vodovod NL100. | kpl | 1
4 | Montaža cevi iz nodularne litine po navodilih proizvajalca ter dokončna obdelava in zaščita spojev.
| vodovodne cevi NL DN 80 | m' | 34.6
| vodovodne cevi NL DN 100 | m' | 1050.42
5 | Rezanje cevi iz nodularne litine na vmesne kose (na gradbišču), obdelava, prenosi in vgradnja po navodilih proizvajalca.
| NL DN 100 | kos | 35
6 | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | kos | 96
7 | Montaža EV zasuna z vgradno teleskopsko garnituro, vključno z vgradnjo betonske podložke ter postavitvijo cestne kape na končno niveleto terena ali cestišča.
7.1 | Z 80 | kos | 6
7.2 | Z 100 | kos | 3
8 | Montaža zračnika - podzemna izvedba, vključno s postavitvijo cestne kape ter betonske podložke. | kos | 5
9 | Prestavitev obstoječega nadzemnega hidranta, vključno demontaža in ponovna montaža z novim spojnim in tesnilnim materialom | kpl | 1
10 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako zasunov, odcepov za sekundarne vodovode, zračnike, jaške, ipd. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba betona C 16/20, (vključena dobava le-tega) do 0.15 m3/kos. | kos | 14
11 | Dobava in montaža tablic za označevanje vodovodnih armatur na drogove ali objekte. | kos | 14
12 | Nabava in polaganje signalnega in opzorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | m' | 1048.52
13 | Tlačni preizkus vodovoda. | m' | 1279
14 | Izpiranje in izvedba klornega šoka - dezinfekcija vodovoda. | m' | 1279
15 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ MONTAŽNA DELA
VII. | Splošne postavke
1 | Projektantski nadzor. | ura | 24
2 | Izvajanje nadzora s strani geologa - geomehanika nad gradnjo v času izkopa gradbene jame na kritičnih odsekih trase. | ura | 24
3 | Izdelava varnostnega načrta. | kos | 1
4 | Izdelava geodetskega načrta izvedenega vodovoda in novega stanja okolice po končani gradnji, vključno s pridobitvijo potrdila o vrisu zgrajenega voda v kataster javne infrastrukture. | m' | 1279
5 | Izdelava PID projektne dokumentacije. | kos | 1
6 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta. | kos | 1
SKUPAJ SPLOŠNE POSTAVKE

## Vodovod V2
2. POPIS DELZA: VODOVOD V2, 1. SKLOP
Investitor: OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
Objekt: VODOVOD TODRAŽ - LUČINE
Del objekta: Vodovod V2
REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA VODOVOD V2:
I. | Pripravljalna in obnovitvena dela
II. | Zemeljska dela
III. | Cestarska dela
IV. | Gradbena dela
V. | Vodovodni material
VI. | Montažna dela
VII. | Splošne postavke
SKUPAJ VREDNOST DEL:
+ DDV 22%
SKUPAJ VREDNOST DEL (z DDV) - VODOVOD 2:
SPLOŠNE OPOMBE: * Nepredvidena dela naročita naročnik in nadzorni organ. Izvajalec je dolžan sporočiti ceno za enoto izdelka pred izvedbo del. Brez soglasja naročnika in nadzora se nepredvidenih del ne sme izvesti! * Za vse stalne in začasne deponije materiala odgovarja izvajalec sam. V ceni za enoto je potrebno upoštevati strošek stalne oziroma začasne deponije. Deponiranje mora biti urejeno v skladu z veljavno zakonodajo. * V popisih ali grafičnih prilogah so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov (zaradi ustreznejšega opisa). Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan navesti podatke o proizvodu : Izdelovalec, Tip, Kataloška številka in je naprošen, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike. V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu. * V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto [EUR] | Vrednost brez DDV [EUR]
Vodovod V2: Zaradi zelo strmega terena na delu trase so v popisih upoštevane dejanske dolžine cevi v naklonu in vse spremljajoče količine, katere odstopajo od dolžin navedenih v grafičnih prilogah (tlorisna projekcija)!
I. | Pripravljalna in obnovitvena dela
1 | Priprava gradbišča v dolžini L=2.795,05 m, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. Obračun po dejanskih stroških.
1.1 | Priprava | m' | 2795.05
1.2 | Vzpostavitev v prvotno stanje | m' | 2795.05
2 | Zakoličenje osi vodovoda z zavarovanjem osi ter oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč in odcepov ter zakoličba mesta prevezave na obstoječi vodovod. | m' | 2795.05
3 | Postavitev gradbenih profilov na mestih horizontalnih in vertikalnih lomov zakoličene osi trase ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje vodovoda. | kos | 70
4 | Zakoličba in oznaka križanja obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 15
5 | Izvedba križanj projektiranega vodovooda z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov pod nadzorom ter skladno s soglasji upravljalca vodov, vključno z obnovo opozorilnih trakov. Geodetski posnetek križanj in vnos v GIS sistem upravljalca. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 15
6 | Ponovna vzpostavitev porušenih mejnikov in geodetskih točk po končanih gradbenih delih - ocena. | kos | 8
7 | Izdelava provizoričnih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz lesenih plohov debeline 5 cm. Na provizoričnih dostopih se izvede ograja iz desk in tramov. Material se večkrat uporabi. | kos | 5
8 | Stroški čiščenja in vzdrževanja cestišča v času gradnje. | m' | 637
9 | Črpanje vode iz gradbene jame oziroma jarka v času izkopa in montaže vodovoda, vključno z ustreznim črpalnim in pogonskim agregatom ter vsemi spremljajočimi deli. Izvedbo z vpisom v gradbeni dnevnik potrdi nadzorni organ, obračuna se po dejanskih količinah. | ura | 300
10 | Posek grmičevja in dreves do fi 10 cm, vključno z odstranitvijo korenin ter nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo. | m2 | 205
11 | Posek dreves premera debla do fi 20 cm, vključno z odstranitvijo panjev, razrezom ter nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo. | kos | 15
12 | Posek dreves premera debla do fi 30 cm, vključno z odstranitvijo panjev, razrezom ter nalaganjem na kamion in odvozom na stalno deponijo. | kos | 5
13 | Strojno rezanje asfaltne plasti debeline do 12cm, vključno z zarisovanjem in vso pripravo. | m1 | 665
14 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 7-12 cm, nakladanjem in odvozom na stalno gradbeno deponijo, razkladanjem ter planiranjem na deponiji, vključno s takso. | m3 | 267
15 | Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini do 20 cm z nakladanjem, odvozom na stalno gradbeno deponijo , z razkladanjem in planiranjem na deponiji vključno s takso. | m2 | 1287.16
16 | Izdelava elaborata in pridobitev dovoljenja za zaporo državne ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča ter postavitev prometne signalizacije. Po končanih delih se prometna signalizacija odstrani in prometni režim vzpostavi v prvotno stanje. Obračun po dejanskih stroških. | kpl | 1
17 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN OBNOVITVENA DELA:
II. | Zemeljska dela
OPOMBA: Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju! Za vse postavke, ki zajemajo zasipni material velja, da je potrebno v ceni na enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje in prenos do mesta vgradnje ter vgrajevanje oziroma polaganje!
1 | Površinski odkop humusnega sloja debeline 10-15 cm z odrezom in odstranitvijo zgornje plasti travne ruše ter odrivom do 10 m od roba izkopa. | m3 | 344.85
2 | Površinski odkop humusnega sloja debeline 10-15 cm z odrezom in odstranitvijo zgornje plasti travne ruše, nakladanjem na kamion, odvozom na začasno gradbeno deponijo za kasnejšo ponovno uporabo pri humusiranju. | m3 | 293.84
3 | Kombinirani izkop jarka v zemljini III-IV. Ktg z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75°:
3.1. | - globina izkopa do 2m: | m3 | 4136.01
3.2. | - globina izkopa do 2 - 4 m: | m3 | 827.2
4 | Kombinirani izkop jarka v zemljini III-IV. ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75° brez razpiranja in 90° z razpiranjem.
4.1. | - globina izkopa do 2m, | m3 | 976.98
4.2. | - globina izkopa do 2 - 4 m, | m3 | 195.2
5 | Ročni izkop jarka oz. odkop obstoječih inštalacij in križanja, v terenu III. Ktg. z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. | m3 | 459.56
6 | Nakladanje na kamion in odvoz viška materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. | m3 | 430
7 | Strojno pikiranje zemljini V. ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75° brez razpiranja, in 90° v zemljini V. ktg. | m3 | 205
8 | Strojni izkop jarka v zemljini III-IV. ktg, v strmem terenu znotraj poseke elektrovoda, globina izkopa do 1,5 m. Izkop se izvaja s pomočjo "pajka" z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 90° | m3 | 210
9 | Strojno pikriranje zemljine V. ktg, v strmem terenu znotraj poseke elektrovoda, globina izkopa do 1,5 m. Izkop se izvaja s pomočjo "pajka" z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 90° | m3 | 439.15
10 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 2606.24
11 | Izvedba podvrtavanja vodotoka Brebovščica (T2 - T3) v zemljini III. - IV. kategorije, z uvrtavanjem zaščitne jeklene cevi - kovinski preboj, premera fi219,10 mm, z uvlačenjem vodovodne cevi NL DN80 skupaj s centrirnimi drsniki, s protizdrsnimi - antikorizijskimi trakovi ter tesnilnima manšetama iz EPDM gume z zateznimi RF objemkami. Všteta je izvedba gradbene jame z izkopom, utrditvijo dna in varovanjem brežin. Vštet je tudi premik, montaža in demontaža vrtalne garniture ter vsa pripadajoča pripravljalna in obnovitvena dela (zasip gradbene jame). | m' | 14
12 | Izvedba podvrtavanja vodotoka Brebovščica (T18 - T19) v zemljini III. - IV. kategorije, z uvrtavanjem zaščitne jeklene cevi - kovinski preboj, premera fi219,10 mm, z uvlačenjem vodovodne cevi NL DN80 skupaj s centrirnimi drsniki, s protizdrsnimi - antikorizijskimi trakovi ter tesnilnima manšetama iz EPDM gume z zateznimi RF objemkami. Všteta je izvedba gradbene jame z izkopom, utrditvijo dna in varovanjem brežin. Vštet je tudi premik, montaža in demontaža vrtalne garniture ter vsa pripadajoča pripravljalna in obnovitvena dela (zasip gradbene jame). | m' | 16
13 | Izvedba podvrtavanja vodotoka Brebovščica (T40 - T41) v zemljini III. - IV. kategorije, z uvrtavanjem zaščitne jeklene cevi - kovinski preboj, premera fi219,10 mm, z uvlačenjem vodovodne cevi NL DN80 skupaj s centrirnimi drsniki, s protizdrsnimi - antikorizijskimi trakovi ter tesnilnima manšetama iz EPDM gume z zateznimi RF objemkami. Všteta je izvedba gradbene jame z izkopom, utrditvijo dna in varovanjem brežin. Vštet je tudi premik, montaža in demontaža vrtalne garniture ter vsa pripadajoča pripravljalna in obnovitvena dela (zasip gradbene jame). | m' | 16
14 | Izvedba križanja z obstoječim cestnim prepustom s polaganjem vodovodne cevi v zaščitno jekleno cev premera fi 219,10 mm. V ceni je všteta dobava in vgradnja zaščitne jeklene cevi, kakor tudi uvlačenje vodovodne cevi NL DN80 skupaj s centrirnimi drsniki, s protizdrsnimi - antikorizijskimi trakovi ter tesnilnima manšetama iz EPDM gume z zateznimi RF objemkami. | m' | 6.5
15 | Izvedba podvrtavanja vodotoka Brebovščica (T60 - T61) v zemljini III. - IV. kategorije, z uvrtavanjem zaščitne jeklene cevi - kovinski preboj, premera fi219,10 mm, z uvlačenjem vodovodne cevi NL DN80 skupaj s centrirnimi drsniki, s protizdrsnimi - antikorizijskimi trakovi ter tesnilnima manšetama iz EPDM gume z zateznimi RF objemkami. Všteta je izvedba gradbene jame z izkopom, utrditvijo dna in varovanjem brežin. Vštet je tudi premik, montaža in demontaža vrtalne garniture ter vsa pripadajoča pripravljalna in obnovitvena dela (zasip gradbene jame). | m' | 13
16 | Izvedba prečkanja vodovoda z manjšim potokom (T116) z nabavo, transportom in vgradnjo dolomitnega lomljenca v betonu. Na mestu prečkanja se izvede zaščita brežin s kamnometom v betonu C16/20, velikost kamnov do d=30 cm. | m3 | 5.4
17 | Ročno planiranje in utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 1 cm po celotni širini jarka v projektiranem padcu. | m2 | 2487.11
18 | Dobava kamnitega drobljenca KD 0-8 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 98% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1cm. | m3 | 306.96
19 | Dobava kamitega drobljenca KD 0-16mm in izdelava obsipa ter zasipa nad položenimi cevmi 20 cm nad temenom. Obsip cevi je potrebno skrbno utrditi, da se prepreči poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip in zasip v coni vodovoda se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi in se utrjuje do 98% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 1089.78
20 | Strojni zasip jarka z ustreznim izkopanim materialom, z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 92% za zelene površine (po standardnem Proktojevem postopku), skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije. | m3 | 4250.36
21 | Odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo, z nakladanjem, razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Vključeni so vsi stroški deponiranja. | m3 | 1355.75
22 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-32, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti do 98% po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 1880
23 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-64, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti do 98% po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 1567
24 | Izdelava zgornje nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz kamnine, frakcije 0-8 mm (makadamsko vozišče), v debelini do 10 cm. | m3 | 141.43
25 | Valjanje in izdelava finega planuma ceste, vključno s z dodajanjem nasipa iz KD 0-8mm, debeline do 5cm, vključno z utrjevanjem do zahtevane nosilnosti Ev2=100 MPa ter fina priprava pred asfaltiranjem. | m2 | 3460
26 | Utrditev bankin s posipanjem s KD 0-16mm, širine 50cm, v debelini 10 cm, vključno z razgrinjanjem, finim planiranjem in utrjevanjem. | m2 | 685
27 | Izdelava meritev zbitosti zasipa na območju ceste z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m2 | 780.24
28 | Izdelava zgornje zaključne plasti gozdne ceste v debelini 10 - 15 cm. Vgradi se primeren izkopani material, katerega se strojno planira in primerno utrdi. | m3 | 51.01
29 | Nalaganje in dovoz humusa ter humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 293.84
30 | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 2964.6
31 | Planiranje in čiščenje terena - gradbišča po končani gradnji ter vzpostavitev prvotnega stanja. | m2 | 4751.6
32 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
III. | Cestarska dela
1 | Rezkanje asfaltne krovne plasti v debelini do 4 cm (na delu asfaltne površine lokalne ceste izven območja izkopa jarka vodovoda), z odvozom in odlaganjem na trajni deponiji. | m2 | 205
2 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0.4kg/m2. | m2 | 205
3 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A3 v debelini 4 cm | m2 | 305
4 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm - DRŽAVNA CESTA | m2 | 305
5 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 v debelini 7 cm - LOKALNA CESTA (upoštevano je asfaltiranje celotne širine vozišča na območju izgradnje vodovoda). | m2 | 3150
6 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 70/100 A3 v debelini 7 cm - LOKALNA CESTA (upoštevana je vgradnja na območju izkopa jarka vodovoda). | m2 | 425
7 | Doplačilo za obdelavo grobega in finega asfalta v muldo širine do 50 cm, obdelano v projektiranih padcih. | m1 | 795
8 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ CESTARSKA DELA:
IV. | Gradbena dela
1 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, zasunov, odzračevalnih garnitur, lokov in redukcij ter podbetoniranje NL elementov v jaških, z betonom C16/20, z dodatkom steklene mikroarmature in s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos. | kos | 113
2 | Sidranje vertikalnih lomov (rezultanta sile usmerjena stran od zemlje) z betonskim blokom iz Betona C16/20 z dodatkom steklenih mikrovlaken, jeklenim stremen ter sidrnimi vijaki iz nerjavečega jekla - po priloženem detajlu. Poraba betona do 0.50 - 1.50 m3/kos (glede na preizkusni tlak posameznega odseka!). Obračun po dejanskih stroških. | kos | 6
3 | Sidranje vodovodnih cevi v strmem terenu z betonskim blokom iz betona C16/20 z dodatkom steklenih mikrovčlaken, jeklenim stremen ter sidrnimi vijaki iz nerjavečega jekla - po priloženem detajlu. Sidra se obojka posamezne cevi. Poraba betona do 0.07 m3/kos. Obračun po dejanskih stroških glede na konfiguracijo terena. | kos | 33
4 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ GRADBENA DELA:
V. | Vodovodni material
OPOMBE: * Dobava in vgradnja vodovodnih cevi iz nodularne litine, ki morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545 (zadnji veljavni standard) najmanj preferenčnega tlačnega razreda C40, z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD VI, UNI Ve) ali enakovredno in dolžino 6 m, z vsemi obdelavami in dodelavami za doseganje zahtevane montaže, spajanja in zaščite, skladno s ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji.
* Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitne z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in ostalo Al) in z modrim pokrivnim nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo; vse v skladu z EN545 (zadnji veljavni standard). Cementna obloga mora biti narejena za pitno vodo, cement tipa CEM III pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat). Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev morajo biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušeni skupaj s cevmi (certifikat).
* Cevi, loki, fazonski kosi in prirobnice znotraj objekta so iz nerjavečega INOX jekla kakovosti AISI 316 Ti. Dolžine FF kosov v popisih in dokumentaciji so informativne narave in se zvarijo na licu mesta glede na dimenzije ostale dobavljene opreme.
* Ostali fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov ali po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov. Ustrezati morajo odgovarjajočim tlačnim razredom za različne primere vgradnje. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1 (certifikat). Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos) pa imajo lahko fiksno. Obojčni fazonski kosi morajo imeti odgovarjajoči spoj za različne primere vgradnje - STD, STD VI ali UNI Ve spoj (ali enkovredno). Spoji na obojčnih fazonskih kosih so enaki kot pri ceveh (isti proizvajalec). Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev morajo biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušeni skupaj s fazoni (certifikat). Obojčni fazonski kosi morajo biti istega proizvajalca kot cevi.
* Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla oz. duktilne litine z Epoxy zaščito min. 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo in tesnenje EPDM. Možnost nastavitve dolžine +/-25mm. Vse v skladu z ISO 1092-2. * Jeklene, pocinkane navojne cevi morajo ustrezati standardu DIN 2440. * PE cevi za vodo morajo biti v skladu z ISO 4427 oz. SIST ISO 12201, z odgovarjajočim tlačnim razredom za različne primere vgradnje.
* EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Ustrezati morajo standardu EN 1074. EV zasuni PN40 morajo biti izdelani iz jeklene litine GS-C25 ali duktilne litine, z epoxy zaščito. Klin zasuna je iz jeklene litine GC-C25 ali duktilne litine, tesnenje iz nerjavečega jekla ali brona. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Ustrezati morajo standardu EN 12516, EN 1984.
* Ohišje in loputa prirobnične lopute sta izdelana iz duktilne litine GJS 400-15 ali boljše, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Osovina zasuna je izdelana iz nerjavečega jekla. "O" tesnila na vretenu so iz NBR. EPDM tesnilo, ki se nahaja na loputi in omogoča 100% tesnenje pri pretoku v obe smeri (avtomatsko tesnenje), je možno zamenjati. Disk lopute je dvakrat excentrično postavljen glede na ohišje zaradi lažjega upravljanja. Sedež je narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan na ohišje. Ustrezati morajo standardu EN 1074.
* Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, plovci in šoba malega plovka so iz umetnih mas, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreža za zaščito pred nesnago je iz inox, pokrov pa iz inox ali duktilne litine. Delovno območje tlaka obsega 0,1 ÷ 40 bar. V ohišje je vgrajen dodatni odzračni ventil za kontrolo delovanja. * Vsi vodovodni materiali vključujejo transport, prenose, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material. * Tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Izdelana po standardu EN 1541-1 in primerna za tlake PN6, PN10, PN16, PN25, PN40.
* Vsi vodovodni materiali morajo biti primerni za uporabo v stiku s pitno vodo in certificirani.
* Fazonski komadi, armature, spojni in tesnilni material morajo ustrezati tlačnim razmeram posameznega odseka vodovodnega omrežja.
OPOMBA: Cena dobave vodovodnega materiala (cevi, fazonski kosi, armature) vključujejo ceno transporta FCO gradbiščna deponija vodovodnega materiala ter ves potrebni nerjavni spojni in tesnilni material.
V.1 | Vodovodne cevi
1 | Cevi NL DN 60 (SIST EN 545 / ISO 2531, C40), dolžina cevi l=6,0 m/kos. Standard spoj ali enakovredno. | m' | 2727.65
2 | Cevi NL DN 80 (SIST EN 545 / ISO 2531, C100), dolžina cevi l=6,0 m/kos. UNI Ve spoj ali enakovredno. (vlečna sila 40 kN - območje uvlačenja cevi v zaščitno jekleno cev!). | m' | 70.9
3 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
V.2 | Fazonski kosi in elementi
1 | Spojni kos s prirobnico in obojko. Standard spoj ali enakovredno.
| E 60 | kos | 5
2 | Spojni kos s prirobnico.
2.1 | F 60 | kos | 11
2.2 | F 60, L= 4100 mm (INOX AISI 316 Ti - VH Dolge Njive) | kos | 1
3 | Spojni kos z dvema prirobnicama.
3.1 | FF 50, L=300 mm | kos | 1
3.2 | FF 60, L=700 mm | kos | 1
3.3 | FF 60, L=1000 mm | kos | 1
3.4 | FF 60, L= 300 mm (INOX AISI 316 Ti - VH Dolge Njive) | kos | 2
3.5 | FF 60, L= 430 mm (INOX AISI 316 Ti - VH Dolge Njive) | kos | 1
3.6 | FF 60, L= 500 mm (INOX AISI 316 Ti - VH Dolge Njive) | kos | 2
3.7 | FF 60, L= 2000 mm (INOX AISI 316 Ti - VH Dolge Njive) | kos | 1
3.8 | FF 60, L= 2100 mm (INOX AISI 316 Ti - VH Dolge Njive) | kos | 2
3.9 | FF 60, L= 2850 mm (INOX AISI 316 Ti - VH Dolge Njive) | kos | 1
4 | Lok z vrtljivo prirobnico.
4.1 | FFQ 60 - 90° | kos | 2
4.2 | FFQ 60 - 90° (INOX AISI 316 Ti - VH Dolge Njive) | kos | 7
5 | Račja noga z vrtljivo prirobnico
| N 60 | kos | 2
6 | T prirobnični kos za odcep
6.1 | T 60 / 50 | kos | 2
6.2 | T 60 / 60 | kos | 1
6.3 | T 60 / 60 (INOX AISI 316 Ti - VH Dolge Njive) | kos | 1
7 | Žabji pokrov z betonsko iztočno glavo
| DN 60 | kos | 2
8 | Obojčni lok. Standardni spoj ali enakovredno.
8.1 | MMQ 60 - 90° | kos | 7
8.2 | MMK 60 - 45° | kos | 18
8.3 | MMK 60 - 22,5° | kos | 26
8.4 | MMK 60 - 11,25° | kos | 35
9 | Obojčni lok. Sidrni UNI Ve spoj ali enakovredno.
9.1 | MMQ 80 - 90° | kos | 1
9.2 | MMK 80 - 45° | kos | 3
10 | Obojčni T kos s prirobničnim odcepom. Standardni spoj ali enakovredno
| MMA 60 / 60 | kos | 1
11 | Obojčni reducirni kos. Standardni spoj ali enakovredno
| MMR 60 / 80 | kos | 9
12 | Spojni kos - cev brez obojke
12.1 | vmesni kos NL DN 60, L=500 mm | kos | 87
12.2 | vmesni kos NL DN 80, L=500 mm | kos | 9
12.3 | vmesni kos NL DN 60, L=1000 mm | kos | 1
13 | Spojni kos - Univerzalna spojka
| DN60 | kos | 1
| DN80 | kos | 1
14 | Cestna kapa, ohišje kape in pokrov iz nodularne litine, protikorozijsko zaščiteno. Naleganje pokrova konusno. Pokrov v celoti odstranljiv. Vključno s pripadajočo betonsko podložko.
14.1 | cestna kapa za zasun | kos | 7
14.2 | cestna kapa za odzračne garniture | kos | 1
15. | Vgradna teleskopska garnitura za zasune
15.1 | DN 60 (h=0,7 - 1,1 m) | kos | 3
15.2 | DN 60 (h=1,2 - 2,0 m) | kos | 4
16 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
V.3 | Vodovodne armature
1 | Ploščati zasun, naprimer Euro 20 - tip 23 oz. tip 21 ali enakovredno.
1.1 | Z 60 (PN 16) | kos | 3
1.2 | Z 60 (PN 10) | kos | 1
1.3 | Z 60 (PN 10) z ročnim kolesom (VH Dolge Njive) | kos | 2
1.4 | Z 60 (PN 25) | kos | 1
1.5 | Z 50 (PN40) z ročnim kolesom | kos | 1
1.6 | Z 60 (PN 40) | kos | 2
2 | Avtomatska odzračna garnitura - podtalna izvedba, DN50, PN16. Naprimer Hawle 9822, L=1055 mm ali enakovredno. | kos | 1
3 | Avtomatski zračnik, prirobnični, za vgradnjo v AB jašek, DN50, PN 40, kot n.pr. Hawle ali enakovredno | kos | 1
4 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL:
VI. | Montažna dela
1 | Priprava gradbiščne deponije vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala. | kpl | 1
2 | Prenos in razvoz vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje, spuščanje in polaganje na predhodno pripravljeno peščeno posteljico v izkopanem jarku ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri.
2.1 | vodovodne cevi NL DN 60 | m' | 2727.65
2.2 | vodovodne cevi NL DN 80 | m' | 70.9
2.3 | fazonski kosi in armature | kos | 175
3 | Montaža cevi iz nodularne litine po navodilih proizvajalca ter dokončna obdelava in zaščita spojev.
3.1 | vodovodne cevi NL DN 60 | m' | 2727.65
3.2 | vodovodne cevi NL DN 80 | m' | 70.9
4 | Rezanje cevi iz nodularne litine na vmesne kose (na gradbišču), obdelava, prenosi in vgradnja po navodilih proizvajalca.
4.1 | NL DN 60 | kos | 87
4.2 | NL DN 80 | kos | 9
5 | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | kos | 148
6 | Montaža EV zasuna z vgradno teleskopsko garnituro, vključno z vgradnjo betonske podložke ter postavitvijo cestne kape na končno niveleto terena ali cestišča.
| Z 60 | kos | 7
7 | Montaža EV zasunov in zračnikov v AB jašku ali objektu.
7.1 | Z 50 | kos | 1
7.2 | Z 60 (VH Dolge Njive) | kos | 2
7.3 | ZR 50 | kos | 1
9 | Montaža zračnika - podzemna izvedba, vključno s postavitvijo cestne kape ter betonske podložke. | kos | 1
10 | Izdelava preboja ter izvedba tesnjenja vodovodne cevi skozi AB steno z modularnimi členkastimi tesnili iz EPDM gume (naprimer LINK-SEAL ali enakovredno) z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in premaznim materialom.
| NL DN 60 | kos | 2
11 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako zasunov, odcepov za sekundarne vodovode, zračnike, jaške, ipd. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba betona (vključena dobava le-tega) do 0.25 m3/kos. | kos | 12
12 | Dobava in montaža tablic za označevanje vodovodnih armatur na drogove ali objekte. | kos | 12
13 | Nabava in polaganje signalnega in opzorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | m' | 2727.65
14 | Tlačni preizkus vodovoda. | m' | 2798.55
15 | Izpiranje in izvedba klornega šoka - dezinfekcija vodovoda. | m' | 2798.55
16 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ MONTAŽNA DELA:
VII. | Splošne postavke
1 | Projektantski nadzor. | ura | 40
2 | Izvajanje nadzora s strani geologa - geomehanika nad gradnjo v času izkopa gradbene jame na kritičnih odsekih trase. | ura | 32
3 | Izdelava varnostnega načrta. | kos | 1
4 | Izdelava geodetskega načrta izvedenega vodovoda in novega stanja okolice po končani gradnji, vključno s pridobitvijo potrdila o vrisu zgrajenega voda v kataster javne infrastrukture. | m' | 2795.05
5 | Izdelava PID projektne dokumentacije. | kos | 1
6 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta. | kos | 1
SKUPAJ SPLOŠNE POSTAVKE:

## AB JAŠEK
3. POPIS DEL ZA AB JAŠEK - VODOVOD 2. 1. SKLOP
Investitor: OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
Objekt: VODOVOD TODRAŽ - LUČINE
Del objekta: AB jašek 1,6 x 2,0 x 2,0 m (Vodovod 2)
REKAPITULACIJA:
I. | Pripravljalna in obnovitvena dela
II. | Zemeljska dela
III. | Tesarska dela
IV. | Betonska dela
V. | Zidarska dela
VI. | Obrtniška dela
SKUPAJ VREDNOST DEL:
DDV 22%
SKUPAJ VREDNOST DEL (z DDV) - AB JAŠEK - Vodovod 2:
SPLOŠNE OPOMBE: * Nepredvidena dela naročita naročnik in nadzorni organ. Izvajalec je dolžan sporočiti ceno za enoto izdelka pred izvedbo del. Brez soglasja naročnika in nadzora se nepredvidenih del ne sme izvesti! * Za vse stalne in začasne deponije materiala odgovarja izvajalec sam. V ceni za enoto je potrebno upoštevati strošek stalne oziroma začasne deponije. Deponiranje mora biti urejeno v skladu z veljavno zakonodajo. * V popisih ali grafičnih prilogah so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov (zaradi ustreznejšega opisa). Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan navesti podatke o proizvodu : Izdelovalec, Tip, Kataloška številka in je naprošen, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike. V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu. * V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto [EUR] | Vrednost brez DDV [EUR]
AB JAŠEK 1,6 x 2,0 x 2,0 m (Vodovod 2):
I. | Pripravljalna in obnovitvena dela
1 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. Obračun po dejanskih stroških.
1.1 | Priprava | kpl | 1
1.2 | Vzpostavitev v prvotno stanje | kpl | 1
2 | Postavitev gradbenih profilov na zakoličeno os trase in objekta ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa. | kos | 4
3 | Zakoličba in oznaka križanja obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij. | kos | 1
4 | Črpanje vode iz gradbene jame oziroma jarka v času izkopa in montaže vodovoda, vključno z ustreznim črpalnim in pogonskim agregatom ter vsemi spremljajočimi deli. Izvedbo z vpisom v gradbeni dnevnik potrdi nadzorni organ, obračuna se po dejanskih količinah. | ura | 8
5 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN OBNOVITVENA DELA:
II. | Zemeljska dela
OPOMBA: Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju! Za vse postavke, ki zajemajo zasipni material velja, da je potrebno v ceni na enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje in prenos do mesta vgradnje ter vgrajevanje oziroma polaganje!
1 | Površinski odkop humusnega sloja debeline 10-15 cm z odrezom in odstranitvijo zgornje plasti travne ruše ter odrivom do 10 m od roba izkopa. | m3 | 6
2 | Strojni izkop gradbene jame v zemljini III-IV. Ktg, z odlaganjem materiala 5,0 m od roba izkopa. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75° (širok izkop).
| - izkop globine do 2 m | m3 | 80.49
| - izkop globine 2 - 4 m | m3 | 25
3 | Strojno pikiranje zemljini V. ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75° brez razpiranja, in 90° v zemljini V. ktg. | m3 | 6
4 | Ročni izkop jarka oz. odkop obstoječih inštalacij in križanja, v terenu III. Ktg. z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. | m3 | 4
5 | Ročno planiranje in utrjevanje dna gradbene jame s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 14
6 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-32, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti do 98% po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 6
7 | Nabava in vgraditev politlaka gramature 400g/m2, na predhodno pripravljeno podlago raščenih tal. | m2 | 18
8 | Strojni zasip gradbene jame za objektom in izdelava nasipa z ustreznim izkopanim materialom ob in nad objektom, z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 92% za zelene površine (po standardnem Proktojevem postopku). | m3 | 67
9 | Odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo, z nakladanjem, razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Vključeni so vsi stroški deponiranja. | m3 | 45
10 | Humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m3 | 6
11 | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 52.7
12 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
III. | Tesarska dela
1 | Enostranski opaž roba temeljne, poglobitve in zgornje plošče ter vstopne odprtine v jašek višine 30cm. | m2 | 4.5
2 | Dvostranski opaž ravnih vertikalnih armiranobetonskih sten jaška, višine do 2,5m, vključno z izdelavo odprtin velikosti do 0,25m2, opaž vidnih površin. | m2 | 38.4
4 | Dvostranski opaž vstopne odprtine jaška. | m2 | 0.96
5 | Opaž ravne armiranobetonske krovne plošče s podpiranjem, višina podpiranja do 2m. | m2 | 3.2
6 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ TESRASKA DELA:
IV. | Betonska dela
1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15, debeline 10 cm, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 1
2 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona PV-II po principu bele kadi, C25/30, prereza 0.20-0.30 m3/m2, m1, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti in s čiščenjem betonskih površin (temeljna plošča in plošča jaška). | m3 | 4
3 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona PV-II po principu bele kadi, C25/30, prereza 0.20-0.30 m3/m2, m1, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti in s čiščenjem betonskih površin (stene AB jaška). | m3 | 5.5
4. | Nabava, rezanje, krivljenje, dobava in polaganje armature iz rebrastih palic kvalitete S500 - razred duktilnosti B, prereza ≤ Ø 12 mm. | kg | 495
5. | Nabava, rezanje, krivljenje, dobava in polaganje armature iz rebrastih palic kvalitete S500 - razred duktilnosti B, prereza ≥ Ø 12 mm. | kg | 50
6. | Nabava, dobava, rezanje in polaganje armaturnih gradbenih mrež kvalitete S500B. | kg | 225
7. | Obbetoniranje odcepov, zasunov, odzračevalnih garnitur, lokov in redukcij ter podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona C 16/20 z dodatko steklene mikroarmature do 0.15-0.40 m3/kos. | kos | 1
8. | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ BETONSKA DELA:
V. | Zidarska dela
1 | Vgradnja kovinskih izdelkov v opaž oz. beton, teže do 100 kg (pokrov jaška). | kos | 3
2 | Izdelava, dobava naklonskega betona z dodatkom mikroarmature iz steklenih vlaken, v jašku; debeline 4-8 cm, z izdelavo cementne prevleke zaglajene do črnega sijaja, Z D. | m2 | 3.2
3 | Dobava in vgrajevanje horizontalne hidroizolacije: 1x hladni bitumenski premaz (IBITOL ali enakovredno), 1x hidroizolacijski bitumenski varilni trak (IZOTEKT V4 ali enakovredno), z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 15.6
4 | Dobava in vgrajevanje vertikalne hidroizolacije: 1x hladni bitumenski premaz (IBITOL ali enakovredno), 1x hidroizolacijski bitumenski varilni trak (IZOTEKT V4 ali enakovredno), z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 24
5 | Nabava, dobava in vgrajevanje tesnilnega dilatacijskega traku v delovni stik pasovnega temelja, temeljne plošče in armirano betonske obodne stene; položen po horizontalnih ali vertikalnih delovnih stikih s predpisanimi preklopi po navodilih izbranega proizvajalca. Pločevinasti nerjaveči trak, širine 150 mm, obdelan z obojestranskim nanosom visoko vodotesnilne lepilne bitumenske mase z ustrezno snemljivo zaščitno folijo. Proizvod poljubnega proizvajalca, kot npr: Stratho bituflex 150 ali enakovredno. | m1 | 19.2
6 | Dobava in polaganje z leplenje s poliuretanskim lepilom (purpenom) TI iz Styrodurja deb. 5cm za zaščito vertikalne hidroizolacije (vkopani zidovi jaška). | m2 | 30
7 | Dobava in oblaganje stropa jaška s styrodurjem deb. 5 cm, vključno z rabiciranjem s 1x fasadno mrežico in 2x gradbeno lepilo na cementni osnovi, vključno s pripravo podlage, vsemi transporti in prenosi (strop jaška). | m2 | 5
8 | Dobava, in polaganje čepaste folije, teže 350g/m2 za zaščito TI in HI pred zasipanjem vkopanih zidov, vključno s točkovnim pritrjevanjem. | m2 | 35
9 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ ZIDARSKA DELA:
VI. | Obrtniška dela
1 | Dobava in montaža tipskega vodotesnega pokrova jaška, dim. 800x800 mm, iz nerjaveče rebraste pločevine debeline 5 mm, ojačane izvedbe, s pripravljenim zaklepom za obešanko in pokrovom za njeno prekritje pred vremenskimi razmerami. | kos | 1
2 | Dobava in montaža pohodne rešetke iz nerjaveče pločevine AISI 304 dimenzije 40 x 40 cm, skupaj z okvirjem in sidranjem z Rf vijaki v AB temeljno ploščo. | kos | 1
3 | Dobava in montaža vstopne lestve z varnostno opremo s fiksnim vodilom (C tirnica) TIP SIS (Huber ali enakovredno). Lestev se dobavi s pomožnim vstopnim vodilom, konzolami za pritrditev na steno, drsno prestrezno napravo in pasovnim elementom s karabinom ter kompletnim vijačnim in pritrdilnim materialom. Pohodne prečke so iz U profila s perforirano površino. Lestev, vsi elementi lestve ter pritrdilni material so iz nerjavečega jekla AISI 304. Lestev izdelana skladno s standardom SIST EN 14396. Dolžina lestve L=2,3 m. | kos | 1
5 | Izdelava preboja ter izvedba tesnjenja vodovodne cevi skozi AB steno z modularnimi členkastimi tesnili iz EPDM gume (naprimer LINK-SEAL ali enakovredno).
| NL DN 60 | kos | 2
5 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA:

## PREČRPALNICA BREBOVNICA
4. POPIS DEL ZA: PREČRPALNICA BREBOVNICA, 1. SKLOP
Investitor: OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
Objekt: VODOVOD TODRAŽ - LUČINE
Del objekta: Prečrpalnica Brebovnica
REKAPITULACIJA:
I. | Pripravljalna in obnovitvena dela
II. | Zemeljska dela
III. | Tesarska dela
IV. | Betonska dela
V. | Zidarska in fasaderska dela
VI. | Krovska in kleparska dela
VII. | Pleskarska in keramičarska dela
VIII. | Vodovodni material
IX. | Montažna dela
X. | Zunanja ureditev
XI. | Splošne postavke
SKUPAJ VREDNOST DEL:
DDV 22%
SKUPAJ VREDNOST DEL (z DDV) - PREČRPALNICA BREBOVNICA:
SPLOŠNE OPOMBE: * Nepredvidena dela naročita naročnik in nadzorni organ. Izvajalec je dolžan sporočiti ceno za enoto izdelka pred izvedbo del. Brez soglasja naročnika in nadzora se nepredvidenih del ne sme izvesti! * Za vse stalne in začasne deponije materiala odgovarja izvajalec sam. V ceni za enoto je potrebno upoštevati strošek stalne oziroma začasne deponije. Deponiranje mora biti urejeno v skladu z veljavno zakonodajo. * V popisih ali grafičnih prilogah so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov (zaradi ustreznejšega opisa). Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan navesti podatke o proizvodu : Izdelovalec, Tip, Kataloška številka in je naprošen, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike. V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu. * V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto [EUR] | Vrednost brez DDV [EUR]
POPIS DEL ZA PREČRPALNICA BREBOVNICA:
I. | Pripravljalna in obnovitvena dela
1. | Izdelava, dobava in postavitev gradbiščne table velikosti 220 x 250 cm, narejene iz trdega in vremensko odpornega materiala. Tabla mora biti narejena skladno z Navodili organa za obveščanje in informiranje javnosti. Izdelava po potrjenem osnutku s strani nadzornega organa gradnje. Po končani gradnji odstranitev obvestilne gradbiščne table. | kos | 1
2. | Izdelava, dobava in postavitev stalne razlagalne table velikosti 100 x 150 cm, narejene iz trdega in vremensko odpornega materiala z ojačanim robom, postavljeno na drogove z izdelavo temljev in BC fi 20 cm, globine 50cm in zalite in delno obbetonirani z betonom C16/20.. Tabla mora biti narejena skladno z Navodili organa za obveščanje in informiranje javnosti. Izdelava po potrjenem osnutku s strani nadzornega oz. naročnika. Se postavi po končani gradnji na primerni lokaciji. | kos | 1
3. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. Ocenjena površina cca 380m2.
3.1 | Priprava | kpl | 1
3.2 | Vzpostavitev v prvotno stanje | kpl | 1
4. | Postavitev in zavarovanje gradbenih profilov za zakoličbo objekta prečrpalnice, dovozne rampe, kanalov in prepusta ter določitev nivoja za merjenje globine izkopov oziroma nasipov. | kos | 22
5. | Zakoličba in oznaka križanja obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij. | kos | 2
6. | Črpanje vode iz gradbene jame oziroma jarka v času izkopa in montaže vodovoda, vključno z ustreznim črpalnim in pogonskim agregatom ter vsemi spremljajočimi deli. Izvedbo z vpisom v gradbeni dnevnik potrdi nadzorni organ, obračuna se po dejanskih količinah. | ura | 60
7. | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN OBNOVITVENA DELA:
II. | Zemeljska dela
OPOMBA: Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju! Za vse postavke, ki zajemajo zasipni material velja, da je potrebno v ceni na enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje in prenos do mesta vgradnje ter vgrajevanje oziroma polaganje!
1 | Površinski odkop humusnega sloja debeline 10-15 cm z odrezom in odstranitvijo zgornje plasti travne ruše ter odrivom do 10 m od roba izkopa. UPOŠTEVANO PRI OPORNEM ZIDU | m3 | 28
2 | Izvedba začasnega varovanja gradbene jame z zabijanjem jeklenih zagatnic (naprimer Larsen ali enakovredno) dolžine L=6 m, z izvedbo prečnih in stranskih opor. Všteta so vsa dela za izvedbo varovanja gradbene jame objekta (oporni zid in prečrpalnica), vključno z najemom in prevozom garniture, zabijanjem, razpiranjem, izvlačenjem ter čiščenjem. Obvezna prisotnost geologa - geomehanika pri odpiranju gradbene jame! | m2 | 104.52
3 | Strojni izkop gradbene jame v zemljini III-IV. ktg. z odlaganjem materiala 10,0 m od roba izkopa. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75° (širok izkop). Upošteva se izkop gradbene jame jaška prečrpalnice in kanalov odvodnjavanja! Izkopi do kote dna temeljev opornega zidu so upoštevani v popisih opornega zidu!
3.1. | - izkop globine do 2 m | m3 | 45
3.2. | - izkop globine 2 - 4 m | m3 | 14
4 | Strojno pikiranje zemljini V. ktg. z nakladanjem na kamion in odvozom materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 75° brez razpiranja, in 90° v zemljini V. ktg. | m3 | 6
5 | Ročni izkop jarka oz. odkop obstoječih inštalacij in križanja, v terenu III. Ktg. z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. | m3 | 5
6 | Ročno planiranje in utrjevanje dna gradbene jame s točnostjo +/- 1 cm. | m2 | 36
7 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-32, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti do 98% po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 28.6
8 | Nabava, transport in vgraditev nevezane nosilne plasti zmrzlinsko odpornega drobljenca KD 0-64, v debelini 30 cm z uvaljanjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti do 98% po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 22
9 | Strojni zasip gradbene jame za objektom in izdelava obsipa z ustreznim izkopanim materialom, z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 98% (po standardnem Proktojevem postopku). | m3 | 22
10 | Nakladanje na kamion in odvoz viška materiala na trajno gradbeno deponijo, vključno z razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. | m3 | 38
11 | Humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | m2 | 92
12 | Planiranje in čiščenje terena - gradbišča po končani gradnji ter vzpostavitev prvotnega stanja. | m2 | 385
13 | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, sejanje s travnim semenom in gnojenje. | m2 | 92
14 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
III. | Tesarska dela
1. | Izdelava enostranskega opaž temeljne plošče kinete postaje, višina opaža do 20 cm. | m2 | 2
2. | Izdelava enostranskega opaž temeljne plošče prečrpalne postaje, višina opaža do 25 cm. | m2 | 3.5
3. | Dvostranski opaž temeljev opornega zidu, višina opaža 40 cm. | m2 | 16.8
4. | Dvostranski opaž ravnih vertikalnih armiranobetonskih sten jaška oz. kinete, s podpiranjem do višine 2m, opaž vidne površine. | m2 | 14.5
5. | Dvostranski opaž ravnih vertikalnih armiranobetonskih sten opornega zidu, s podpiranjem do višine 3,5m, opaž vidne površine. | m2 | 128
6. | Opaž vertikalnih AB vezi, višina podpiranaj do višine 3m. | m2 | 15
7. | Dvostranski opaž horizontalnih in poševnih AB vezi ter preklad odprtin, vključno s podporami do višine 3,0 m. | m2 | 12.8
8. | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ TESARSKA DELA:
IV. | Betonska dela
1. | Dobava in ročno vgrajevanje podložnega betona C12/15, debeline 10cm, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. | m3 | 5.3
2. | Dobava in strojno vgrajevanje armiranega betona C25/30, stopnja izpostavljenosti XC2, prereza 0.20-0.30 m3/m2, m1, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti in s čiščenjem betonskih površin (temeljan plošča, pasovni temelj in stene ). | m3 | 26.2
3. | Dobava in strojno vgrajevanje armiranega betona C25/30, stopnja izpostavljenosti XC3, prereza do 0.20 m3/m2, m1, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti in s čiščenjem betonskih površin (temeljna plošča in stene kinete). | m3 | 2.5
4. | Dobava in strojno vgrajevanje armiranega betona C25/30, stopnja izpostavljenosti XC3, prereza do 0.20 m3/m2, m1, z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi transporti in s čiščenjem betonskih površin (vertikalne in horizontalne vezi, preklade). | m3 | 2.9
5. | Nabava, rezanje, krivljenje, dobava in polaganje armature iz rebrastih palic kvalitete S500 - razred duktilnosti B, prereza ≤ Ø 12 mm. | kg | 1497
6. | Nabava, rezanje, krivljenje, dobava in polaganje armature iz rebrastih palic kvalitete S500 - razred duktilnosti B, prereza ≥ Ø 12 mm. | kg | 295
7. | Nabava, dobava, rezanje in polaganje armaturnih gradbenih mrež kvalitete S500B. | kg | 1530
8. | Obbetoniranje odcepov, zasunov, odzračevalnih garnitur, lokov in redukcij ter podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona C 16/20 z dodatko steklene mikroarmature do 0.15-0.40 m3/kos. | kos | 4
9. | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ BETONSKA DELA:
V. | Zidarska dela
1 | Dobava in vgrajevanje horizontalne hidroizolacije: 1x hladni bitumenski premaz (IBITOL ali enakovredno), 1x hidroizolacijski bitumenski varilni trak (IZOTEKT V4 ali enakovredno), z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 21
2 | Dobava in vgrajevanje vertikalne hidroizolacije: 1x hladni bitumenski premaz (IBITOL ali enakovredno), 1x hidroizolacijski bitumenski varilni trak (IZOTEKT V4 ali enakovredno), z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 16
3. | Nabava, dobava in vgrajevanje tesnilnega dilatacijskega traku v delovni stik pasovnega temelja, temeljne plošče in armirano betonske obodne stene; položen po horizontalnih ali vertikalnih delovnih stikih s predpisanimi preklopi po navodilih izbranega proizvajalca. Pločevinasti nerjaveči trak, širine 150 mm, obdelan z obojestranskim nanosom visoko vodotesnilne lepilne bitumenske mase z ustrezno snemljivo zaščitno folijo. Proizvod poljubnega proizvajalca, kot npr: Stratho bituflex 150 ali enakovredno. | m1 | 8
4. | Dobava in polaganje z leplenje s poliuretanskim lepilom (purpenom) TI iz Styrodurja deb. 5cm za zaščito vertikalne hidroizolacije (vkopani zidovi jaška). | m2 | 15.5
5. | Dobava, in polaganje čepaste folije, teže 350g/m2 za zaščito TI in HI pred zasipanjem vkopanih zidov, vključno s točkovnim pritrjevanjem. | m2 | 15.5
6. | Zidanje zidu debeline 20 cm, z opečnnim modularnim blokom dimenzij 19/19/29 cm, v podaljšani cementni malti, z vsemi pomožnimi deli, pripravo in transporti. | m3 | 5.2
7. | Dobava in izdelava notranjega strojnega cementnega ometa zidanih sten, debelina ometa do 20mm, vključno s kovinskimi fažami, vogalniki, pripravo podlage, površina ometa fino zaglajene izvedbe. | m2 | 35.96
8. | Izdelava, dobava in montaža Alu enokrilnega okna velikosti 100 / 120 cm, z odpiranjem po vertikalni in horizontalni osi, izdelanega iz Alu profil ID 67mm, s termo členom, barvanih v RAL 9007, z zasteklitvijo 6/18/4mm, Ug=1,1 W/m2K, vključno z Alu pololivo, pritrdilnim materialmo in vsemi transporti. | kos | 1
9. | Izdelava, dobava in montaža Alu dvokrilnih vrat velikosti 100+100/220 cm, z odpiranjem obeh kril po vertikalni (prednostno krilo), izdelanega iz Alu profil ID 67mm, s termo členom, barvanih v RAL 9007, s tolotno izolativnim polnilom deb. 40mm, vključno z Alu kljuko, cilindrično ključavnico, večtočkovnim zaklepanjem, pritrdilnim materialmo in vsemi transporti. | kos | 1
10. | Dobava in vgrajevanje trde mineralne toplotne izolacije npr. KI Natur Bord FIT (DP-3), debeline 12 cm, med špirovce strešne konstrukcije. | m2 | 33.5
11. | Dobava in montaža obloge poševne strehe z ognjevarnimi mavčnimi ploščami GKF: - dvojna podkonstrukcija iz pocinkanih profilov na distančnikh, vmes izolacijski sloj iz steklene volne debeline 100mm (npr. KI Unifit 035), - parna zapora ( kot npr. KI LDS 100) + sistemski lepilni trak na stikih, - ognjevarne mavčne plošče GKF 1,5cm, z bandažiranjem stikov v kvaliteti K2. Razred požarne odpornosti EI60. | m2 | 33.5
12. | Izdelava, dobava naklonskega betona C16/20 v jašku; povprečne debeline 30 cm, z izdelavo cementne prevleke zaglajene do črnega sijaja. | m2 | 2.16
13. | Dobava montaža in demontaža lahkega notranjega odra višine do 2 m. | m2 | 15.2
14 | Končno fino čiščenje notranjih prostov in vgrajene opreme, ki se kvalitetno očistijo in zbrišejo za prevzem s strani naročnika. | m2 | 16
15 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ ZIDARSKA DELA:
VI. | Krovska in kleparska dela
1. | Dobava in izdelava lesene strešne konstrukcije dvokapne strehe po predloženem projektu iz smrekovega lesa 2. klase, C24: v sestavi špirovci, lege stebri in škarje. Z vsem potrebnim veznim materialom, les impregniran zaščiten s premazom proti gnilobi in insektom (kot JUBIN IMPREGNACIJA). V ceni zajeti vsa kovinska sidra in spojni material, poraba lesa do 0,05m3/m2. Lesna konstrukcija je napušču vidna, zato je skoblana ter premazana z lazurnim premazom (2x osnovni in 2x zaključni UV odprni premaz v tonu po izboru naročnika). Podana tlorisna površina. | m2 | 33.5
2. | Dobava in izdelava vidnega opaža napušča v sestavi: - letve 4/6 cm s pritrjevanjem na špirovce, - lesen opaž lesa smreke na pero in utor (fabionke) deb, 15mm, barvane z lazurnim premazom 2x osnova premauz in 2x zaključni UV odporni premaz v tomu po izboru naročnika. Z vsem montažnim in pritrdilnim RF materialom. | m2 | 48
3. | Dobava in polaganje kosmati opaž lesene deske 25mm impregniran proti gnilobi in insektom (kot npr. Jubin Impregnacija), z vsem montažnim in pritrdilnim materialom. Podana dejanska površina poševnin (opaž ni viden). | m2 | 38.8
4. | Dobava in polaganje sekundarne kritine iz paropropustna vodotesna strešne membrane, UV odporne folije, kot npr.Bauder TOP Difuplus; vključno z vsem montažnim in pritrdilnim materialom. | m2 | 38.8
5. | Izdelava, dobava in montaža kontra letev dimezije 6/4 cm na obstoječe špirovce v rastru 100 cm, impregniran proti gnilobi in insektom (kot npr. Jubin Impregnacija), vključno z vsemi prevoz, prenosi, veznim in pritrdilnim materialom. | m2 | 38.8
6. | Izdelava, dobava in montaža letev dimezije 6/4 cm, impregnirano proti gnilobi in insektom (kot npr. Jubin Impregnacija) vgrajenih na razmik za pokrivanje z opečnati strešnik kot npr.Tondach Fidelio, vključno z vsemi prevoz, prenosi, veznim in pritrdilnim materialom. | m2 | 38.8
7. | Dobava in pokrivanje dvokapne strehe z opečnim strešnikom kot npr.Tondach Fidelio, Engoba rjavi, vključno s snegolovi s porabo 3,8 kos/m2, z vsem prevoz, prenosi in ostalimi stroški vgradnje. | m2 | 38.8
8. | Dobava in pokrivanje robov strehe z opečnim krajnim strešnikom (levi in desni krajnik) kot npr.Tondach Fidelio, Engoba rjavi, vključno s točkovnim pritrjevanjem ter z vsem prevoz, prenosi in ostalimi stroški vgradnje. | m1 | 15.5
9. | Dobava in pokrivanje slemena kot npr. Tondach zareznim slemenjakom B, Engoba rjavi, vključno s slemensko-grebenskim prezračevanim trakom 250mm, začetnim in zaključnim točkovnim pritrjevanjem, vsemi transporti, prenosi in pritrdilnim materialom (vsi slemenjaki so točkovno pritrjeni na predhodno pripravljeno strešno podkonstrukcijo). | m1 | 5.2
10. | Dobava in pokrivanje začetka in konca slemena kot npr. Tondach začetni zareznim slemenjakom B, Engoba rjavi, vključno s točkovnim pritrjevanjem, vsemi transporti, prenosi in pritrdilnim materialom (vsi slemenjaki so točkovno pritrjeni na predhodno pripravljeno strešno podkonstrukcijo). | kos | 2
11. | Dobava in montaža Alu mrežice v kapu strehe za zaščito pred insekti in ptiči, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom. | m1 | 11
12. | Dobava, izdelava in polaganje čelne oz. zaključne obrobe strehe iz ALU barvene pločevine debeline 0,66 mm in razvite širine 35 cm. | m' | 15.5
13. | Dobava, izdelava in polaganje kapne obrobe strehe iz ALU barvene pločevine debeline 0,66 mm in razvite širine 33 cm. | m' | 14.8
14. | Dobava in montaža visečih polkrožnih žlebov iz ALU barvane pločevine debeline 0,66 mm in razvite širine 33 cm (d=15 cm) na aluminijskih kljukah, vključno z dobavo in montažo kapne rešetke. | m' | 11
15. | Dobava in montaža okroglih odtočnih cevi iz Alu barvane pločevine, debeline 0,66 mm in cevi Ø 100 mm, pritrjene k zidu z aluminijskimi objemkami. | m' | 6.4
16. | Dobava in montaža žlebnega zbirnega kotlička za odtočne cevi Ø 100 mm, izdelanih iz pocinkane in barvane pločevine, vključno z vsemi potrebnim delom. | kos | 2
17. | Dobava in montaža okroglih kolen za cevi fi 100mm, izdelanih iz pocinkane in barvane pločevine, debeline 0,60 mm, vključno s pritrdilnim materialom in vsemi transporti. | kos | 4
18. | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA:
VII. | Slikopleskarska in keramičarska dela
1. | Montaža in demontaža fasadnega lahkega premičnega delovnega odra višine do 2,00 m za čas celotne gradnje (fasada in streha objekta). | m2 | 95
2. | Dobava in izdelava tankoslojne kontaktne fasade v sestavi: grundirni predpremaz, lepilo kot npr. Rofix Unistar Light, fasadne izolacijske plošče debeline 14cm kot npr. Knauf insulation FKD-S Thermal λ≤0,035W/mK, poglobljeno sidranje s pritrdili iz plastičnega vložka in kovinskega trna s plastificirano glavo kot npr. PSK (poraba po navodilih proizvajalca oz min 6kos/m2); in polnilni čep za prekinitev toplotnih mostov, 2x lepilna malta s plastificirano stekleno armirno mrežico, kot npr. Rofix Unistar Light, in paroprepustnim silikatno-silikonskim Si-Si zaključnim fasadnim slojem zrnavost 1,5 mm kot npr. Rofix Sisi®Putz Vital kompletno z vsemi ojačitvenimi profili robov in vogalov. | m2 | 59
3. | Dobava in izdelava toplotne izolacije podstavka in vkopanega dela temeljev: grundirni predpremaz, lepilo na cementni osnovi kompletno s predhodnim lepljenjem vodonevpojne toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena debeline 14cm z gladko površino in stopničasto oblikovanim robom za spajanje plošč na preklop kot npr. Ursa XPS N-III-PZ, poglobljeno sidranje s pritrdili iz plastičnega vložka in kovinskega trna s plastificirano glavo kot npr. PSK (poraba po navodilih proizvajalca oz min 6kos/m2); in polnilni čep za prekinitev toplotnih mostov, 2x lepilna malta na cementni osnovi s plastificirano stekleno armirno mrežico, predpremazom in paroprepustnim silikatno-silikonskim Si-Si zaključnim fasadnim slojem zrnavost 1,5 mm kot npr. Rofix Sisi®Putz Vital kompletno z vsemi ojačitvenimi profili robov oken, vogalov in vrat, tesnilnimi trakovi na stikih z okenskimi policami, odkapnimi profili (na vseh zgornjih okenskih špaletah obvezno odkapni profil) in PVC okenskimi profili. | m2 | 11.5
4. | Čiščenje sten in stropne plošče prečrpalnice, dobava in nanašanje osnovnega disperzijskega premaza (grundiranje), izdelava finalnega opleska. | m2 | 24.52
5. | Obdelava mavčno kartonskih (že bandažiranih in obdelanih z vogalniki) sten in stropov, izdelava prednamaza z emulzijo, fino glajenje (2x), brušenje ter dvakratni oplesk z disperzno belo barvo. | m2 | 36.5
6. | Dobava in barvanje sten z akrilno barvo v tonu po izboru naročnika, vključno s predhodnim premazom z akrilno emulzijo in vsem drobnim materialom zaščito ter čiščenjem. | m2 | 24.52
7. | Dobava in polaganje talne NEDRSEČE R10 ali R11 granitogres ploščic dimenzij 30 x 30cm ali 33 x 33cm, na visokofleksibilno cementno lepilo, vključno s fugiranjem z vodoodbojno in protiglivično fugirno maso (DropEffect®). (npr. Mapei - KERACOLOR ali tehnično enakovredno) in predhodno pripravo podlage s premazom za boljši oprijem (cenovni razred keramike VPC do 16 €/m2 brez DDV-ja). | m2 | 16
8. | Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic 20 x 40cm ali 25 x 50cm, na visokofleksibilno cementno lepilo, vključno s fugiranjem z vodoodbojno in protiglivično fugirno maso (DropEffect®). (npr. Mapei - KERACOLOR ali tehnično enakovredno) in predhodno pripravo podlage s premazom za boljši oprijem (cenovni razred keramike VPC do 14 €/m2 brez DDV-ja). | m2 | 46
9. | Dobava in polaganje PVC zaključnega vogalnega profila v barvi, za zaščito zunanjih zaključkov keramike, polaganje na lepilo, vključno z rezanjem in vpasovanjem. | m1 | 12.5
10. | Dobava in vgrajevanje Rf kotnikov H=15mm na lepilo za izdelavo zaključkov in pripir. | m1 | 8
11. | Izvedba elastičnega stika s silikonskim kitom v odtenku fugirne mase na stikih stena-tlak, stena-stena. | m1 | 45
12. | Nabava, dobava in polaganje - lepljenje fleksibilnih trakov širine do 120 mm na stik horizontale z vertikalo: gumirani poliesterski trak, vključno z vogalnimi elementi in manšete za tesnjenje robov, vogalov, instalacijskih prebojev in dilatacijskih reg. Izdela se ga kot dodatno tesnjenje med stenskimi in stensko talnimi regami vseh vrst konvencionalnih podlag, ki so obdelane z hidroizolacijskim premazom na bazi cementa, polimernih dodatkov in kremenčevega peska (npr: Mapelastic) ali hidroizolacijski premaz na bazi cementa, polimerov in hidrofobirnih dodatkov (npr.: Mapei Band elastični trak) uporabljeno kot dodatno tesnjenje instalacijskih priključkov in odtokov v sanitarijah in kuhinjah. Položeno po navodilih proizvajalca.
|  | m1 | 15.8
13. | Dobava in izdelava dvokomponentna fleksibilna hidrizolacijskega premaza na cementni osnovi premaz mokrih prostorov v 2 slojih kot npr. Mapei Mapelastik, min. debelina premaza 3mm, vključno s pripravo, izravnavo, pripravo in finim čiščenjem podlage. | m2 | 18
14. | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA IN KERAMIČARSKA DELA:
VIII. | Vodovodni material
OPOMBE: * Dobava in vgradnja vodovodnih cevi iz nodularne litine, ki morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545 (zadnji veljavni standard) najmanj preferenčnega tlačnega razreda C40, z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD VI, UNI Ve) ali enakovredno in dolžino 6 m, z vsemi obdelavami in dodelavami za doseganje zahtevane montaže, spajanja in zaščite, skladno s ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji.
* Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitne z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in ostalo Al) in z modrim pokrivnim nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo; vse v skladu z EN545 (zadnji veljavni standard). Cementna obloga mora biti narejena za pitno vodo, cement tipa CEM III pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat). Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev morajo biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušeni skupaj s cevmi (certifikat).
* Cevi, loki, fazonski kosi in prirobnice znotraj objekta so iz nerjavečega INOX jekla kakovosti AISI 316 Ti. Dolžine FF kosov v popisih in dokumentaciji so informativne narave in se zvarijo na licu mesta glede na dimenzije ostale dobavljene opreme.
* Ostali fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov ali po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov. Ustrezati morajo odgovarjajočim tlačnim razredom za različne primere vgradnje. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1 (certifikat). Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos) pa imajo lahko fiksno. Obojčni fazonski kosi morajo imeti odgovarjajoči spoj za različne primere vgradnje - STD, STD VI ali UNI Ve spoj (ali enkovredno). Spoji na obojčnih fazonskih kosih so enaki kot pri ceveh (isti proizvajalec). Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev morajo biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušeni skupaj s fazoni (certifikat). Obojčni fazonski kosi morajo biti istega proizvajalca kot cevi.
* Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla oz. duktilne litine z Epoxy zaščito min. 250 mikronov, s stojnimi vijaki in maticami za regulacijo in tesnenje EPDM. Možnost nastavitve dolžine +/-25mm. Vse v skladu z ISO 1092-2. * Jeklene, pocinkane navojne cevi morajo ustrezati standardu DIN 2440. * PE cevi za vodo morajo biti v skladu z ISO 4427 oz. SIST ISO 12201, z odgovarjajočim tlačnim razredom za različne primere vgradnje.
* EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Ustrezati morajo standardu EN 1074. EV zasuni PN40 morajo biti izdelani iz jeklene litine GS-C25 ali duktilne litine, z epoxy zaščito. Klin zasuna je iz jeklene litine GC-C25 ali duktilne litine, tesnenje iz nerjavečega jekla ali brona. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Ustrezati morajo standardu EN 12516, EN 1984.
* Ohišje in loputa prirobnične lopute sta izdelana iz duktilne litine GJS 400-15 ali boljše, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Osovina zasuna je izdelana iz nerjavečega jekla. "O" tesnila na vretenu so iz NBR. EPDM tesnilo, ki se nahaja na loputi in omogoča 100% tesnenje pri pretoku v obe smeri (avtomatsko tesnenje), je možno zamenjati. Disk lopute je dvakrat excentrično postavljen glede na ohišje zaradi lažjega upravljanja. Sedež je narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan na ohišje. Ustrezati morajo standardu EN 1074.
* Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, plovci in šoba malega plovka so iz umetnih mas, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreža za zaščito pred nesnago je iz inox, pokrov pa iz inox ali duktilne litine. Delovno območje tlaka obsega 0,1 ÷ 40 bar. V ohišje je vgrajen dodatni odzračni ventil za kontrolo delovanja. * Vsi vodovodni materiali vključujejo transport, prenose, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material. * Tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Izdelana po standardu EN 1541-1 in primerna za tlake PN6, PN10, PN16, PN25, PN40.
* Vsi vodovodni materiali morajo biti primerni za uporabo v stiku s pitno vodo in certificirani.
* Fazonski komadi, armature, spojni in tesnilni material morajo ustrezati tlačnim razmeram posameznega odseka vodovodnega omrežja.
OPOMBA: Cena dobave vodovodnega materiala (cevi, fazonski kosi, armature) vključujejo ceno transporta FCO gradbiščna deponija vodovodnega materiala ter ves potrebni nerjavni spojni in tesnilni material.
VII.1 | Fazonski kosi in elementi
1 | Spojni kos s prirobnico in obojko. Standard spoj ali enakovredno.
| E 100 | kos | 1
| E 80 (UNI Ve spoj ali enakovredno) | kos | 1
2 | Spojni kos z dvema prirobnicama.
2.1 | FF 100, L= 1200 mm (INOX AISI 316 Ti) | kos | 1
2.2 | FF 80, L= 950 mm (INOX AISI 316 Ti) | kos | 1
2.3 | FF 50, L= 700 mm (INOX AISI 316 Ti) | kos | 1
2.4 | FF 50, L= 150 mm (INOX AISI 316 Ti) | kos | 2
2.5 | FF 50, L= 400 mm (INOX AISI 316 Ti) | kos | 1
2.6 | FF 50, L= 500 mm (INOX AISI 316 Ti) | kos | 1
2.7 | FF 50, L= 900 mm (INOX AISI 316 Ti) | kos | 1
2.8 | FF 50, L= 950 mm (INOX AISI 316 Ti) | kos | 1
3 | Prirobnični lok
3.1 | FFQ 100 - 90° (INOX AISI 316 Ti) | kos | 1
3.2 | FFQ 50 - 90° (INOX AISI 316 Ti) | kos | 4
3.3 | FFQ 80 - 90° (INOX AISI 316 Ti) | kos | 1
4 | Račja noga z vrtljivo prirobnico
4.1 | N 100 | kos | 1
4.2 | N 80 | kos | 1
5 | T prirobnični kos za odcep
| T 50 / 50 (INOX AISI 316 Ti) | kos | 2
6 | Žabji pokrov
| DN 50 | kos | 1
7 | Prirobnični reducirni kos
7.1 | FFR 100 / 50 (INOX AISI 316 Ti) | kos | 1
7.2 | FFR 80 / 50 (INOX AISI 316 Ti) | kos | 1
8 | Čistilni kos
| ČK 50 | kos | 1
9 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
VII.2 | Vodovodne armature
1 | Črpalni blok DN 50, PN64, 4 črpalke (3 delovne + 1 rezerva), Qč=3,22 l/s, višina črpanja Hč=294 m (naprimer Grundfos CRNE 3-23 Q-FGJ-T-E-HQQE (99050572)) ali izdelek drugega ponudnika z enakimi karakteristikami), vključno z vsem spojnim in tesnilnim materialom). | kos | 1
2 | Hidravlični varnostni ventil proti vodnemu udaru, DN 50, PN40 (naprimer T.I.S. M3219 - P2219 "Piston Type" ali izdelek drugega ponudnika z enakimi karakteristikami). | kos | 1
3 | Elektromagnetni merilnik pretoka DN 50, PN40 (naprimer ABB Processmaster FEP612 ali izdelek drugega ponudnika z enakimi karakterisrtikami). | kos | 1
4 | Ploščati zasun, naprimer Euro 20 - tip 23 ali enakovredno.
| Z 50 (PN10) z ročnim kolesom | kos | 1
| Z 50 (PN40) z ročnim kolesom | kos | 2
5 | Zračnik prirobnični DN50, PN40, s funkcijo preprečevanja pojava vodnega udara (naprimer CSA FOX-3F ali izdelek drugega ponudnika z enakimi karakteristikami). | kos | 1
6 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL:
IX. | Montažna dela
1 | Priprava gradbiščne deponije vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala. | kpl | 1
2 | Prenos in razvoz fazonskih kosov in armatur iz deponije do mesta vgradnje, spuščanje v jašek prečrpalnice. | kos | 32
3 | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | kos | 25
4 | Montaža, preizkus in zagon črpalnega bloka. | kos | 1
5 | Montaža varnostnega ventila proti vodnemu udaru, vključno z vsemi hidravličnimi nastavitvami. | kos | 1
6 | Montaža elektromagnetnega merilca pretoka, vključno z vsemi nastavitvami. | kos | 1
7 | Montaža EV zasunov in zračnikov v AB jašku ali objektu.
7.1 | Z 50 | kos | 3
7.2 | ZR 50 | kos | 1
8 | Dobava in montaža pohodne rešetke iz nerjaveče pločevine AISI 304 dimenzije 180 x 120 cm, z vstopno odprtino 60 x 60 cm. | kos | 1
9 | Dobava in montaža vstopne lestve z varnostno opremo s fiksnim vodilom (C tirnica) TIP SIS (Huber ali enakovredno). Lestev se dobavi s pomožnim vstopnim vodilom, konzolami za pritrditev na steno, drsno prestrezno napravo in pasovnim elementom s karabinom ter kompletnim vijačnim in pritrdilnim materialom. Pohodne prečke so iz U profila s perforirano površino. Lestev, vsi elementi lestve ter pritrdilni material so iz nerjavečega jekla AISI 304. Lestev izdelana skladno s standardom SIST EN 14396. Dolžina lestve L=2,3 m. | kos | 1
10 | Izdelava preboja ter izvedba tesnjenja vodovodne cevi skozi AB steno z modularnimi členkastimi tesnili iz EPDM gume (naprimer LINK-SEAL ali enakovredno) z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in premaznim materialom.
10.1 | NL DN 60 | kos | 1
10.2 | NL DN 80 | kos | 1
10.3 | NL DN 100 | kos | 1
11 | Dobava in montaža inverterske klime (brez zunanje enote), moč P=2,3 kW/230 V, vključno z izvedbo prebojev, zatesnitvami, rešetkami in odvodom kondenzata. | kpl | 1
12 | Tlačni preizkus vodovoda in opreme. | kpl | 1
13 | Zagon vodovodnega sistema V1, V2 in prečrpalnice, nastavitve, testiranje in merilni protokoli. | kpl | 1
14 | Izpiranje in izvedba klornega šoka - dezinfekcija vodovoda in opreme. | kpl | 1
15 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ MONTAŽNA DELA:
X. | Zunanja ureditev
1 | Dobava in polaganje trdih rebrastih drenažnih cevi Φ110mm, položenih na podložni beton C12/15, debeline 10cm, poraba betona 0,06m3/m¹, zavite z ovojem iz politlaka gramature 400g/m2, poraba 2 m2/m1in obsipom s prano seperacijo granulacije 16-32 mm, poraba 0,25m3/m1. | m' | 14.7
2 | Dobava in vgradnja tipskih betonskih peskolova iz BCφ40, globine do 1m, z betonskim pokrovom, vključno z izkopom, zasipom, podložnim betonom C 16/20, izdelavo vtoka, iztoka, ter fino zidarsko obdelavo jaška, vsemi deli / predelavami in materialom. | kos | 2
3 | Dobava in polaganje gladkih PVC UK SN8 cevi premera DN 160 mm, ki se polno obbetonirajo z betonom C16/20, poraba betona 0,11m3/m1. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami, vključno z vsemi pomožnimi deli, tesnilnim materialom ter dobavo in vgradnjo betona za poln obbetoniranje. | m' | 12
4 | Dobava in polaganje ABC kanalizacijskih cevi premera φ40 cm, z delnim obbetoniranjem z betonom C16/20, poraba betona 0,25m3/m1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami, vključno z vsemi izkopi, zasipi, pomožnimi deli, tesnilnim materialom ter dobavo in vgradnjo betona za obbetoniranje. Kompletno z vsem delom in materialom. | m' | 4.5
5 | Ročno planiranje in utrjevanje dna gradbene jame s točnostjo +/- 1 cm. Pred polaganjem PVC cevi in drenaže. | m2 | 22.5
6 | Nabava, transport, namestitev in vgradnja prefabriciranega AB jaška premera φ80 cm, višina jaška h=1,0 m; z vsemi priklopo nastavkom za PVC cevi DN 160 ter izdelano muldo. V ceni je vključeno izkop, zasip s kamnitim drobljencem KD 0-32, planiranje in utrjevanje dna, izdelava ležišča iz betona C16/20 debeline d=15 cm. Nabava in vgradnja AB venca z LTŽ pokrova premera fi 600 mm, nosilnosti D 400 kN. Jašek mora biti skladen s standardom SIST EN 1917. Kompletno z vsem delo in materialom. | kos | 1
7 | Nabava, transport, namestitev in vgradnja prefabriciranega AB jaška premera φ100 cm, višina jaška h=1,3 m; z nastavki za PVC cevi DN 160 ter izdelano muldo. V ceni je vključeno izkop, zasip s drobljencem KD 0-32mm, planiranje in utrjevanje dna, izdelava ležišča iz betona C16/20 debeline d=15 cm, izrez in vpasovanjem jaška ter izvedbo priključkov. Nabava in vgradnja pokrova z AB vencem premera fi 600 mm, nosilnosti D 400 kN. Jašek mora biti skladen s standardom SIST EN 1917. Jašek se vgradi na mestu vtoka v obstoječ prepust. Kompletno z vsem delo in materialom. | kos | 1
8 | Nabava, transport, namestitev in vgradnja prefabriciranega AB jaška premera φ120 cm, višina jaška h=1,6 m; z nastavkom za BC cevi φ40 ter izdelano muldo in vtokom obstoječega jarka z izsekom stene jaška. V ceni je vključen izkop, zasip s kamnitim drobljencem, planiranje in utrjevanje dna, izdelava ležišča iz betona C16/20 debeline d=15 cm. Nabava in vgradnja pokrova z AB vencem premera fi 600 mm, nosilnosti D 400 kN. Jašek mora biti skladen s standardom SIST EN 1917. Kompletno z vsem delo in materialom. | kos | 1
9 | Izvedba zaščite pete in kamnitega zavarovanja brežine z lomljencem debeline 0,6 - 0,8 m, v betonu C16/20 ter fugiranjem s fino cementno malto. Ocenjena vrednost, obračun po dejanskih stroških glede na konfiguracijo terena. | m3 | 62
10 | Ureditev obstoječega jarka z izvedbo zavarovanja brežin s kamnometom v betonu C16/20, velikost lomljenca do d=30 cm, ter fugiranjem s fino cementno malto. V dno jarka se vgradijo razbijalci toka. | m3 | 4.74
11 | Dobava in montaža panelne ograje po obodu in v naklonu opornega zidu. Ograjni paneli so elektrovarjeni iz jeklenih palic premera 5 mm, vroče cinkani in prašno barvani z UV odporno barvo. Dimenzije okenc je 50 x 200 mm, barva ograje RAL 7016 oziroma po izboru upravljalca, vključno z vsem pritrdilnim materialom, nosilnimi stebri in vgradnjo stebrov enokrilnih vrat v ustrezne betonske temelje. Ograja poteka po AB zidu delno v naklonu in delno pa ravno - glej načrt!!
11.1 | višina panela h= 153 cm | m' | 18
11.2 | višina panela h= 203 cm | m' | 1.2
11.3 | enokrilna vrata dimenzij 100 x 200 cm, s kljuko in ključavnico za cilindrični vložek. | kos | 1
12 | Nabava, transport in vgradnja prefabricirane betonske kanalete dimenzij 52-37/20/100 cm. V ceni je vključeno planiranje dna v predvidenem padcu ter izdelava ležišča iz betona iz betona C16/20 debeline d=10 cm in delno obbetoniranje. | m' | 9
13 | Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala - kamnitega drobljenca KD 0-125m, v debelini 40 - 90 cm, za izvedbo dovozne rampe in platoja prečrpalnice, vključno z dobavo ter komprimiranjem do zahtevane zbitosti ter planiranjem v potrebnem vzdolžnem in prečnem naklonu, z valjanjem v plasteh do 30 cm. | m3 | 87.8
14 | Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala zmrzlinsko odpornega kamnitega drobljenca KD 0-32mm, v debelini 30 cm, za izvedbo dovozne rampe in platoja prečrpalnice, vključno z dobavo ter komprimiranjem do zahtevane zbitosti ter planiranjem v potrebnem vzdolžnem in prečnem naklonu, z valjanjem v plasteh do 30 cm. | m3 | 64.5
15 | Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala zmrzlinsko odpornega kamnitega drobljenca KD 0-16, v debelini 10 cm, za izvedbo dovozne rampe in platoja prečrpalnice, vključno z dobavo ter komprimiranjem do zahtevane zbitosti ter planiranjem v potrebnem vzdolžnem in prečnem naklonu. | m3 | 37.3
16 | Dobava in vgrajevanje kamnitega drobljenca KD 0-8mm, v debelini do 5cm, za izvedbo zaključnega sloja dovozne rampe in platoja prečrpalnice, vključno z dobavo ter valjanjem. | m3 | 8.6
17 | Dodatna nepredvidena dela (10%) | % | 10%
SKUPAJ ZUANJA UREDITEV:
XI. | Splošne postavke
1 | Projektantski nadzor. Obračun po dejsnako opravljenih urah. | ur | 10
2 | Izvajanje nadzora s strani geologa - geomehanika nad gradnjo v času izkopa gradbene jame na kritičnih odsekih trase.Vključno z vpisi v dnevnik in izdelavo končnega poročila. Obračun po dejasnko opravljenih urah. | ur | 16
3 | Izdelava varnostnega načrta. | kos | 1
4 | Izdelava geodetskega načrta izvedene prečrpalne postaje, in novega stanja okolice po končani gradnji, vključno s pridobitvijo potrdila o vrisu objekta v zemljiško knjigo in kataster stavb in objekta v kataster javne infrastrukture. | kpl | 1
5 | Izdelava PID projektne dokumentacije za prečrpalno postajo. | kos | 1
6 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta. | kos | 1
SKUPAJ SPLOŠNE POSTAVKE:

## NN PRIKLJUČEK Č1
5. | POPIS DEL ZA NN PRIKLJUČEK ZA PREČRPALNICO BREBOVNICA
OBJEKT: PREČRPALNICA BREBOVNICA 1
A. | NN Priključek - PREČRPALNICA
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Priprava gradbišča v dolžini L=330 m, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. Obračun po dejanskih stroških.
1.1 | Priprava | m' | 330
1.2 | Vzpostavitev v prvotno stanje | m' | 330
2 | Zakoličenje osi NN priključka z zavarovanjem osi ter oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč in odcepov ter zakoličba mesta prevezave na obstoječi vodovod. | m' | 330
3 | Postavitev gradbenih profilov na mestih horizontalnih in vertikalnih lomov zakoličene osi trase ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje vodovoda na 50m. | kos | 6
4 | Zakoličba in oznaka križanja obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 5
5 | Izvedba križanj projektiranega NN cevne kanlaizacije z obstoječimi komunalnimi vodi in obstoječih vodov pod nadzorom ter skladno s soglasji upravljalca vodov, vključno z obnovo opozorilnih trakov. Geodetski posnetek križanj in vnos v GIS sistem upravljalca. | kpl | 5
6 | Izvajanje nadzora s strani elektro distruibucije v času gradnje in priprave na priklop. | kpl | 1
7 | Izdelava geodetskega posnetka in načrta izvedenega stanja novega NN priključka po končani gradnji, vključno s pridobitvijo potrdila o vrisu zgrajenega voda v kataster javne infrastrukture. | m' | 330
8 | Izdelava PID projektne dokumentacije za NN priključek. | kos | 1
9 | Meritve v skladu z pravilnikom o zahtevah za NN električne instalacije (Ur.list. št.41/2009) in Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanju strele (Ur.list. št.28/2009) | kos | 1
Pripravljana dela SKUPAJ:
2 | PRIKLJUČNO MERILNA OMARICA PMO Č
2.1. | tipska prostostoječa plastična omara dim.590x1066x320mm na tipskem temelju 590x950x320mm, v IP zaščiti 54,s strešico ter vgrajeni opremi (kot naprimer FS4 1080/320 z tipskim temeljem S4 X0 950/320 Mosdorfer tip uskladiti z distribucijo): | 1 | kom
2.2. | varovalčno stikalo 160A/III z ustreznimi varovanimi elementi kot naprimer 00.ST.6. Schrack | 1 | kom
2.3. | direktni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z notranjo uro razreda točnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo 0,25-5-100A z G3-PLC komunikacijskim vmesnikom (za odjemalce in proizvajalce) | 1 | kpl
2.4. | prenapetostni odvodniki 70kA | 4 | kom
2.5. | tipska ključavnica distribucije | 1 | kom
2.6. | Razni ploščati baker, vrstne sponke, uvodnice,
| napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl
Omarica PMO Č SKUPAJ:
3. | KABELSKI RAZVOD
3.1. | kabel E-AY2Y-J 4x150RM+1.5RE mm2, 0,6/1kV | 335 | m
3.2. | žica P/Fy 25 mm2 | 6 | m
Kabelski razvod SKUPAJ:
4. | OSTALI INSTALACIJSKI MATERIAL IN DELA
4.1. | pocinkan valjanec FeZn 25x4mm komplet z polaganjem | 335 | m
4.2. | križna sponka | 6 | kom
4.3. | opozorilni trak, dobava in polaganje | 335 | m
4.4. | uvod in priklop kabla v transformatorski postaji kpl z veznimm materialom | 1 | kom
4.5. | priklop dovodnega kabla komplet z kabelskimi čevlji in kabelsko glavo notranjo | 1 | kom
4.6. | Drobni vezni in pritrdilni material | 1 | kpl
Ostali instalacijski material in dela SKUPAJ:
5 | GRADBENA DELA
5.1. | Kompletna vgradnja temelja oz. podnožja prostostoječe elektro omare, vključno z izkopom, zasipom, planiranjem, utrjevanjem, postavitvijo podnožja in polnim obbetoniranjem z betonom C16/20 z dodatkom mikroarmautre, uvlačenjem elektro cevi, ozemljitve. Upoštevati vse potreben material in delo. | 1 | kpl
5.2. | Strojno rezanje asfaltne plasti debeline do 12cm, vključno z zarisovanjem in vso pripravo. | 16 | m1
5.3. | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 10 cm, vključno z nakladanjem in odvozom na stalno gradbeno deponijo, razkladanjem ter planiranjem na deponiji, vključno s takso. | 10 | m2
5.4. | Površinski odkop humusnega oz. zemljine II. ktg. debeline 10-15 cm z odrezom in odstranitvijo zgornje plasti travne ruše ter odrivom na rob gradbene jame. | 36 | m3
5.5. | Kombinirani izkop jarka širine 40cm, globine do 100 cm, v zemljini III-IV. Ktg z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. Brežine izkopov se izvajajo v naklonu 90°: | 119 | m3
5.6. | Ročno planiranje in utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 1 cm po celotni širini jarka v projektiranem padcu. | 132 | m2
5.7. | Strojni zasip jarka z ustreznim izkopanim materialom, z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 92% za zelene površine (po standardnem Proktojevem postopku), skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije. | 89 | m3
5.8. | Ročni izkop jarka oz. odkop obstoječih inštalacij in križanja, v terenu III. Ktg. z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. | 4 | m3
5.9. | Dobava kamitega drobljenca KD 0-16mm in izdelavo posteljice debeline 10cm in polnega obsipa položenega elektro kabla, poraba drobljenca 0,10 m3/m1. Obsip cevi je potrebno skrbno utrditi, da se prepreči poznejše posedanje terena nad izkopom. | 35 | m3
5.10. | Odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo, z nakladanjem, razkladanjem, razprostiranjem in plačilom takse. Vključeni so vsi stroški deponiranja. | 33.5 | m3
5.11. | Dobava in polagamnje dvoslojne energettske cevi Stigmaflex fi 110mm, vključno s polnim obbetoniranjem z betonom C12/15, poraba betona 0,10 m3/m1, vključno z vsemi transporti. | 60 | m1
5.12. | Humusiranje travnih površin s poprej odstranjenim humusom deponiranim na robu gradbene jame ter razplaniranje viška humusa ob trasi. | 36 | m3
5.13. | Planiranje zelenih površin, grabljenje kamenja, fino planiranje ter sejanje s travnim semenom in gnojenje. | 190 | m2
5.14. | Izvedba podvrtavanja neimenovanega potoka v zemljini III. - IV. kategorije, z izdelavo vodene vrtine fi 150 mm za uvlačenje PEHD cevi premera fi 110 mm. Podvrtavanje se izvede po HDD tehnologiji. Cena vsebuje vse potrebno za izvedbo preboja, vključno s cevjo PEHD 110 mm, PE80, odporno na abrazijo, ter vode in bentonita za potrebe vrtanja. Vštet je tudi premik, montaža in demontaža vrtalne garniture ter vsa pripadajoča pripravljalna in obnovitvena dela. | 30 | m
5.15. | Dodatna nepredvidena dela (10%) | 10% | %
Gradbena dela SKUPAJ:
REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA NN-Priključka za Prečrpalnico Brebovnica
1. | PRIPRAVLJANA DELA
2. | PRIKLJUČNO MERILANA OMARICA
3. | KABELSKI RAZVOD
4. | OSTALI ELETROINŠTALACIJSKI MATERIAL IN DELO:
5. | GRADBENA DELA
| NN PRIKLJUČEK SKUPAJ: |  | EUR

## ELEKT. INŠT. PP B
6. | POPIS DEL ZA ELEKTROINSTALACIJ ZA OBJEKT :
| PREČRPALNICA BREBOVNICA | 1. SKLOP
REKAPITULACIJA STROŠKOV ZA ELEKTRO INŠTALACIJE PREČRPALNICA BREBOVNICA
1 | PRIPRAVLJANA DELA
2 | RAZDELILCI
3 | KABELSKI RAZVOD
4 | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL IN DELA
5 | PROGRAMSKA OPREMA
6 | STRELOVODNA INSTALACIJA IN OZEMLJITVE
7 | DODATNA NEPREDVIDENA DELA
ELEKTRO INŠTALACIJE PP BREBOVNICA SKUPAJ:
Opomba: Naročnik že ima zgrajen kvaliteten nadzorno / krmilni sistem za vodooskrbo, zato mora izvajalec upoštevati, da mora biti vsa nadgradnja ter dogradnja narejena v enaki kvaliteti in istem sistemu.
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Izdelava PID projektne dokumentacije za elektro imšatacije in elektro opremo prečrpalne postaje Brebovnica. | 1 | kpl
2 | Meritve v skladu z pravilnikom o zahtevah za instalacije (Ur.list. št.41/2009) in Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanju strele (Ur.list. št.28/2009). Šibkotočne in jakotočne meritve, meritve ozemljitve in strelovoda. | 1 | klp
3 | Projektantski nadzor, projektanta se po potrebi kontaktira za ogled gradbišča in izvedenih elektro inštalacij, prisotnost je potrebno vpisati v gradbeni dnevnik, po dejansko oprevljenih urah. | 24 | ur
PRIPRAVLJANA DELA skupaj:
2 | RAZDELILCI
2.1. | RAZDELILEC R1
- | tipska zidna inox omara dim. 1000x250x1000mm, v IP zaščiti 54, ter vgrajeno opremo: | 1 | kpl
- | glavno stikalo 1,0, 2 80A 4P s podaljšano ročko ter rdečo/rumenim ročajem na vratih razdelilca | 1 | kom
- | prenapetostni odvodniki kot npr. PROTEC B2S ( R ) 50 (4+0) iskra zaščite z pomožnim kontaktom | 1 | kpl
- | FI stikalo s samopovratkom 63/03A | 1 | kom
- | napetostni nadzorni rele | 1 | kom
- | varovalčno stikalo 160A/III z ustreznimi varovanimi elementi kot naprimer 00.ST.6 Schrack | 1 | kom
- | motorsko zaščitno stikalo do 6,3A +pomožni kontakti 2xNO+2xNC | 2 | kom
- | instalacijski odklopnik 4,6,10,16,20,25 / III | 2 | kom
- | instalacijski odklopnik 4,6,10,16,20,25 / II | 1 | kom
- | instalacijski odklopnik 4,6,10,16,20,25 / I | 12 | kom
- | varovalni element EZN kpl z varovalnim vložkom | 2 | kom
- | kontaktor 4kW AC 230V | 2 | kom
- | ventilator za razdelilec z zaščitno mrežo | 1 | kom
- | termostat v razdelilcu za ventilator | 1 | kom
- | grelec za razdelilec | 1 | kom
- | termostat v razdelilcu za grelec | 1 | kom
- | svetilka s servisno vtičnico montaža v razdelilec | 1 | kpl
- | akomulator 12V DC/7Ah | 1 | kom
- | Prenapetostna zaščita Phoenix Contact tip MT - 2PE 230V AC | 1 | kom
- | Napajalnik - polnilnik akumulatorja kpl z prenapetostno zaščito, 500W | 1 | kom
- | KRMILNIK TBOX LT2-530-3 | 1 | kom
- | GSM antena GXH617-FME/F | 1 | kom
- | DISPLAY Weitek MT6050i | 1 | kom
- | pomožni rele 24VDC 4P kot na primer PT570024 Schrack komplet s podnožjem | 3 | kom
- | pomožni rele 230V 4P kot na primer PT570730 Schrack komplet s podnožjem | 3 | kom
- | krmilno stikalo 1-0-2; 2 polno montaža na vrata razdelilca | 1 | kom
- | Prenapetostna zaščita Eltra PV 2300 24V | 2 | kom
- | Prenapetostna zaščita DM10/320 | 1 | kom
- | PE in N zbiralka | 1 | kom
- | vrstne sponke, napisne ploščice,oznake ter drobni
| in vezni instalacijski material | 1 | kpl
RAZDELILEC R1 skupaj :
RAZDELILCI skupaj :
3 | KABELSKI RAZVOD
3.1. | kabel NYY-J 5x10 mm2 | 25 | m
3.2. | kabel NYY-J 5x10 mm2 | 6 | m
3.3. | kabel NYM-J 5x2,5 mm2 | 2 | m
3.4. | kabel NYM-J 3x2,5 mm2 | 25 | m
3.5. | kabel NYM-J 3x1,5 mm2 | 35 | m
3.6. | kabel Olflex 5x1 mm2 | 15 | m
3.7. | kabel LiCy 6x0,75 mm2 | 15 | m
3.8. | kabel LiCy 2x1 mm2 | 13 | m
3.9. | žica P/Fy 6-25 mm2 | 60 | m
KABELSKI RAZVOD skupaj
4 | OSTALI INSTALACIJSKI MATERIAL IN DELA
4.1. | stikalo micro p/o navadno IP54 | 1 | kom
4.2. | II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom micro n/o s pokrovom | 1 | kom
4.3. | vtičnica 400V n/o industrijska IP 65 | 1 | kom
4.4. | prostorski termostat (vklop ventilatorjev v prostoru) | 2 | kom
4.5. | svetilka LED 60W z zaščitno kapo IP65 kot npr BS102LED 258 z zaščitno kapo, kpl | 2 | kos
4.6. | 4300, UP LED 8-8W SE 1/2/3N IP65, varnostna svetilka z izjemno tehnološko dovršeno elektroniko. Sekundarni spoj, avtonomija 1h, IK 07. Svetlobni tok 240 lm. Višina svetilke 20 mm. Zaščitna stopnja IP 65. Garancija 4 let. Beghelli (MTSi d.o.o. Maribor) | 1 | kom
4.7. | 4346, UP LED LITE 100 LM SA 1H. Piktogramska varnostna LED svetilka. SA - trajni spoj. IP 65. UV stabilna. Svetlobni tok 200 lm. 4 leta garancije. Beghelli (MTSi d.o.o. Maribor) | 1 | kom
4.8. | 4310, piktogramska plošča, DX-SX-BS UP LED 20 M | 1 | kom
4.9. | piktogramska nalepka RAVNO / LEVO / DESNO. Beghelli (MTSi d.o.o. Maribor) | 1 | kom
4.10. | instalacijsko Rf korito s pokrovom PK 100 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | 10 | m
4.11. | razno konstrukcijsko železo | 50 | kg
4.12. | dobava, montaža in priklop elektromagnetnega merilnika pretoka kot npr. ABB Processmaster FEP612 | 1 | kom
4.13. | zaščitna cev oz NIK kanali kpl z pritrdilnim materialom oz. objemkami fi 32mm | 40 | m
4.14. | izvedba priklopa kabla NYY-J 5x25mm2 v razdelilec kpl z drobnim in veznim materialom | 1 | kpl
4.15. | izvedba priklopa kabla NYY-J 5x10mm2 v razdelilec kpl z drobnim in veznim materialom | 1 | kpl
4.16. | Zaščitna cev Stigmaflex fi 110mm | 2 | m
OSTALI INSTALACIJSKI MATERIAL IN DELA skupaj :
5 | PROGRAMSKA OPREMA
5.1. | izdelava aplikativne programske opreme za krmilnik | 1 | kpl
5.2. | izdelava aplikativne programske opreme na nadzornem centru, instalacija aplikacije na lokaciji in Terminalskem strežniku | 1 | kpl
5.3. | testiranje in spuščanje v pogon | 1 | kpl
5.4. | šolanje in predaja upravljalcu sistema | 1 | kpl
PROGRAMSKA OPREMA skupaj:
6 | STRELOVODNA INSTALACIJE IN OZEMLJITVE
6.1. | Inox trak 30x3,5 mm položev podložni beton in temelje | 40 | m
6.2. | Strelovodni vodnik Al fi 8 mm komplet z stenskimi in strešnimi nosilci in drobnim materialom | 20 | m
6.3. | izdelava merilnega spoja z merilno sponko, mehanska zaščita strelovodnega odvoda in oznako merilnega mesta | 2 | kom
6.4. | križna sponka inox za okrogle vodnike | 6 | kom
6.5. | križna sponka inox za ploščate vodnike | 10 | kom
6.6. | izdelava galvanskega spoja z inox objemko in vijačeno komplet z sponko in drobnim materialom | 7 | kom
6.7. | izdelava galvanskega spojev z vodnikom P/F 6-16 mm2 dolžine do 1m, zaključena z kabelj čevlji | 5 | kom
STRELOVODNA INSTALACIJE IN OZEMLJITVE skupaj:
7. | DODATNA NEPREDVIDENA DELA:
7.1. | Dodatna nepredvidena dela (10%), vseh del od postavke 1-6. Obračun po potrjenih ponudbah. | 5% | %
DODATNA NEPREDVIDENA DELA skupaj: